杭州电子科技大学

下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造更新项目

第一批设备采购
公开招标采购文件
项目编号：0625-24218061
采购单位：杭州电子科技大学

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年2月

目  录

电子交易须知 -----------------------------------------------------------------------1
招标公告 ----------------------------------------------------------------2
投标人须知 -------------------------------------------------------------6
前附表 --------------------------------------------------------------------------6
一 总则 -----------------------------------------------------------------------10

二 招标文件 -----------------------------------------------------------------11

三 投标文件的编制 --------------------------------------------------------12

四 开标 -----------------------------------------------------------------------16

五 评标 -----------------------------------------------------------------------17

六 定标 -----------------------------------------------------------------------18

七 合同授予 -----------------------------------------------------------------18
评标办法----------------------------------------------------------------20
招标内容及需求 -----------------------------------------------------24
合同主要条款 -------------------------------------------------------106
投标文件格式 -------------------------------------------------------112
电子交易须知
1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台登记、申领CA证书等所需的时间。
2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。
3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。
4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。
5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。
6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。
第一章  招标公告

项目概况
杭州电子科技大学下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造更新项目第一批设备采购招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年2月24日09时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：0625-24218061

项目名称：杭州电子科技大学下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造更新项目第一批设备采购

采购方式：公开招标
预算金额（元）：13960000
最高限价（元）：8200000，2600000，2600000，560000
采购需求：

标项一：

标项名称：校区10KV总高配室电力设备设施改造设备
数量：1

单位：批

预算金额（元）：8200000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：位于学生活动中心，具体详见招标文件。
备注：不允许进口。

标项二：

标项名称：校区4#变电所单路电源供电改双路供电及相关改造设备
数量：1

单位：批

预算金额（元）：2600000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：位于第六教学科研楼中楼，具体详见招标文件。
备注：不允许进口。

标项三：

标项名称：校区1#变电所电力设备设施改造设备
数量：1

单位：批

预算金额（元）：2600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：位于学生活动中心南楼架空层，具体详见招标文件。
备注：不允许进口。

标项四：

标项名称：生活区2#、4#变电所高压环网柜更新及相关改造设备
数量：1

单位：批

预算金额（元）：560000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：分别位于生活区第三餐厅西、学生公寓12#楼架空层，具体详见招标文件。
备注：不允许进口。

合同履约期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取（下载）招标文件
1.时间：/至2024年2月24日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。
2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn
3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2024年2月24日09时00分（北京时间）
2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。

3.开标时间：2024年2月24日09时00分（北京时间）
4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：杭州电子科技大学

地  址：浙江省杭州市钱塘新区2号大街1158号

项目联系人（询问）：袁老师
项目联系方式（询问）：0571-86919240
质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0571-86878697

2.采购代理机构信息
名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司
地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层
项目联系人（询问）：吴东嶂
项目联系方式（询问）：0571-85860825
质疑联系人：喻胜良
质疑联系方式：0571-85860241
3.同级政府采购监督管理部门
名  称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。                                    

第二章  投标人须知

前附表
	序号
	名  称
	内   容

	1
	项目名称
	杭州电子科技大学下沙校区、生活区水电基础设施改造更新工程第一批设备采购

	2
	采购内

容及数量
	详见招标文件第四章招标内容及需求部分

	3
	预算金额
	详见招标公告

	4
	公告媒体
	浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

	5
	电子交

易平台
	政府采购云平台（www.zcygov.cn）

	6
	投标报价
	1、本项目投标应以人民币报价；

2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	7
	投标保证金
	不收取

	8
	踏勘现场
	投标人可自行踏勘现场，联系人：袁老师，联系电话：0571-86919240，未踏勘现场所造成的影响由投标人自行承担。

	9
	样品
	□ 提供（详细内容）

■ 不提供

	10
	演示
	□ 要求（详细内容）

■ 不要求

	11
	招标文

件澄清
	投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日7个工作日前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。

	12
	投标文

件组成
	投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

	13
	投标文件

的编制
	1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	14
	投标文件

的签章
	采用电子签章。

	15
	投标文件

的包装、密封和递交
	1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1401室，收件人：吴东嶂，0571-85860825。

（4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。

	16
	投标截止

时间和地址
	投标截止时间：2024年2月24日09时00分（北京时间）

投标地址：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标。

（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。

	17
	开标时

间和地址
	开标时间：2024年2月24日09时00分（北京时间）

开标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼会议室。投标人在线参加开标。

	18
	开标
	1、采购组织机构（即代理机构）按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。
2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。
4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。
5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	19
	评标办法
	综合评分法

	20
	投标文件

有效期
	90天

	21
	采购进
口产品
	■不允许采购进口产品。

□允许采购进口产品。

	22
	节能产品
	本项目优先采购节能产品，具体详见第三章《评标办法》。

	23
	环境标
志产品
	本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。

	24
	促进中小
企业发展
	1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。

2、本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3、本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。

6、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

7、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9、提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。10、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。
11、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

	25
	代理服务费
	1、本项目代理服务费（以各标项中标金额为收费基数，100万以内的按1.05%，超过部分按0.77%计算，少于3000元的，按3000元结算。）由中标供应商在中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向代理机构支付，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。
2、代理服务费支付：

① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金
② 代理服务费汇入以下账户 ：

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司
开  户：中国工商银行杭州市武林支行
账  号：1202021209006759843

3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。

	26
	解释权
	本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。

	27
	其他
	不允许转包。


一、总则

（一）适用范围
本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。
2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。
4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。
5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。
6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、材料、软件、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托
投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
（六）联合体投标
本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包
1.本项目不允许转包。

2.本项目可以分包。
（八）特别说明

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（九）质疑和投诉


1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：
1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）
（二）投标人的风险
1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。
（三）招标文件的澄清与修改 
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日7个工作日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。
3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成
投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。
1.资格证明文件：
（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；
（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（3）投标人的其他证明或自述材料。

2.商务技术文件
（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；
（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）
（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）
（5）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

（7）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（8）投标人情况介绍；
（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标同类项目的业绩表（格式见第六章）；

（11）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（12）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（13）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（14）总体技术方案；

（15）技术响应表（格式见第六章）；

（16）项目配置清单（均不含报价，格式见第六章）；
（17）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（18）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（19）巡检服务及预防性试验服务方案及承诺；
（20）供货、安装、调试计划及人员安排；

（21）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（22）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（23）投标人认为需要提供的其他文件和资料。
3.报价文件：
（1）投标函（格式见第六章）； 

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；
（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

（二）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（三）投标报价
1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.本项目为交钥匙工程项目。投标人根据招标文件的要求，须将设备（软件、材料）费、安装费、调试费、集成费、配套设施施工费（含材料）、检测费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、投标费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在投标总价之中，一次性包死，合同价不再作调整，除招标范围更改。

如还有其它费用内容组成，投标人可在投标分项报价表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。
3.设备（材料）费：用户指定位置价。
设备材料费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）材料价、设备材料运杂费、保险费、利润、税金等，以人民币报价。
4.本项目实施过程中，除采购清单所示的内容外，可能还包含相关设施的施工工作，投标人需充分考虑现场实际情况，编制全面、完整的技术方案。如有采购清单中未列明但作为整体项目建设所必需的内容（包括货物、服务、工程等），投标人须自行列入技术方案并将相关费用计入投标总价中，如有缺漏的，相关费用由投标人自行承担。

另外，本项目实施过程中涉及的线材、辅材、辅料等均应按实际所需进行供货、安装，且视为已包含在报价中，采购人对此类材料不单独进行结算。
5.投标人在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。

6.本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

（四）投标文件的有效期
1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标文件的编制
1.“电子加密投标文件”：
（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。
2.“电子备份投标文件”：
（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。
（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。
（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。
（六）投标文件的签章

采用电子签章。
（七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。
（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。
（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。
2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：
（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。
（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。
（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。
（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。
（八）投标文件的修改和撤回
1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。
2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。
3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。
四、开标

（一）开标形式
1.采购组织机构（即代理机构）将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。
（二）开标准备
1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。
2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。
（三）开标流程
1.开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。
（2）开启资格证明文件、商务技术文件。
（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审。
2.开标第二阶段
（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。
（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其商务得分、技术得分。
（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。
（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。
五、评标

（一）组建评标委员会（评审小组）

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标程序
1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。  

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，则以投标人澄清确认后的合理报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。
（五）评标原则和评标办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，取报价最低者；评审得分和报价均相同时，由评审小组集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品（如有）描述详见《第四章：招标内容及需求》。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人
1.每一标项，采购人依法确定1名中标人。确定中标人后2个工作日内，代理机构以书面（纸质）形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予
（一）签订合同
1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。
2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。
（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.合同执行中，如中标人不按双方合同约定履约，则按合同约定先在履约保证金中扣除相应金额作为违约金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于杭州电子科技大学下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造更新项目第一批设备采购项目的评标。
一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分50分、商务分20分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

本项目4个标项因考虑实施时间等原因要求由不同的单位提供货物及进行实施，故按标项顺序依次进行评审。标项1的第一中标候选人若参加标项2、3、4的，则标项2、3、4中该投标人的符合性审查为不通过，不再进入下一阶段的评审；标项2的第一中标候选人若参加标项3、4的，则标项3、4中该投标人的符合性审查为不通过，不再进入下一阶段的评审；标项3的第一中标候选人若参加标项4的，则标项4中该投标人的符合性审查为不通过，不再进入下一阶段的评审。
技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。
三、符合性审查

评审小组对对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的投标；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（4）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明函或填写项目不齐全的；
（5）投标有效期不满足招标文件要求的；
（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；
（7）未响应招标文件中标注“▲”的实质性要求的；
（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、评审内容及标准 

	评审项目
	分值
	评审要点及说明

	商务分（20分）
	资信业绩分
	管理体系认证
	3分
	【客观分】

制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的，凭相关证书（有效期内）复印件每项得1分，最高得3分。

	
	
	投标同类项目的业绩
	2分
	【客观分】

投标人同类项目的业绩（2020年至今，时间以合同签订日期为准，以提供合同的复印件为准）：每提供1例业绩，得1分，本项最高得2分。（对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 ）

	
	
	政策分
	2分
	【客观分】

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分；投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。

	
	
	质保期
	5分
	【客观分】

在招标文件规定最低要求的基础上，所有产品（整体项目）每增加1年加1分，本项最高得5分；仅满足招标文件规定最低要求得2分，不满足招标文件要求的，不得分。

	
	
	售后服务方案
	3分
	【主观分】

售后服务机构：售后服务机构的便捷性好，售后服务团队技术力量强的，得3分；售后服务团队配备相对较好的，得1分；售后服务团队配备较差或未描述完整的，得0分。

	
	
	
	3分
	【主观分】

售后服务承诺、培训方案等：售后服务承诺、培训方案等详细、完整，针对性强，能较好地满足采购人需求的，得3分；售后服务承诺、培训方案等基本完整，有一定的针对性，基本能满足采购人需求的，得1分；售后服务承诺、培训方案等完整性较差或未描述完整的，得0分。

	
	
	质保期满后部件及易耗件的价格
	2分
	【主观分】

描述较为完整、价格合理的，得2分，否则不得分。

	技术分（50分）
	总体技术方案
	5分
	【主观分】

总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得5分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求的，得3分；总体技术方案整体较差，理解一般，方案内容未能表述完整的，得1分；未提供方案内容的，得0分。

	
	产品总体性能及质量水平
	3分
	【主观分】

所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整的，得2分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得1分；未提供相关内容的，得0分。

	
	产品技术指标及功能响应（满足）程度
	27分
	【客观分】

根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：完全满足招标文件要求的，得27分。如有负偏离，从27分起扣，标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣3分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣1分；扣完为止。

	
	产品配置的完整性和适用性
	3分
	【主观分】

所投产品配置完整，无缺漏，完全能满足采购人的使用要求的，得3分；所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得2分；所投产品配置的完整性、适用性存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。

	
	产品的可操作性和可维护性
	2分
	【主观分】

所投产品的可操作性强，维护简便的，得2分；所投产品的可操作性和可维护性基本能满足采购人使用要求的，得1分；所投产品的可操作性和可维护性较差的，得0分。

	
	供货、安装、调试计划
	2分
	【主观分】

供货、安装、调试计划科学、合理，技术力量充足，完全满足采购需求的，得2分；供货、安装、调试计划基本合理，技术力量一般的，得1分；供货、安装、调试计划较差或未描述完整的，得0分。

	
	巡检服务
	3分
	【主观分】

投标人应当在项目交付后的质保期内，每年对配电房进行一次巡检服务。投标人承诺提供巡检服务并提供针对本项目实际情况内容完善的服务方案，并提供承诺函（格式自拟）的，得3分；提供了服务方案及承诺函但未根据本项目实际描述的，得2分；提供了服务方案但未提供承诺函的，得1分；未提供相关描述不得分。

	
	预防性试验服务
	3分
	【主观分】

投标人应当在项目交付后的质保期内，每年进行一次预防性试验，并出具预防性试验报告。投标人承诺提供预防性试验服务并提供针对本项目实际情况内容完善的服务方案，并提供承诺函及预防性试验报告模板的（格式自拟），得3分；提供了服务方案、承诺函及预防性试验报告模板但未根据本项目实际描述的，得2分；提供预防性试验服务方案，缺少承诺函或者预防性试验报告模板的，得1分；预防性试验服务方案存在缺陷或未提供的不得分。

	
	验收方案及质量保证措施
	2分
	【主观分】

验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的，得2分；验收方案及质量保证措施基本完整且有一定针对性的，得1分；验收方案及质量保证措施有较多欠缺或未提供的，得0分。

	价格分（30分）
	价格分
	30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100


第四章  招标内容及需求

一、项目概述
本项目为杭州电子科技大学下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造更新项目第一批设备采购。 

采购清单

标项1
	校区总高配室部分（新上部分）

	序号
	名称
	规格与型号
	单位
	数量
	备注

	1
	变电所改造
	电缆沟、接地网、排水、设备基础、双路电源柜等
	项
	1
	

	2
	10kV开关柜
	金属铠装中置移开式开关柜
	台
	2
	10kV进线隔离柜

	3
	10kV开关柜
	金属铠装中置移开式开关
	台
	2
	10kV进线总柜

	4
	10kV开关柜
	金属铠装中置移开式开关柜
	台
	2
	10kV计量柜

	5
	10kV开关柜
	金属铠装中置移开式开关柜
	台
	2
	10kV压变柜

	6
	10kV开关柜
	金属铠装中置移开式开关柜
	台
	29
	10kV出线柜

	7
	10kV开关柜
	金属铠装中置移开式开关柜
	台
	2
	10kV空柜

	8
	直流屏柜
	DC110V，100AH
	台
	2
	含充电屏、电池屏

	9
	双电源照明配电箱（替换）
	ATS 63A型自动转换开关，互为备用

输出回路：三相C10/3P 1路、单相C25/1P 1路 、C16/1P 2路、 C10/1P 3路
	台
	1
	电源引自就近低压出线，需考虑适当回路预留

	10
	
	智能站控终端
	项
	1
	

	11
	
	高压配电柜弧光探测保护系统
	套
	1
	

	12
	一次模拟图板
	
	块
	1
	

	13
	安全工器具
	含灭火器、接地线、绝缘垫等
	套
	1
	

	14
	转运小车
	
	台
	3
	

	15
	10kV熔断器（备用）
	1A/25kA
	只
	2
	


标项2

	校区4#变电所部分（新上部分）

	序号
	名称
	规格与型号
	单位
	数量
	备注

	1
	干式变压器
	SCBxx-1250/10  10±2x2.5%/0.4Kv
	台
	1
	Dyn11  Uk=6%

	
	
	
	
	
	配置温控仪及冷却风机，满足一级能效要求

	2
	干式变压器外壳
	最大尺寸为2100(长)x1350(宽)x2200(高)
	台
	1
	防护等级IP30

	3
	10kV环网柜
	负荷开关柜
	台
	2
	10kV进线柜

	4
	10kV环网柜
	断路器柜
	台
	2
	10kV配变柜

	5
	变电所土建改造
	电缆沟、接地网、排水、设备基础、双路电源柜等
	套
	1
	

	6
	壁挂式直流箱
	DC110V，40AH
	台
	1
	

	7
	壁挂式UPS箱
	AC110V，3kVA
	台
	1
	需要与原型号匹配

	8
	0.4kV开关柜
	抽屉式开关柜
	台
	1
	0.4kV低压总柜 

	9
	0.4kV开关柜
	抽屉式开关柜
	台
	1
	0.4kV低压电容柜

	10
	0.4kV开关柜
	抽屉式开关柜
	台
	3
	0.4kV低压出线柜

	11
	0.4kV开关柜
	抽屉式开关柜
	台
	1
	0.4kV低压联络柜

	12
	框架断路器
	断路器换新，原二次回路不变，按要求加多套机械、电气互锁。
	台
	2
	4-1D1、4-1D9柜

	13
	一次模拟图板
	　
	块
	1
	　

	14
	安全工器具
	含灭火器、接地线、绝缘垫等
	套
	1
	　

	15
	双电源照明配电箱
	　ATS 63A自动转换开关，互为备用
输出回路：三相C10/3P 1路、单相C25/1P 1路 C16/1P 2路   C10/1P 3路
	台
	1
	需考虑适当回路预留

	16
	配电柜灭火系统
	能够防护0.2m³~1m³封闭、半封闭空间，扑灭早期起火
②灭火药剂具备洁净、安全，对人体、环境、设备均无害；对电子元件、电器设备无腐蚀、无残留、电气绝缘特性。
③灭火药剂贮存采用无储压设计，安全性高。
④具有至少6年有效期。
⑤支持热启动与平台远程管理启动双启动方式。
	项
	1
	低压配电柜及变压器防护外壳内安装

	17
	校区4#变电所电缆温度监测与低压智能站控终端
	低压开关柜出线回路温度探测与

低压智能站控终端

	套
	1
	温度检测包含新上低压配电柜出线回路


标项3

	校区1#变电所部分（新上部分）

	序号
	名称
	规格与型号
	单位
	数量
	备注

	1
	干式变压器
	SCBXX-1000/10  10±2x2.5%/0.4kV
	台
	2
	Dyn11  UK=6%配置温控仪及冷却风机，满足一级能效要求

	2
	干式变压器外壳
	最大尺寸为1900(长)x1350(宽)x2200(高)
	台
	2
	防护等级IP30

	3
	10kV环网柜
	负荷开关柜
	台
	2
	10kV进线柜

	4
	10kV环网柜
	断路器柜
	台
	2
	10kV配变柜

	5
	变电所改造
	电缆沟、接地网、排水、设备基础、双路电源柜等
	项
	1
	

	6
	壁挂式直流电源箱
	DC110V，40AH
	台
	1
	

	7
	双电源照明配电箱
	　ATS 63A自动转换开关，互为备用

输出回路：三相C10/3P 1路、单相C25/1P 1路 C16/1P 2路   C10/1P 3路
	台
	1
	电源引自就近低压出线，需考虑适当回路预留

	8
	0.4kV开关柜
	抽屉式开关柜
	台
	2
	0.4kV低压总柜

	9
	0.4kV开关柜
	抽屉式开关柜
	台
	2
	0.4kV低压电容柜

	10
	0.4kV开关柜
	抽屉式开关柜
	台
	9
	0.4kV低压出线柜

	11
	0.4kV开关柜
	抽屉式开关柜
	台
	1
	0.4kV联络柜

	12
	一次模拟图板
	
	块
	1
	

	13
	安全工器具
	含灭火器、接地线、绝缘垫等
	套
	1
	

	14
	校区1#变电所电缆温度监测与低压智能站控终端
	低压开关柜出线回路温度探测与

低压智能站控终端

	套
	1
	温度检测包含环网柜、低压配电柜出线回路电缆

	15
	配电柜灭火系统
	能够防护0.2m³~1m³封闭、半封闭空间，扑灭早期起火
②灭火药剂具备洁净、安全，对人体、环境、设备均无害；对电子元件、电器设备无腐蚀、无残留、电气绝缘特性。
③灭火药剂贮存采用无储压设计，安全性高。
④具有至少6年有效期。

⑤支持热启动与平台远程管理启动双启动方式。
	项
	1
	低压配电柜及变压器防护外壳内安装


标项4
	生活区2#变电所部分（新上部分）

	序号
	名称
	规格与型号
	单位
	数量
	备注

	1
	10kV环网柜
	负荷开关柜
	台
	2
	电缆头，电缆及接地，调试，试运行

	2
	10kV环网柜
	断路器柜
	台
	2
	电缆头，电缆及接地，调试，试运行

	3
	壁挂式直流箱
	DC110V，40AH
	台
	1
	　

	4
	双电源配电箱（替换）
	　ATS 63A自动转换开关，互为备用

输出回路：三相C10/3P 1路、单相C25/1P 1路 C16/1P 2路   C10/1P 3路
	台
	1
	电源引自就近低压出线，需考虑适当回路预留

	5
	变电所土建改造
	环网柜相关　
	项
	1
	　


	生活区4#变电所部分（新上部分）

	序号
	名称
	规格与型号
	单位
	数量
	备注

	1
	10kV环网柜
	负荷开关柜
	台
	2
	电缆头，电缆及接地，调试，试运行

	2
	10kV环网柜
	断路器柜
	台
	2
	电缆头，电缆及接地，调试，试运行

	3
	变电所土建改造
	环网柜相关
	项
	1
	

	4
	壁挂式直流箱
	DC110V，40AH
	台
	1
	　

	5
	双电源配电箱（替换）
	　ATS 63A自动转换开关，互为备用

输出回路：三相C10/3P 1路、单相C25/1P 1路 C16/1P 2路   C10/1P 3路　
	台
	1
	电源引自就近低压出线，需考虑适当回路预留


总体要求

1、本技术规格书提出了设备的功能设计、结构、性能、安装、和试验等方面的技术要求。本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对所有细节做出明确规定，也未充分引述有关标准和规范的文本，凡招标文件未涉及的技术参数、要求、试验标准均按照IEC、GB、行业现行标准执行。 

2、本技术规格书所引用的标准及规范的条款如有不一致时，按较高的标准执行，对设备的功能、性能、结构等技术要求（包括招标文件与设计图纸）如存在上下文矛盾的，均按较高要求执行，同时请投标方务必指出，由采购方统一作答，明确要求，如投标方未提出，而后产生异议的，则由采购方按需求决定。

3、投标方应根据采购方提供的资料、图纸、参数要求，向采购方提供具备本技术规范所要求的所有功能的设备，其性能符合或优于本规范书的要求，并获得电力供应管理部门的进网运行许可。

4、设备采用的专利（如有）涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，供应商应保证采购人不承担有关设备专利的一切责任。

5、投标人须完成本供配电改造项目的全部工作，主要包括（但不限于）下列工作内容：

按本技术规格书（包含图纸）的全部要求完成本项目中供配电设备（包括为保证这些设备安全正常运行的配套设备设施）的制造、试验、运输、安装、调试、试运行、技术培训、产品保护及售后服务等工作。

为确保供配电设备设施规范安装而需完成的对变配电室的改造（如电缆沟的延伸与新增等）。

为确保供配电系统的安全正常使用期限达到供配电设备正常使用年限，而需完成对变配电室的改造。（如重新制作变配电室接地系统、设备安装基础重新制作、新增电缆沟的集水排水设施，对设备安装相关的建筑设施的整修与加固等等）。

为完成本项目工作任务所需的其它材料的采购、安装、调试、试验等。

因这次改造造成的建筑体及装饰损伤的修复（如为确保设备安全就位而需的建筑门洞的扩大等）；原有设备的拆除、清理与清运。

完成新安装设备与原有供配电系统的对接(包括原有设备设施的试验如电缆等），确保供配电系统安全正常运行。

为确保本项目完成而需与供电管理部门的协作（如设备安装过程的配合停送电、高压计量柜的改装、安装完成后获得供电管理部门验收以及与通电相关的工作等等）。

6、投标人务必根据此改造项目范围，充分了解改造内容与要求，经现场踏勘，明确全部工作内容后投标报价。投标人未能充分了解现场实际，仅根据招标文件（包括图纸）的材料清单进行投标报价，投标人须自行承担由此而引起的一切后果。
四、主要技术要求
标项一
5.1 10KV高压开关柜技术要求

高压开关柜形式：户内金属铠装中置移开式中压开关柜

12kV中压开关柜标准必须为：IAC级 AFLR，内燃弧试验要求：内部电弧（有效值）≥40 kA /1s。

为了供配电保护系统的可靠性以及配合性，真空断路器、真空灭弧室、微机保护、接地开关为同一品牌； 互感器、避雷器等其它主要元件采用优质产品；不接受贴牌产品，投标人须在投标响应文件中提供产品彩色样册，并提供产品的检验报告（送检人和品牌应当保持一致）证明产品为非贴牌。

供应商须在投标响应文件中提供相应电压等级的产品第三方检测机构出具的型式试验报告。

5.2.1 应遵循的主要现行标准

GB 1984-2014

交流高压断路器

GB 1985-2014

交流高压隔离开关和接地开关

GB 3906-2006

3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB/T 11022 
   高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

IEC6029


1kV及以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备

IEC60694


高压开关设备标准的共用条款

IEC60056


交流高压断路器

IEC600060

   高压测试技术 

IEC60129


交流高压隔离开关和接地开关

IEC-60044-1

电流互感器

IEC-60044-2

电压互感器

IEC-60099-4

交流系统用无间隙金属氧化物避雷器

IEC62271-200
    内部燃弧故障测试

GB 50150    电气装置安装工程电气设备交接试验标准
5.2.2 主要技术参数

额定电压：12kV

相数:3相

绝缘水平：

工频耐受电压  50Hz/1min  

相间及相地：42 KV

隔离断口：48 KV

雷电冲击耐受电压 （1.2/50 μs，峰值）：


相间及相地：75 KV

隔离断口：85 KV

额定频率：50Hz

电流参数：

额定电流（主母线/分支母线）：详见设计图

额定4s短时耐受电流：25～40KA

额定峰值耐受电流：63～100KA

防护等级：


外壳  IP4X；

手车门打开时为 IP2X。

温升：


可触及的外壳和盖板：≤30K

可触及而在正常运行时又无需触及的外壳和盖板，如果人员不会触及：≤40K

控制、保护电源电压：DC110V；

柜内照明、加热器采用AC220V；

5.2.3 主要结构及性能技术要求

户内金属铠装中置移开式高压开关柜。开关柜由固定的柜体和可移开部件两大部分组成，根据柜体电气设备的功能，用金属隔板分成四个不同功能隔室：母线室、断路器室、电缆室、低压室；在断路器室、母线室和电缆室的上方均设有独立的压力释放装置，以确保操作人员和开关柜安全。

开关柜外壳应采用厚度不小于2mm高质量的覆铝锌钢板，经专用机床加工和双重弯折。柜体采用组装式结构。开关柜单柜双侧均设敷铝锌封板，不允许共用隔板。

提供柜体外壳钢板96个小时的盐雾试验报告。

开关柜低压室、断路器室设置独立铰链门，材质：冷轧钢板且内外表面采用静电喷涂。

低压隔室是独立的单元，与开关设备的高压区完全隔开，具有防震、防火的功能。

柜内静触头金属活门上应有功能标识，并能加机械锁扣。当断路器手车移开时，活门自动关闭，开关设备仍保持IP2X的防护等级。

开关柜的防护等级为IP4X， 断路器室门打开时为IP2X。

开关柜内手车的推进、抽出应灵活方便，不产生冲击力，相同规格的手车具有良好的互换性。

投标方需提供第三方试验机构出具的开关柜整柜凝露试验报告证明其绝缘能力。

开关柜内设置AC220V电加热器，安装牢固并由独立的电源空气开关供电，满足全天候运行的条件，即使24小时不间断工作也无安全隐患，能根据环境条件自动投入/切除。

开关柜低压室、电缆室应安装照明小灯，并有独立的电源空气开关供电。

开关柜设计应采用高纯度铜材，铜材纯度应不小于99.95%，保证更高的电导率和更低的温升，保证足够的抗电动力强度，减少支持绝缘子，从而减少了可能发生的故障点，避免了绝缘子的沿面闪络故障发生。

开关柜接地汇流母线截面不小于240mm2。

开关柜的结构保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、检修和试验。

进出线柜电缆侧三相均需安装独立的带电显示传感器，为保证系统的可靠性，不接受带电显示传感器与电流互感器集成在一起的方案。

防止误操作的联锁要求：开关柜应设置可靠的机械联锁及电气联锁装置，达到“五防”要求：

只有当断路器手车完全到达试验和工作位置时，断路器才能合闸。

当断路器手车在试验或工作位置失去控制电源时，断路器不能合闸。

只有当断路器手车在试验/隔离位置或移开位置，接地开关才能合闸。

只有当接地开关及断路器分闸时，手车才能从试验/隔离位置移向工作位置。当手车处于工作位置时，二次插头被锁定，不能拔除。

只有接地开关合闸时,电缆室门才允许打开，且只有关闭电缆室门后，接地开关才允许被分闸。

高压进线柜电缆室门必须在高压进线电缆无电时才可开启。

高压馈线柜电缆前后柜门，必须断路器手车在隔离位置，接地闸刀在合闸位置方可开启。

五防联锁监测功能: 应提供断路器、断路器室门、活门、手车、接地开关、电缆室门等防误机构部件实时位置触点信号，以便将监测到的位置信号传输给智能监控主机进行逻辑运算，当出现异常时给出告警信息。

开关柜低压室盘面上须有（但不限于）下列显示和控制装置

微机综合保护装置；

独立的功能单元控制开关（分合开关）；

独立的就地/遥控选择开关；

故障复归按钮；

独立的三相带电指示；

断路器分合指示；

断路器储能指示；

断路器手车位置指示；

接地开关位置指示；

多功能电力仪表；

开关柜温度监测功能：采用无源无线温度传感器，对中压开关柜内的断路器触臂 6 点测温、 环境温湿度监测（温升）、 母排 3 点和电缆 3 点测温。

开关柜颜色:开关柜的门板面漆采用静电喷涂后的焙烤，表面抗冲击，耐腐蚀并保证外形的美观；面板颜色在合同签订时确认。

5.2.4 组件的技术参数与要求

5.2.4.1 断路器

5.2.4.1.1 断路器形式：真空断路器
额定电压：12kV

绝缘水平：

工频耐受电压(1min，干燥状态)

相对地和相间
42kV

隔离断口间
48kV

额定雷电冲击耐受电压

相对地和相间
75kV

隔离断口间
85kV

额定电流
1250A/630A详见招标图纸

额定频率
50Hz

额定短路开断电流（交流分量，有效值）
31.5kA/25kA（详见设计图纸）

额定瞬态恢复电压
符合DL/T402的规定

额定峰值耐受电流
80kA（详见招标图纸）

额定短时关合电流
80kA（详见招标图纸）

额定短时耐受电流（4秒）
31.5kA（详见设计图纸）

额定操作顺序
0-0.3s-C0-180s-C0

寿命

★电寿命等级  开断额定短路电流次数：≥100次（提供断路器型式试验报告予以说明），开断额定电流次数：≥10000次，分合闸不同期性：≤2ms

机械寿命等级 M2级（30000次）

额定短路开断电流直流分量百分比
≥45%

切电容能力要求：

单个电容器切电容电流：630A

背靠背电容器切电容电流：400A

真空灭弧室额定参数：应符合JB8738-2008的有关规定。

真空灭弧室出厂时的内部气体压力
低于1.33×10-3Pa

真空灭弧室的允许储存期
20年

真空灭弧室老练试验要求：电压老练，要求电流值不低于2KA,电压值不低于120KV。供应商须在投标响应文件中提供出厂试验报告（报告需要体现试验电流和电压参数）。

真空灭弧室要求采用一次封排工艺，无需任何部件焊接，100％冲击耐压测试，以保证真空断路器的运行可靠性；
5.2.4.1.2 真空断路器结构与技术要求

★真空断路器采用环保和高机械强度的环氧树脂全固封极柱式真空断路器，须配断路器原厂真空灭弧室。

★真空断路器需采用梅花触头，不得采用简易型结构的触头形式。

操作机构应为模块化操作机构，机构应结构紧凑、性能稳定，各个功能模块相对独立，可以实现快速拆装。

操动机构采用与断路器一体化的弹簧储能操动机构，机构应结构紧凑、性能稳定。弹簧的储能方式具有电动和手动两种方式。

断路器应具备既可以手动操作也能实现电动操作的能力。

断路器具有可靠的防跳功能，避免与线圈监视回路冲突引起的故障，并避免电气接点粘结或防跳继电器断线导致的防跳失效，与综保防跳互为备用，保证可靠。

真空断路器面板应装配：机械式计数器、机械式分合闸状态指示、弹簧储能状态指示和手动分合闸按钮。

同类型开关柜（进线柜、出线柜、互感器柜、计量柜）应确保其手车断路器在同一类型开关柜的通用互换使用。

操动机构的二次回路及元件应能耐受工频电压2KV/1min。操动机构的各种线圈（电动机绕组和接触器除外）的匝间绝缘应能耐受2.5倍额定电压（直流线圈）或3.5倍额定电压（交流线圈）1min感应耐压试验。

断路器至少应提供10常开、10常闭无源辅助接点，以满足开关柜内和柜间的闭锁、操作需求，至少预留2常开、2常闭无源辅助接点，以满足智能监控系统的需求。断路器辅助触点可扩展。  

应提供储能电机储能及未储能的信号触点。

断路器手车的工作、试验和退出位置接点，除了满足开关柜的闭锁及操作外，至少应为智能监控系统各预留3常开、3常闭无源辅助接点，并将其连接至端子排以满足智能监控系统的需求。

★断路器触臂 6 点测温：采用内嵌式安装的无源无线温度传感器，保证开关设备原有绝缘性不受影响。（投标文件需要提供产品的型式试验报告，并通过产品图片予以佐证证明嵌入式安装）

5.2.4.2 微机保护装置

10kV系统所采用的微机数字保护装置选用与断路器同一品牌。

综合继电保护装置须具备保护、测量、控制、监测、通信等功能，具有良好的人机界面，中文大液晶屏显示屏，能显示单线图、可查询显示实时运行、控制、状态、定值整定信息和完整的故障信息（故障类型，故障时间，故障值等）。
微机保护装置应具有较高的防护等级，前面板保护等级应大于等于IP52，后面板不得低于IP20。

微机保护装置上的接线端子应具有阻燃性能、可靠、方便。所有电子元器件、组件及整机应符合国家标准和部颁标准的要求，使之具有高度的可靠性和互换性，具有较强的抗干扰能力。

继电保护的出口回路应设置因元器件损坏而引起误动的闭锁环节，防止保护误动作，并发出元器件损坏的警告信号。

每回路开关柜安装的微机保护装置开关量输入不少于10个，开关量输出不少于5个，。开关量输入回路均应带光电隔离。

每回路开关柜安装的保护装置应至少具备以下保护功能；
限时电流速断保护

过电流保护（可带时限）

零序电流保护

低电压保护

低周解列保护（仅10KV总配电室4#变电所出线柜）
接地保护
变压器超温跳闸保护

变压器开门跳闸保护
保护装置面板具有12个以上的LED指示灯。LED指示灯所指示的报警或故障信息可有用户自行定义，在液晶屏上显示的报警或故障信息可由用户组态和修改。
具有良好的逻辑编程功能，能根据监测元件的输入信息及逻辑输入等，通过保护装置所具有的编程函数（逻辑与、或、非、异或、置位复位、定时器等）进行编程形成新的一些符合工业现场需要的控制功能。另外，保护装置的开关量输入名称能根据现场实际接入的物理量名称进行灵活改变。

保护装置设有现场维护接口（RJ45口），无需专门的编程调试线，只需一条普通网线即可，节省费用并能提高通讯速度，保护装置的整定值及内部逻辑可就地编程设定。须提供微机保护装置的编程软件、编程电缆以及编程软件的安装使用手册。

微机保护装置至少有3个定值组，适应不同运行方式需要。
保护装置应具有故障录波功能，录波的起动可设置为保护动作，开关量变位及其它通过逻辑编程形成的控制变量。录波文件应包含所有模拟量和数字量且记录故障前时间可设，总计时间不少于20秒，上述数据在装置掉电后不会丢失，并能查询其事故报告。
微机保护装置应能对所有保护动作，开关量变位及通过逻辑编程功能实现的其它保护（如联锁跳闸）功能形成SOE事件，所有SOE事件不但能通过通信上传至后台监控主机，而且能通过保护装置显示面板进行查询。保护装置能保存150个以上的SOE事件。事件记录应包括电压、电流、输入/输出开关量等信息内容。

微机保护装置自带内部时钟，至少支持SNTP校时。利用自身内部时钟，所有的事件记录、故障记录和故障录波都带有精度达1ms的时标。保护装置应能实现精确的时钟同步。保护装置必须保证实时时钟和所有记录不会因失去电源而丢失。

▲组网灵活，开放性好，微机保护装置同时具备RS 485/RJ45接口Modbus-RTU/MODBUS-TCP和IEC61850标准通讯规约与本站监控计算机进行通信，通信速率可设。

在开关柜现场能手动分、合闸断路器、由微机综合保护装置实现自动分、合闸；并应有供计算机远程控制分、合闸断路器的接口。分、合闸回路应设置自保持回路以确保操作完成。分、合闸回路应设置回路监视功能以持续监视分、合闸回路的可用性和可操作性。当跳、合闸回路操作完成后，由断路器辅助触点自动切断分、合闸回路电流（分闸与合闸回路相互闭锁）。

在分、合闸回路设位置继电器，以监视控制操作电源及分、合闸回路的完整性，并有信号接点送往计算机控制系统。
保护装置应能监测以下功能，并能在屏幕的模拟接线的部件记录图表上显示。
PT断线和操作回路断线；

断路器操作次数，跳闸开断电流值；

断路器跳、合保护动作及发生的时间；

手车位置状态；

断路器工作位置；

操作弹簧储能状态；

告警信息描述；

具备远程控制分合闸功能。
微机综合保护装置主要技术指标

额定值：交流输入电流： 5A  

交流输入线电压： 100V 

频率： 50Hz±2 Hz

辅助电源电压：AC/DC 110-240V(交、直流电源通用）。

过载能力：

交流电流回路：4 倍额定电流，连续工作 

                1 秒钟过载电流：100In

交流电压回路：240VAC，连续工作

10秒钟过载电压：360VAC

★弧光保护功能需求

为了快速切除中压开关柜故障，避免故障时产生的电弧光对人员和设备造成危害，本工程要求高压开关柜具有弧光保护功能。为了避免出现弧光检测盲区，扩大检测范围，母线室、断路器室、电缆室的弧光传感器都需要冗余配置。

专用电弧光保护应至少包括以下功能:

接收直接来自电弧光探头或弧光单元的光信号;

可支持弧光单判据和弧光+电流双判据;

可量身定制地编制控制方案;

适合不同的接线及运行方式;

可设定每一探头地址，就地指示故障定位功能;

电弧光母线保护应具有故障定位功能，能够判别发生弧光的具体位置。

电弧光母线保护应有跳闸出口继电器及报警或后备出口继电器，所有继电器均可按要求进行编组和延时设置。

电弧光母线保护的动作时间要求：弧光信号和电流信号判据典型动作时间要求不超过12ms，仅弧光信号判据典型动作时间不超过10ms。
5.2.4.3 电流互感器和电压互感器

5.2.4.3.1 电流互感器

电流互感器应按IEC185标准选用,开关柜中配置的电流与电压互感器应采用优质产品。

形式：环氧浇注式。

额定电压：12kV。

额定电流变比：详见设计图，满足供电方案要求。

二次侧电流：5A。

热稳定电流：主进回路，31.5kA/3s，其他25kA/3s。

动稳定电流：主进回路，80kA，其他63kA。

额定工频耐压：42kV/ min 。

额定雷电冲击耐受电压：75kV。

绝缘体局部放电：不大于5PC。

准确等级：

测量回路：详见设计图

计量回路：0.2S 级 （由电力公司确定）。      

保护回路：详见设计图

额定负荷：

测量回路：详见设计图       

保护回路：详见设计图

5.2.4.3.2 电压互感器

电压互感器应按IEC186标准选用。要求可以在母排不断电的情况下调换熔丝

形式：环氧浇注式。

额定电压因数：1.2倍Un长期运行和1.9倍Un运行8小时

额定变比：详见设计图。

额定工频耐压：42kV/ min。

额定雷电冲击耐受电压：75kV。

绝缘体局部放电：不大于5PC。

准确等级：

测量回路：详见设计图

计量回路：详见设计图      

保护回路：详见设计图

额定负荷：

测量回路：详见设计图       

保护回路：详见设计图

5.2.4.4 接地开关

接地开关应采用与断路器同一品牌的产品。
额定电压：详见设计图。

热稳定电流：详见设计图。

动稳定电流（峰值）：63kA。

额定关合电流：80kA，关合次数不小于5次（提供证明文件）。
额定工频耐压：42kV/ min。

额定雷电冲击耐受电压：75kV。

绝缘体局部放电：不大于5PC。

接地开关应带机械分合闸位置指示器，且为丝杠传动的接地开关（或采用主轴旋转式结构且触头需镀银处理）

接地开关应具有合分位置信号触点，并预留2常开、2常闭无源辅助接点，并将其连接至端子排以满足智能监控系统的需求。

5.2.4.5 避雷器

避雷器采用技术先进、性能可靠的 无间隙金属氧化锌避雷器 。

避雷器的标称放电电流为10kA，具有吸收能量大、保护残压值低、保护距离远等特点。 

采用硅橡胶一次封装工艺，确保避雷器的优良特性及抗老化、免维护等特点。

5.2.4.6 开关柜母线
▲开关柜内的水平母线和垂直母线材料选用刚性硬、高导电的T2电解铜,铜材纯度应不小于99.95%，投标人须提供母线纯度检验报告。

开关柜所有母线均需镀锡处理。所有母线切面均采用倒圆处理，有效避免尖端放电。水平母线及分支母线均通过套热缩套管加强绝缘处理，主母线为分段式结构，便于现场安装。母排连接处使用T型绝缘罩防护。

母线截面满足开关柜额定电流的要求，且不得低于设计要求,保证在额定电流下长期安全正常运行。 

为了更好达到母线系统的散热功能，主母线、配电母线系统均要求采用厚度为10mm厚的铜排，根据电流大小配置母排数量，最少不能低于2片母排。

固定支撑件应不吸潮，在规定环境条件下和开关柜使用寿命期间，其机械与绝缘强度基本保持不变。

开关柜接地汇流小母线截面不小于240mm2，柜顶小母线采用6mm2的预制BVR导线。

★母线搭接面需要镀银，镀银厚度不小于3um。（投标文件中需要提供制造商镀银厚度承诺函）

5.2.5 试验项目及要求

5.2.5.1型式试验

开关柜应按《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB 3906-2006有关规定进行型式试验。

开关柜内主要元件应按各自的国家标准有关规定进行型式试验。

投标方应提供近五年内的有关型式试验报告，以证明所供应的开关柜及其元件满足本技术规范和有关国家标准的规定。

开关柜型式试验至少应包括但不限于下列项目：

绝缘试验；

温升试验和主回路电阻测量；

主回路和接地回路的短时耐受电流和峰值耐受电流试验；

开关的开断和关合能力试验；

机械操作和机械特性测量试验；

防护等级的检查；

内部电弧试验；

辅助和控制回路的附加试验；

5.2.5.1  出厂试验

开关柜出厂例行试验至少应包括下列项目：

工频耐压试验；

辅助回路耐压试验；

绝缘电阻测量及局部放电试验；

主回路电阻测量；

机械操作试验；

真空灭弧泡的真空度测量；

电流互感器和电压互感器试验；

所有操作电路的联锁动作试验；

避雷器试验；

PT、CT特性试验，PT还应做励磁特性试验。

5.2.5.3 现场试验

在设备安装完毕后，在采购方代表在场时进行现场试验。现场试验所得的结果，应与工厂例行试验所得的结果或采购方规定的数据相似。

现场试验应根据《GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定的试验项目与要求进行试验。
5.2.5.3 其它试验

其它试验至少包括但不限于下列项目：

机械操作试验；

联锁能力试验和操作设备的防跳能力试验；

所有辅助设备的检验；

“五防”校对性试验；

招标文件中规定的其它试验的试验项目，按国际、国家、行业的有关标准规范要求实施。

5.2 温度检测装置

5.2.1 开关柜及电缆温度检测装置配置要求

 开关柜应配备电缆温度在线监测装置，须满足 -10℃ ~ 150℃（130℃ 长期可靠运行）的测温范围。

测温方案的实现不应改变开关柜的电气绝缘强度，不应影响开关柜的正常使用，不产生设备运行隐患。

温度监测模块应具有自供电功能，无需外接电源或电池供电。一次回路通电后，自动获取能源，采用磁饱和技术，应具备长寿命，免维护特征，确保安全、稳定地长期工作。

温度监测模块直接测量开关柜出线电缆始端（搭接处）的温度通过无线传输方式将温度值传递至接收模块。

★10KV配电室配置电缆温度信号采集器与智能站控终端，可显示本区域全部温度测量点的实时温度，温度测量点的名称可修改，当实测温度超过上下限阈值时，达到设定的延时时间后，发出发出预警信息及继电器干节点输出。

温度传感器与信号采集器的选型与配置，应充分考虑现场实际环境，确保温度数据传输的正确性与实时性。

温度测量点位：

1OKV配电室高压开关柜:断路器触臂（6点）测温,内嵌式设计，外套热缩套管，保证开关设备原有绝缘性不受影响。配电母线与主母线连接处（3点）测温，电缆（或出线母排）连接部位（3点）测温。

信号采集器至少具有RS485接口/RJ45接口，支持MODBUS RTU/MODBUS TCP协议，温度信号经信号采集器采集后集中通过Modbus RTU通讯协议上传至后台监控系统。

温度监测模块主要技术参数要求：

采用无线、无源传感测温技术。

传感器电源采用自供电方式；启动电流不大于5A。

非接触式无线通讯技术，实现接收单元与高压侧彻底的电气隔离，确保安全。

测温传感器精度：±1°C。

测温传感器测量范围：-20～+150°C。

无线传输距离：≥150米。

传感器高达海拔2000M和污染水平II级，防护等级：IP54。

供应商需在投标响应文件中出具国内权威试验室的开关柜智能监测型式试验报告证明（试验需参照NB/T标准：NB/T 42044-2014，NB/T10091-2018）

5.3 智能站控终端
主要技术要求如下：
1.
中压智能站控终端应基于设备的特性提供的软硬件解决方案；

2.
应采用本地部署，实现本配电室配电资产的在线管理；

3.
应采用内嵌安装方式。

4.
★硬件服务器应采用与开关柜及断路器同品牌的通过CE认证的工业一体机，10‘’以上，16M彩色触控屏，分辨率支持1366*768, 1920*1080, 1280*800, 1024*768自适应，Intel Core i5 处理器，Win10企业版操作系统，HDD 500G或SSD128G以上 存储空间；

5.
软件应采用清晰、专业的UI设计来呈现设备资产的运行情况。

功能应满足如下：

1：全站告警未处理事件悬挂提醒；

2：风险预报警事件导航；

3：通过各传感数据累积与分析，对开关柜进行多维度监测；

4：支持一次单线图、设计图、用户手册等工程资料的调用；

5：支持至少3年历史数据备份、导出；

6：分析数据支持基于Modbus TCP/IP协议转发至用户后台。

7：可根据用户运维流程定制运维报告；

8：支持基于Modbus, IEC61850 通讯的第三方继电保护集成。

9：具备与开关柜的配柜型式试验报告。

10：主画面3D显示变电站内所有开关柜实际布局，全站当日负荷曲线、当月累计电度量，实时环境温湿度、告警及事件列表。当站室3D开关柜模型变为红色的时候，则表示该开关柜出现故障报警。用户可点击该间隔进入间隔分页查看具体的报警来源。

11：资产分页通过导航栏选择可显示开关柜间隔各类信息包括开关柜总览、保护信息、测温、断路器特征等视图；任何故障会在其视图标签上点亮告警指示，关键监测点 (如测温点，断路器关键机构) 加以3D动态变色渲染，快速定位故障信息来源。

•资产总览视图页面显示断路器状态、手车状态、接地开关状态、手车距离、断路器动作次数、视频监测窗口、铭牌参数、设计图纸调取。

•保护功能出口信息，关键电参量瞬时值、曲线及历史数据曲线。

•测温点实时温度及曲线，结合负载电流的动态温升告警曲线对比，可直观监测关键部件的温度，任何温度监测点异常光字牌告警，测温点3D渲染变红色。

•断路器合闸、分闸、储能电机动作电流及脱扣动作时间，如监测到数据异常则相应卡牌会有告警指示或越限变色， 可快速准确定位故障点。断路器剩余电寿命预估显示，可便于用户直观资产寿命。
·三相灭弧室均需配置独立的传感器以监测灭弧室的健康情况，可监测灭弧参数，包括灭弧室超程、灭弧室触头压力、触头储能磨损情况监测，并可通过监测参数实现故障分析和报警功能；
12：分级事件管理，方便运维管理。支持历史事件查询、存储、导出。

13：支持选择多维度电参量及环境温度等曲线历史查询
5.4 电力操作电源（直流屏）电源技术要求

5.4.1 应遵循的主要现行标准

DL/T 5044-2014     电力工程直流电源系统设计技术规程

JB/T 8456-2017     低压直流成套开关设备和控制设备

DL/T 637-2019      电力用固定型阀控型铅酸蓄电池

GB3859-2013       半导体电力变流器

GB/T 3859.1-2013   半导体变流器基本要求的规定

GB 50171-2012      电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB 50172-2012      电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范

DL/T 5136-2001     火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T459—2000      电力系统直流电源柜订货技术条件

DL/T5044—2004     电力工程直流系统设计技术规定

DL/T 5137-2001     电测量及电能计量装置设计技术规程

GB l3337.1—9l     固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件

DL/T637—1997      阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件

YD/T99—1996       通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法

IEC896—2          固定型铅酸蓄电池一般要求和试验方法

DL/T5044—95       火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定

DL/T 856—2004     电力用直流电源监控装置

5.4.2 主要技术参数

额定输入电压：380VAC±20%

额定输出电压：110VDC

额定输出电流：详见设计图

蓄电池容量：详见设计图

稳压精度：±0.5%

稳流精度：≤±0.5%

纹波系数：≤±0.1%

电网频率：50HZ±10%

功率因素：≥ 0.95%( 满负荷输出)

绝缘强度：＞ 10MΩ、2kVAC 一分钟无闪络，无击穿

工作方式：连续长期运行

冷却方式：智能温控型风冷、高效自然冷却

噪声：≤42dB

5.4.3 主要性能要求

系统可由交流输入单元、监控单元、整流充电单元、调压单元、电池巡检单元、绝缘监测单元和开关量监测单元、直流馈电单元、电池组等组成。
交流输入单元:双路三相交流输入电源，双路电源互为备用、具备自动切换和手动切换功能。三相电源应无相序要求。三相电源缺相应发报警信号，并实现主备电源切换。

整流充电单元采用数字式高频开关电源模块，热插拔结构，N+1 冗余配置，具有手/自动控制方式；高频开关电源模块间输出电流最大不平衡度小于±3%。高频开关电源模块可以脱离监控模块独立运行。
蓄电池自动巡检装置要求具备在线监测电池电压，动态或静态测量电池电池容量，并予以显示或报警。

调压装置降压硅链具有自动调压和手动调压，即自动调压为可由监控单元来实现自动调压，手动调压为脱离自动调压后人工调压，采用7级自动调压方式进行母线电压调整。
绝缘在线监测单元，可实时在线监测直流母线与直流输出回路对地的绝缘电阻值，具有接地选线功能， 并可以实现母线电压异常 和绝缘降低报警功能。
直流系统接线：单母线分段输出

馈出回路： 不少于12路

★馈出回路保护：每一直流馈出回路，选用直流回路专用开关，并且开关需配置开关分合位置辅助触点并接入开关量监测单元，实现馈线回路开关分闸的报警功能
监控单元：

采用10英寸触摸屏监控，采用人机对话方式，用于显示、设置、查阅直流屏的各类运行状态数据、参数设定、查阅报警信息，显示各类图表曲线等。对系统充电过程自动跟踪，在线检测单体电池电压、母线绝缘状况，监控数字控制高频模块，使其完全按电池特性曲线进行充放电；
重要位置的熔断器应采用带辅助接点的熔断器，如：电池组等处。实现熔断报警；

 蓄电池组：

蓄电池型式：免维护型阀控式密封铅酸蓄电池。

蓄电池组容量：详见设计图

单体电池额定电压：12V

蓄电池寿命：≥10年（25℃）

正常使用无酸液渗漏或酸雾排出。

电池结构适合大电流放电使用，并有良好的充电接受能力。

蓄电池在大电流放电后，极柱不会熔断，其外观不会出现异常。

蓄电池的密封反应效率不低于85％。

蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。

蓄电池自放电率每月不大于4％。

蓄电池厂提供的蓄电池内阻值，与实际测试的蓄电池的内阻值一致。

蓄电池有制造厂名及商标、型号及规格、极性符号、生产日期等。

5.4.4 结构设计要求

1面充电柜、1面电池柜。柜体外形尺寸：见设计图纸。

柜体外壳防护等级应不低于IP30。

柜体板材要求采用优质冷轧板，立柱壁厚2.5mm以上，门板1.5mm以上，柜门要求双折边。

柜体结构设计应便于设备安装、调试、维护检修和运行操作。

各元器件的安装应端正整齐，层次布置合理，长期发热元件应考虑散热及相邻元件之间的距离，尽量将其安装于柜体上方。应满足阀控电池间最小间距不小于15mm，蓄电池与上层隔板间不小于150mm的间距规定。电池柜应具备通风和散热。

直流屏柜门上有交流输入回路、直流输出回路、充电回路和蓄电池回路的数字显示式电压表、电流表等表计。测量仪表装设在柜体上方可开启的柜门上。

各种信号灯、指示灯必须采用LED节能灯。各种指示表计、转换开关、指示灯、信号灯、参数调整旋钮等，应有明确文字说明及调节方向标记。

每个模块后部与机架连接处设有模块交流接地点，保证每个模块与机架同时可靠接地。

5.4.5 直流屏监控通信技术要求
具备遥控、遥测、遥信、遥调“四遥”功能, 能满足电力系统自动化及无人值守变电站的要求。
通信接口采用RS485/RJ45接口，Modbus-RTU/Modbus-TCP协议，实现与电力智能监控系统联网通信。需要与电力智能监控系统通信数据：实现遥控、遥测、遥信、遥调“四遥”功能的所有数据
5.5 多功能电力仪表技术要求

智能型多功能数字仪表应满足IEC61557-12标准，能够对运行电气参数进行测量外，还具有电能质量管理功能，包括谐波管理。

类型：智能型全电量测量多功能仪表;

接线方式：三相三线制或三相四线制可选择设置；

表计采用嵌入式安装方式，安装简单、方便、牢固；

精度：不低于0.5级；

仪表工作电源：AC/DC:100-240V (接入交流或直流电源都能正常工作)

开关量输入(DI)点数>4，继电器开关量输出(D0)点数>2。

通讯要求：多功能仪电力仪表具有 RS485 通讯接口，通讯速率不低于 38.4kbps，串口通信参数波特率、数据格式、校验发生可选择设置，通信采用 MODBUS-RTU协议，并支持采用现场总线组网；

面板尺寸（长×宽）：96mmx96mm；

满足CPA认证，具有带背光的 LCD 图形液晶显示屏；

具备实时告警及事件记录功能。

多功能电力仪表测量参数包括但不限于：

三相电压（三相相电压、线电压，三相电压不平衡度）

三相电流、计算N相电流，三相电流不平衡度

频率

三相有功功率、总有功功率

三相无功功率、总无功功率

三相视在功率、总视在功率

三相功率因数，总功率因数

总有功电能

总无功电能

功率需量、电流需量测量功能；

具有各相电压、电流的总谐波畸变率（THD）和分次谐波（≤31 次）含有率测量功能；

★具有报警功能：具有但不限于过电压、欠电压、过电流、欠电流、功率、频率、需量、谐波等报警项，每个报警上下限阈值、报警延时时间可单独设置，报警项多选组合。

★报警可以设置为与仪表的开关量输出DO触点相关联，在仪表检测到发生报警时相关联的开关量输出触点闭合或断开。

具有轮显（每隔一定时间，轮流显示各参数画面）与定格显示（长期固定显示选定的参数画面）两种显示模式。

多功能仪表与断路器为同一品牌。

标项二

5.1 干式变压器技术要求

5.1.1 应遵循的主要现行标准

GB 1094.1-2013      电力变压器     第1部分   总则

GB 1094.11-2022     干式电力变压器

GB/T10228-2023      干式电力变压器技术参数和要求

IEC60076-11:2018    干式电力变压器

5.1.2 主要技术参数

型式：三相、双绕组、环氧树脂真空浇注干式变压器

型号：SCB-XX系列

能效指标：能效一级，满足GB20052-2020版能效标准

额定频率：   50Hz；

额定容量：   见设计图

额定电压变比： 10KV±2×2.5% /0.4 KV

短路阻抗：6%

绝缘等级： F级

联接组标号：D，yn11；

冷却方式：AN/AF；

空载损耗：满足国标

负载损耗：满足国标

空、负载损耗要满足GB20052 电力变压器能效限定值及能效等级中对于一级能效型变压器的规定。

绕组绝缘水平：

表 变压器额定绝缘水平 (kV)

	名    称
	1分钟工频耐受电压

(有效值)kV
	雷电冲击耐受电压

（峰值）kV

	高压绕组
	35
	75

	低压绕组
	3
	--


5.1.3 柜体结构要求

变压器应有防护外壳，采用铝合金板材，厚度要求≥2mm，，防护等级不低于IP3X，具有良好的通风散热性能，可现场拆卸和组装。壳体应采用坚固的钢支撑，足够的机械强度和抗冲撞能力。外壳的钢支撑架等所有不载流部件应连接在一起，并通过接地母线接地。变压器所带的防护外壳，尺寸需满足设计图纸的要求。

变压器高压侧为电缆进线，顶、底部留有穿线板，此板可根据现场电缆外径开孔。

变压器防护外壳，正面及背面均应有双扇门，用以检修时充分接近柜内设备，并具有开门报警装置。

变压应装有铭牌，铭牌应用不受气候影响的材料制成，并安装在明显的位置上。

5.1.4 主要性能技术要求

噪音水平：变压器本体声压级测定小于55分贝。

变压器应能承受低压侧出口三相短路,高压侧母线为无穷大电源供的短路电流时,绕组不应有变形，部件不应发生损坏。

★变压器冷却风扇的配置和布置应合理。在AN运行方式下应满足100%额定负荷长期运行，并应在AF运行方式下，能满足急救过负荷的要求，短时过载能力须达到150％。

产品散热性能好，机械强度高，不会因温度骤变而在变压器运行寿命期限内导致线圈表面龟裂。

★高、低压绕组均采用铜绕组线圈，含铜量达到99.99%以上；高压绕组采用箔绕式或线绕式线圈，高压线圈采用环氧树脂真空绕注薄绝缘技术生产（不带填料）；低压绕组采用箔绕式线圈。必须采用圆形线圈，不接受椭圆形线圈。

硅钢片应采用高导磁晶粒取向性硅钢片。同时，采用45º全斜接缝，7步进搭接迭铁结构，铁心表面应封涂环氧树脂，采取防腐措施，避免锈蚀。

铁芯通过可拆卸的接地联接片接地，保证铁芯有效可靠接地。

★变压器的防火阻燃性能要好,需提供通过第三方权威机构出具的的C2、E2、F1的测试，需提供相应认证证书。

变压器外壳上应配置嵌入式的干式变压器温度控制装置， 其基本功能如下：

应具有数据存储功能， 在装置故障或失电时所有数据不会丢失。

温度传感器实时检测三相绕组温度。

具有绕组超温报警、 绕组超高温跳闸等功能。

具有风机自动启/停及风机当地/远方控制功能。

温度模拟量信号、 超温报警、 超高温跳闸及风机运行/故障等信息应能通过远程通信口上送到变电所综合自动化系统及远方电力调度系统。

超温报警、 超高温跳闸及风机运行/故障等信息应可通过通信的方式输出，也可通过接点方式输出， 装置失电或装置故障信号应有硬接点信号输出。

应具有液晶显示屏、LED显示灯和操作键盘， 能实时显示温度信息和故障信息， 并可通过操作键盘设置和修改各种定值和参数。 报警温度和跳闸温度定值可根据变压器的实际情况和用户的需要设置。

具有远程通信功能，至少具有RS485接口,采用Modbus-RTU协议。
变压器应能随时投入运行，在规范书运行环境条件下，变压器停止运行后经绝缘测试合格可不经干燥而直接投入，并允许在正常环境温度下，承受40%的突加负载。

变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，使用寿命应为免维护30年或更长。

变压器需具有第三方检测机构颁发的“节能产品认证证书”。

变压器需提供第三方国家权威检测机构认证的型式试验报告，需包含短路测试。

高压绕组表面易见位置，应有“高压危险”的标志。变压器各绕组应有相应的接线端子标志，所有标志应牢固且耐腐蚀。

5.3  400V低压开关柜技术要求

5.3.1 应遵循的主要现行标准

GB/T 14048.1《低压开关设备及控制设备总则》

GB 7251《低压成套开关设备及控制设备》

JB/T 9661《低压抽出式成套开关设备》

GB 5585.2《电工用铜、铝及其合金母线 第2部分：铜母线》

GB 14048.3《低压开关设备及控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

GB 3983.1《低电压并联电容器》

GB 1208《电流互感器》

GB 16847《保护用电流互感器暂态特性技术要求》

IEC 60158《接触器》

GB 7949《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

GB 4884《绝缘导线的标记》

GB 4208《外壳防护等级》

IEC 61641《电弧故障测试要求》

IEC 112《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》

GB 10963《家用及类似场所用过电流保护断路器》

GB 16916《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）》

GB 16917《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）》

GB 6829《剩余电流动作保护器的一般要求》

GB 13539《低压熔断器》

GB 1284《低压断路器》

GB 4025《低压电器基本标准》

GB 998《低压电器基本试验方法》

GB/T 3047.1《面板、架和柜的基本尺寸》

GB/T 2681《电工成套装置中的导线颜色》

GB/T 2682《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》

GB/T 14048.11《自动转换开关电器》

5.3.2 产品运行条件及主要技术参数要求

5.3.2.1 产品运行条件

环境条件

海拔高度：＜1000m，户内安装；

环境温度：-5℃～+40℃；

日温差：25℃；

年平均温度：+30℃；

相对湿度：≤95％（+25℃）；

抗震设防烈度：9度；

运行条件

额定运行电压：400V±10％；

额定绝缘电压：690V

额定频率：50Hz±5％；

接地方式：TN-S。

5.3.2.2  主要技术参数

额定电压
：400V

额定绝缘电压：690V

额定冲击耐受电压：不低于8kV

过压等级：IV级

额定频率
：50Hz

主母线电流额定值：按设计图纸要求

配电母线电流额定值：按设计图纸要求

额定短时耐受电流（1s有效值）：

水平母线（主母线）：80kA；

垂直母线（支母线）：50kA；

额定峰值耐受电流：

水平母线（主母线）：176kA；

垂直母线（支母线）：105kA。

抗震能力
：地震烈度8度及以上

外壳防护等级：IP31

外壳防撞能力：IK10

5.3.3 产品技术性能要求  

低压开关柜应是金属全封闭型，其防护等级应符合IEC529要求的IP31。

投标人应提供投标产品的型式试验报告, 节能产品认证证书（送检人和品牌应当保持一致）证明产品非贴牌。供应商须在投标响应文件中提供彩色样册。

为保障操作人员的安全性，低压开关柜柜体应具有不低于100kA /0.3s内部燃弧故障耐受能力，并提供第三方机构颁发的投标产品内燃弧试验报告。

为保障水平母线载流量的一致性，方便现场快速且可靠的连接。水平母线采用预先装好的滑动连接铜排进行柜间水平母排连接，避免柜间母排现场开孔搭接。投标人应提供产品样本图片说明

为保障低压开关柜的可靠性，投标人应提供第三方检测机构提供的设备的EMC电磁兼容性报告

低压开关柜用高质量覆铝锌板制作，厚度不小于2mm。门板采用优质冷轧钢板制作并作静电喷涂。柜体具有足够的机械和电气强度，应在短路故障时安全运行，保障所安装元件在正常使用及短路时能够承受所产生的电、机械应力和热应力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。

配电柜内的每个柜体分隔为三个室，即母线室、功能室及电缆室。

低压配电柜实行模数化。同类型应具有良好的互换性、通用性。一旦发生故障，可以在系统供电情况下更换故障开关单元，迅速恢复供电。
抽屉单元具有连接位置、试验位置、分离位置，且具有定位机构。开关只有在连接和试验两个位置才能进行合闸；在这两个位置之间不能合闸。抽屉单元也应提供位置信号触点，如抽屉单元到达连接位置，触点闭合或断开，供电力监控系统使用。

主开关的操作机构应能使用挂锁将主开关锁在分断位置上，以防止未经许可的操作。抽屉应具有省力操作机构和导轨机构。

安装在开关柜上的断路器延伸操作手柄，应有明确的开关跳闸显示位置，开关故障分闸状态下，延伸操作手柄不应误显示为合闸状态。

★开关柜一、二次插接件需要采用具有调整电缆扭力、解决机械误差的设计，如一次插采用可旋转的插接头，二次插接采用浮动带倒角补偿的设计。

抽出柜应装有防止抽出过猛而跌落的机构，在抽出的过程中必须通过操作相应的解锁机构方能将抽屉完全抽出，保证操作人员的安全性。

电气间隙、爬电距离和隔离距离应符合相关标准中规定的距离，而且在正常使用条件下也应保持此距离。
一次插接附件应满足《JB/T 10323-2016低压抽出式成套开关设备和控制设备 主电路用插接件》的要求，为保证连接的连续性及可靠性，要求抽屉单元的一次插接件触头镀银处理。并提供有效的第三方机构的测试验报告。
★低压断路器额定电流≤250A的抽屉单元，出线电缆直接接入一次插接件，低压断路器额定电流>250A的抽屉单元，需在一次接插件连接母线（母排）并可靠固定，出线电缆接入从此母线（排）引出。

开关柜外壳和内部金属板应实现可靠接地。

低压开关柜的进出线可采用电缆或封闭母线槽,并为上下出线位置可进行适当调整。

低压进线柜、联络柜的框架断路器不应布置开关柜的上部，布置方式参考高压中置开关柜，便于操作、检修等；

低压开关柜应开设符合IP要求的通风孔。通风孔的设计和设置应使得当断路器在正常运行时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

低压开关柜内的电器元件、裸露的带电导体和端子等的电气距离和爬电距离应符合有关标准，同时应适合使用的环境条件。

低压开关柜底部应有进出电缆固定装置。低压开关柜底部电缆进出口的数量与孔径应与开关柜功能单元的数量与规格相适应；具有能有效防止电缆在电缆进出口受损的防护措施；

抽屉从工作位置拉到试验位置时，二次系统的连接不应中断。二次插接件应满足《JB/T 10263-2016低压抽出式成套开关设备和控制设备 辅助电路用插接件》要求，并提供有效的第三方机构的试验报告。

进线开关柜、联络开关柜低压室盘面上须有（但不限于）下列显示和控制装置

框架式断路器分、合按钮；

非自动复位紧急脱扣开关

就地/遥控选择开关；

断路器分合指示；

断路器储能指示

断路器手车位置指示。

多功能电力仪表。

低压开关柜应具有以下联锁功能：变电所0.4KV进线柜与母联柜在电路设计中应考虑相互间的电气联锁，同时采用“三锁两钥匙”机械联锁，保证在任何情形下均不允许三个断路器同时处于合闸状态。同时当三个断路器中任一个断路器处在分离位置时，应不影响另两个断路器的自动投切。

低压开关柜所有出线回路均需有非消防电源强切功能。配置消防强切继电器，继电器线圈电压DC24,2副转换触点，触点容量：250V 3A。
低压开关柜内应设计自动灭火装置的专用安装空间与固定方式，至少应同时使用两种固定方式，在一种固定方式完全失效时，自动灭火装置也不会倾倒、掉落。安装位置与朝向应考虑自动灭火装置的在整个开关柜内灭火性能，而且自动灭火装置的安装后的开关柜符合国家、行业的标准、规范要求，不影响开关柜的安全性能，不影响开关柜的安装、使用、维修、维护。 控制线路接线布线须符合国家相关标准要求，拒绝不经开关柜制造厂家设计的附加方式安装。

5.3.4 组件的技术参数与要求

5.3.4.1 断路器

为了便于开关上下级保护配合、断路分断能力的级联及方便管理，低压配电柜内的框架断路器、塑壳断路器选用同一品牌的产品

低压进线开关、母联开关等额定电流在630A以上的馈线开关均选用框架断路器，额定电流在630A（含630A）以下的馈线开关均选用塑壳断路器。
断路器须具有“隔离功能”

抽出式断路器有可抽出式导轨，便于操作维护，并有三位置指示器，指示和定位断路器处于接通、试验、退出位置，并且在准确定位后 进行机械式自动锁定  

断路器的额定电压(额定绝缘电压、额定冲击耐受电压等)、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路耐受强度等符合设计参数要求。

5.3.4.1.1 框架式断路器 

断路器应采用模块化结构设计，方便断路器功能的扩充而无需改变断路器机构和低压开关柜结构

框架断路器固定式和抽出式都应是零飞弧产品, 保证操作人员及设备运行的安全性.
框架式空气断路器带智能化控制装置，控制装置必须提供便于用户使用的人机对话界面，并必须提供全中文显示菜单

框架式空气断路器为电子脱扣器，功能包括但不限于：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣。短延时保护应具有区域选择性闭锁功能，逆功率保护功能（校区4#变电所0.4KV低压进线柜断路器），具有故障诊断功能，可快速确定故障类型，以最短时间隔离受故障影响的范围 ，可对触头磨损情况以及断路器动作次数做出指示   

框架断路器控制装置具有测量并显示电流、电压、有功、无功功率、功率因数等电气参数的功能；采用LCD 液晶中文显示屏

控制单元要求可以带载整定，可在不停电情况下更换电流模块调整整定值

★框架断路器须具有通信功能，具有RS485/RJ45接口，采用MODBUSBUS-RTU/MODBUS-TCP协议。                                  

框架式空气断路器应配置两个钥匙锁锁定OFF位置的功能，方便检修，保障维护安全，避免错误操作。

框架式空气断路器的操作机构应为弹簧储能型，即可手动又可电动储能

手车面板上配有机械式计数器、机械式分合闸状态指示、弹簧储能状态指示和手动分合闸按钮。

在本改造项目中，应特别注意：

校区4#变电所框架断路器的特殊要求，包括不得改变原二次回路的任何接线（为了断路器间的互锁新增部分二次线路除外），断路器极数、逆保护功能、多重“三锁两钥匙”等。

变电所内低压进线柜内有发电机电源接入功能后对断路器的机械、电气互锁要求。

框架式空气断路器须配备足够的辅助触点，断路器位置信号触点，故障脱扣信号触点、电机储能信号触点，供给电力自动监控系统或其它之用。除实际需要外，提供不少于4对备用常开及常闭无源接点。并将其引线接至开关柜端子排。

框架式空气断路器须满足以下电气及机械特性：

额定工作电压：           400V ；

额定绝缘电压：          1000V；

极 数:                  见设计图纸 ；

额定冲击耐受电压：       8 KV ；

额定电流：               见设计图纸；

额定极限短路分断能力Icu： 65KA（有效值）；

额定运行断路分断能力Ics： 100%Icu；  

操作方式：               电动操作+手动操作；

脱扣器：     采用电子脱扣器，电子脱扣器须符合有关电磁干扰的国家标准

保护功能：具有三段保护特性(长延时、短延时、瞬时)。

断路器的脱扣整定电流采用现场可调型，并有宽阔的电流和时间调 节范围：

长延时保护（L）：Ir = 0.4～1.0 In，动作时间可调节

短延时保护（S）：Isd = 1.0～10 Ir，动作时间可调节

短路瞬时保护（I）：Ii = 2.0～15 Ir，动作可调节或off

电寿命（不维护情况下）：

≥5000次（壳架电流2500A以上）；

≥8000次（壳架电流小于2500A）。

机械寿命（不维护情况下）：≥10000次。

5.3.4.1.2 塑壳断路器

▲所有塑壳断路器应配置：（须含有但不限于）

分合位置辅助触点

故障脱扣辅助触点

分励线圈 

这些触点、线圈均须通过二次插接件引至开关柜的二次回路端子排。

塑壳断路器须满足以下电气及机械特性：

额定工作电压：400V;             

额定绝缘电压：690V;

额定冲击耐压：8kV;

额定电流：(见图纸);

额定极限短路分断能力Icu： 50KA（有效值）；

额定运行短路分断能力Ics： 100%Icu； 

脱扣器：电子脱扣器 ;                       

操作方式 ：电动操作/手动操作

保护功能：长延时、短延时、瞬时。

5.3.4.2 低压开关柜母线技术要求
★柜内的水平母线和垂直母线材料选用刚性硬高导电的T1电解铜,铜材纯度应不小于99.95%，投标人须提供母线纯度检验报告。

开关柜所有母线均需镀锡处理。

母线截面满足开关柜额定电流的要求，且不得低于设计要求,保证在额定电流下长期安全正常运行。 

固定支撑件应不吸潮，在规定环境条件下和开关柜使用寿命期间，其机械与绝缘强度基本保持不变。

★投标人应承诺母线绝缘框（夹）紧固件（如穿心螺杆）等采用低磁不锈钢材质。

低压配电柜内中性母线（N线）的隔离要求同主母线。

低压配电柜内垂直母线中的中性母线（N线）型号规格与主母线相同。

5.3.5 智能动态低压无功补偿柜

整体要求

智能动态无功补偿成套装置，柜内应配置电容器、电抗器及SVG模块、可实现精细化快速无功补偿，主开关采用的断路器、熔断器、电容器、SVG、控制器及投切接触器均选用同一品牌产品，应提供电容器产品的检验报告证明，送检人和品牌应当保持一致，不接受贴牌。

★数字化方案，全面监控整柜状态，实时侦察因短路、谐振、设备老化导致的异常温升，提前规避隐患。提供电容器支路寿命监测、对供电系统提供电压偏差、频率偏差等稳态电能质量监测。

采用LCD 触摸屏，直观展示整柜运行、报警、过温和通讯等状态

★具有485接口，采用Modbus-RTU协议。

配置散热风扇，风扇有自动、手动两种方式控制启动与停止,排风口应有拦网，以防小动物入内；

自动投切电容器的装置应使其功率因数保持在0.95以上，同时分组切投时，不应产生投切振动。使用可控硅复合开关或电磁式零投切复合开关对电容器组的投切进行控制，并要求实现电压过零时投入，电流过零时切除，以限制电容器投运时的合闸涌流及退运时的燃弧现象。

SVG结构要求

SVG应具备的功能：

具备无功补偿（超前和滞后，连续而精细的无功补偿）

具有滤波功能,能有效滤除13次及以下谐波

SVG通过设置实现只无功补偿或同时进行无功补偿、谐波滤除和不平衡补偿

响应时间：SVG能快速跟随负载变化，瞬时响应时间≤5ms，

核心控制器件采用优质器件。

MTBF(平均无故障时间)≥12万小时。

需要提供基于DL/T 1216-2019《低压静止无功发生装置技术规范》权威检测机构出具的产品型式试验报告。

电容器结构要求

电容器应为阻燃的、圆柱形干式自愈电容器，其外壳应为铝制金属防爆外壳；电介质为聚丙烯锌铝合金镀膜，内部填充物为不含聚氯联苯的生物降解树脂。

电容器最大过电流：1.8In，最大浪涌耐受电流：250In，使用寿命130,000小时，损耗每千乏不大于0.5瓦。
基于安全性及散热需求需减少电容器内部连接点：单只电容器内部每相只有一个单元，不能存在多个单元连接；电容器与柜体、距地及电容器相互间的距离应符合规范要求，以保证其热量的散发。

电容器应具有自愈性能，电容器被永久击穿时仅故障元件退出运行，其他元件仍可正常运行

电容器组件须为无浸渍液，自动愈合式，的干式电容器。电容器需具有内部保护熔丝，电容器组件须符合国标的要求。

每组电容器组须装设放电装置使电容器切除电源一分钟后将整组电容器组放电，使电容器端电压不超过50伏。

智能型电容器控制器的功能要求：

采用控制物理量为无功功率或无功电流的控制器；

显示方式要求采用中文液晶显示。

具有RS485/RJ45接口，支持MODBUS-RTU/MODBUS-TCP协议。 

控制器应具备电压、电流、功率因数测量功能 手动/自动转换开关以及指示电容器投退状态指示的功能。

控制器的面板应设有过电压、超前、滞后、电源以及输出电路工作显示。

控制器电源输入端设有短路保护器件，在发生内部短路故障时，该保护器件应能可靠动作。

无功补偿控制器提供有效合格的CQC 证书、EMC证书。

5.4  二次部分技术要求

端子排的额定值不小于10A、600V，并带有隔板、标签带和端子螺丝。每个端子排将标有编号，端子排上每个端子和连线带编号；电流回路采用专用电流型试验端子。

端子排列应符合标准，如果某些布线的突然短路会引起设备误动，如引起开关的误合闸或误跳闸，则这些布线就不能连接在相邻的端子上。如正、负极之间应有间隔，断路器的跳闸和合闸回路、直流（＋）电源和跳/合闸回路不能接在相邻端子上。

低压开关柜使用抽屉式功能单元的其二次回路插接件除已使用外至少预留8个空余备用端子。

配电柜中均需留有不小于15％的备用接线端子。且每排不少于10个；

接线端子应适合连接硬、软铜导线，并保证维持适合于电器组件和电路的额定电流、短路电流强度所需要的接触压力；

所有接入端子排的电线均应使用合适的接线端子接入（单芯导线可除外），每一端子接入孔原则上只能接一根导线，只有在不影响连接可靠性的前提下，最多接两根导线；

柜内所有二次线全部采用1.5mm2的软铜电线，电流互感器二次回路的电线采用2.5mm2的软铜线，接地线采用黄绿色软铜电线，专用黄绿色接地线不能作为其它用途导线；

导线的两端须有机器打印的、符合布线图命名的永久性的标志（或号码管，号码管粗细要合适，不易脱落）。二次回路及端子的编号均使用拉丁字母、阿拉伯数字，此编号均与所相关图纸相一致。

电缆两端有标示牌、标明电缆编号及对端连接单元名称。

导线任何的连接部分不能焊接。

控制、合闸直流回路的保护配置与计算机监控系统相连的微型断路器分合位置触点。

多功能电力仪表，微机综合保护等未使用的输入输出信号触点端子、断路器分合辅助触点（常开、常闭触点各4个）、断路器手车位置信号触点、接地开关分合位置等备用信号触点均应接入二次回路接线端子排。
RS485接口的通信装置不论是否在同一开关柜内都须手挽手串接，采用ZC-RVSP 2X0.75的屏蔽双绞线连接。不同通信波特率、数据格式、校验方式的装置不能接入同一通信回路，同一通信回路接入的通信装置不能超过15个，末端通信装置应接匹配电阻。

柜内导线、导线颜色、按钮、指示灯、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准。

柜与柜之间的外部连接线路均应使用电缆，采用穿金属电线管暗敷，不同类别的线路按国家、行业标准规范要求分管敷设。

5.5 多功能电力仪表技术要求

智能型多功能数字仪表应满足IEC61557-12标准，能够对运行电气参数进行测量外，还具有电能质量管理功能，包括谐波管理。

类型：智能型全电量测量多功能仪表;

接线方式：三相三线制或三相四线制可选择设置；

表计采用嵌入式安装方式，安装简单、方便、牢固；

精度：不低于0.5级；

仪表工作电源：AC/DC:100-240V (接入交流或直流电源都能正常工作)

开关量输入(DI)点数>4，继电器开关量输出(D0)点数>2。

通讯要求：多功能仪电力仪表具有 RS485 通讯接口，通讯速率不低于 38.4kbps，串口通信参数波特率、数据格式、校验发生可选择设置，通信采用 MODBUS-RTU协议，并支持采用现场总线组网；

面板尺寸（长×宽）：96mmx96mm；

满足CPA认证，具有带背光的 LCD 图形液晶显示屏；

具备实时告警及事件记录功能。

多功能电力仪表测量参数包括但不限于：

三相电压（三相相电压、线电压，三相电压不平衡度）

三相电流、计算N相电流，三相电流不平衡度

频率

三相有功功率、总有功功率

三相无功功率、总无功功率

三相视在功率、总视在功率

三相功率因数，总功率因数

总有功电能

总无功电能

功率需量、电流需量测量功能；

具有各相电压、电流的总谐波畸变率（THD）和分次谐波（≤31 次）含有率测量功能；

★具有报警功能：具有但不限于过电压、欠电压、过电流、欠电流、功率、频率、需量、谐波等报警项，每个报警上下限阈值、报警延时时间可单独设置，报警项多选组合。

★报警可以设置为与仪表的开关量输出DO触点相关联，在仪表检测到发生报警时相关联的开关量输出触点闭合或断开。

具有轮显（每隔一定时间，轮流显示各参数画面）与定格显示（长期固定显示选定的参数画面）两种显示模式。

多功能仪表与断路器为同一品牌。

5.6 低压智能站控终端
为保证配电线路的供电安全可靠，满足日常巡检和故障消缺的需求，需要在每个低压变配电站现场布置一台不小于15英寸智能站控单元，应做盘柜安装。智能站控单元具备故障预警及诊断功能，对系统中关键回路（配电室内的进线、母联回路及重要馈线回路）做全面的监测管理，发布关于配电系统的运行和告警信息，提供预警，避免故障停电；提供故障前后的数据，帮助快速定位故障，隔离故障源；监测中低压电气设备的全生命周期的运行数据，并提供预测性维护，最大程度降低停电风险。投标人需提供低压站控终端及实现相应功能的传感器、辅件等。
低压智能站控终端功能要求：
1）
智能站控终端应采用工业级触屏电脑，在工业级电脑中配置主流的计算机硬件，选配不低于酷睿i3 CPU，选配16G及以上内存，选配256 G以上硬盘存储，支持2个有线网络接口。
2）
显示单元显示分辨率不低于15英寸以上TFT显示屏，五点投射式电容触控，显示分辨率不低于1920 x 1080。
3）
应通过单线图的形式，清晰呈现关键回路上下级关系，实现单线图动态着色，表征断路器开关位置变化信息。提供配电站的柜面视图，动态表征断路器开关的位置变化信息，柜面视图与单线图之间形成导览式快速跳转。
4）
应按照配电结构中断路器的上下游关系，进行断路器的上下游开关保护的校验检查分析界面，提供分析报告，供运维人员进行判定。
5）
应基于配电站房场景构建配电盘布局3D效果模型，对柜内设备告警，提供高亮着色。用户能够自行操作旋转画面，选择所需要的视角，查看站内盘柜。
6）
应提供全配电室内关键断路器的维护分析，应提供对关键智能断路器的老化分析功能，分析数据应综合评判断路器的运行数据，包括分合次数、跳闸次数、短路分断电流大小、负载率运行时长等数据，根据断路器的运行特性，通过数学模型评估断路器的老化程度，帮助进行预测性维护、实现视情合理运维。
7）
应提供故障预警功能：系统应能提供预警功能，提前对断路器及系统的隐患进行警示；应提供关键指标参数的运行偏差提示，如开关状态、运行电流、断路器容量、进线回路电压谐波畸变率以及功率因数等。
8）
应具备数据转发的能力，上层系统可以通过智能管理单元获取南向通讯设备的实时读数，以及智能管理单元给出的关键智能断路器的老化分析数据。
5.7 环网柜技术要求

应遵循的主要现行标准

GB4208-2008（IEC529～76）《外壳防护等级的分类》

GB3906-2012 《3-35kV交流金属封闭开关设备》

IEC-298   《交流金属封闭开关设备和控制设备》

IEC-420   《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》

GB3804-2004《3.6-40.5kV交流高压负荷开关》

GB11023-89《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》

GB3309-89《高压开关常温下的机械试验》

GB2706-89《交流高压电器动稳定试验方法》

GB311-2012《高压输变电设备的绝缘配合》

GB11033-89《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》

IEC6052《额定电压6～35kV电缆附件试验报告》

  使用环境条件

使用场所：户内

环境温度：-25℃～40℃   

最大日温差：35℃   

海拔高度：<2000m 

抗震能力:地震强度不超过8级  

相对湿度:≤95%(日平均值)，≤90%(月平均值)

安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动

  环网柜主要技术参数

运行电压：10KV

额定电压：12KV

额定电流：630A

1分钟工频耐受电压：42KV（相对地）48KV（断口）　　

雷电冲击耐受电压：95KV（相对地）110KV（断口） 　

充气壳体为不锈钢板，厚度≥2mm  

防护等级：气箱部分（含线路的所有一次部分）IP67，整柜外壳部分：IP4X

环网柜本体深度不超过0.71米,环网柜本体不加低压间高度不超过1.15米，加外壳深度约为1.1米

  组件的技术参数与要求 

5.7.4.1 负荷开关主要技术参数

母线额定电流：630A


额定电压：12kV

额定频率：50Hz

额定电流：详见设计图

热稳定电流（有效值）：≥20kA/4S

动稳定短路关合电流（峰值）：≥50kA

一分钟工频耐压（有效值）：42kV（相间、对地）；48kV（断口间）

冲击耐压（峰值）：95kV（相间、对地）；110kV（断口间）

额定负荷电流开断次数200次

机械寿命：≥5000次

外绝缘污秽等级：IV

摄氏度时SF6相对压力≤0.2BAR

防内燃弧耐受电流：20KA/1S

SF6气体年泄漏率: ≤0.01%

5.7.4.2  断路器主要技术参数

母线额定电流：630A


额定电压：12kV

额定频率：50Hz

额定电流：详见设计图

热稳定电流（有效值）：≥20kA，4s

断路器短路开断电流：20kA

切空载变压器开断能力：≥16A

动稳定短路关合电流（峰值）：≥50kA

一分钟工频耐压（有效值）：42kV（相间、对地）；48kV（断口间）

冲击耐压（峰值）：95kV（相间、对地）；110kV（断口间）

机械寿命：≥5000次

外绝缘污秽等级：IV    


20摄氏度时SF6相对压力≤0.2BAR

防内燃弧耐受电流：20KA/1S

SF6气体年泄漏率: ≤0.01%

5.7.4.3  微机综合保护装置主要技术参数

 综合继电保护装置须具备保护、测量、控制、监测、通信等功能，具备中文LCD显示屏。模拟量及开关量的输入、跳闸报告、定值整定、通信状态等均可在屏幕上显示。采用与断路器同一品牌的微机综合保护装置。

主要功能有：（但不限于）

模拟量采集：电压、电流等；

开关量采集：≥8个

继电器输出：≥4个

保护功能：

限时电流速断保护

过电流保护（可带时限）

零序电流保护

低电压保护

接地保护
变压器超温跳闸保护

变压器开门跳闸保护
过负荷保护
通信接口采用RS485/RJ45接口，Modbus-RTU/Modbus-TCP实现与电力智能监控系统联网通信。
  主要技术要求

负荷开关、接地开关、断路器永久性封闭在1个充满SF6气体的金属的密闭气室中。

设备免维护。SF6开关密封性能高，年泄露率不超过0.01%，寿命超过30年。

投标人须在投标响应文件中提供产品彩色样册，并提供产品的检验报告（送检人和品牌应当保持一致）证明产品非贴牌。

负荷开关、断路器和微机保护等需选用同一品牌，互感器、接地开关、避雷器等及其他主要元件采用优质产品。

★断路器均采用三工位设计并提供彩色样册证明三个稳定工作位置。

★断路器应采用SF6绝缘，SF6灭弧，投标人需要提供投标产品试验报告及产品样本证明。

★环网柜为确保安全性，应具备可视性接地功能，通过柜后透明罩方便察看接地开关状态，需要提供投标产品样本图片证明。

负荷开关，断路器和接地开关分别有独立的操作孔，操作机构本体有可靠的机械联锁和明显的分合状态指示。

负荷开关，断路器应有备用4常开+4常闭位置辅助接点。

固定配置环网柜应留有配网自动化接口,预留安装FTU的位置。

负荷开关柜和断路器柜的对外连接线应经过出线端子和标准接插件，接插件应带电可触摸,并具有全水密能力,出线端子的最小电气间隔和爬电距离应满足国家相关标准。

电流回路导线线径不小于2.5mm2,电压回路和逻辑回路导线线径不小于1.5mm2。

环网柜开关本体应采用2mm厚不锈钢，并且能够经受内部至少3Bar的大气压，防护等级IP67。

断路器应具有全系列开关装置的保护曲线，提供包括相间和接地故障在内的可靠保护功能。同时断路器采用旋转灭弧加气体自扩散技术，可靠切断短路电流。

开关柜必须具备“五防”功能，除了满足DL/T4047-1997 6.6条规定外，具备防止误分、合断路器，防止带负荷分，合隔离开关或者隔离插头，防止误入带电间隔，防止接地开关合上时（或者带接地线）送电等措施。

断路器采用SF6灭弧气体技术，采用压气式上下直动式灭弧原理，开断能力强，操作功小。

应设有专用的接地导线。宜采用紫铜的，在接地故障时其电流密度规定不应小于200A/mm2，但最小截面不得小于50mm2 。该接地导体应设有与接地网相连的固定连接端子，并应有明显的接地标志。

每个进出线单元应装故障指示器，并应有短路和接地显示功能。

开关柜的前面板防护等级为IP4X，不同的功能应有清晰的模拟图显示，位置指示器应能真实的反映主触点的位置，并且能够使操作者清晰可见。

对于内部故障，应满足下列要求：

环网柜应能防止因本身缺陷、异常或者误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃弧时间和燃烧时间。

除应有防止人为造成内部故障的措施外，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障（如负荷开关开断时产生或者排出气体）引起隔室内过电压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他运行设备的影响的措施。

试验项目及要求


环网柜的试验项目及要求参照高压开关柜。

5.9环网断路器柜电源技术要求

5.9.1 应遵循的主要现行标准

DL/T 5044-2014     电力工程直流电源系统设计技术规程

JB/T 8456-2017     低压直流成套开关设备和控制设备

DL/T 637-2019      电力用固定型阀控型铅酸蓄电池

GB3859-2013       半导体电力变流器

GB/T 3859.1-2013   半导体变流器基本要求的规定

GB 50171-2012      电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB 50172-2012      电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范

DL/T 5136-2001     火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T459—2000      电力系统直流电源柜订货技术条件

DL/T5044—2004     电力工程直流系统设计技术规定

DL/T 5137-2001     电测量及电能计量装置设计技术规程

GB l3337.1—9l     固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件

DL/T637—1997      阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件

YD/T99—1996       通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法

IEC896—2          固定型铅酸蓄电池一般要求和试验方法

DL/T5044—95       火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定

DL/T 856—2004     电力用直流电源监控装置

  5.9.2 主要技术要求
额定输出电压：详见设计图

额定输出电流：详见设计图

输入电源：双路

额定电压：380V±15% 

工作频率：50Hz±5%；

稳压精度：≤±0.5%。

稳流精度：≤±0.3%。

纹波系数：≤0.1%。

噪声：≤42dB。

5.9.3  系统结构及功能要求

交流双路输入电源：采用一体化双路电源转换装置（ATS），PC级、4极，具有互为备用、自投不自复两种转换模式；

采用高频开关电源模块；

直流系统接线：单母线输出； 馈出回路：4路10A的直流电源输出，选用直流回路专用开关保护；

人机交互：7英寸彩色TFT LCD触摸屏

蓄电池型式：免维护型阀控式密封铅酸蓄电池。

蓄电池容量：详见设计图  

机柜门至少有（但不限于）：输入电源指示灯、每个直流输出电源回路指示灯、声光报警器，消声按钮。

报警功能：交流输入电源断电、直流输出过电压、欠电压、过电流报警，报警信息显示于触摸屏外，同时作用于声光报警器。

通信功能：具备遥控、遥测、遥信、遥调“四遥”功能, 能满足电力系统自动化及无人值守变电站的要求。通信接口采用RS485/RJ45接口，Modbus-RTU/Modbus-TCP协议，实现与电力智能监控系统联网通信。需要与电力智能监控系统通信数据：实现遥控、遥测、遥信、遥调“四遥”功能的所有数据

5.10 温度检测装置与自动灭火装置技术要求

5. 10.1 开关柜及电缆温度检测装置配置要求

 开关柜应配备电缆温度在线监测装置，须满足 -10℃ ~ 150℃（130℃ 长期可靠运行）的测温范围。

测温方案的实现不应改变开关柜的电气绝缘强度，不应影响开关柜的正常使用，不产生设备运行隐患。

温度监测模块应具有自供电功能，无需外接电源或电池供电。一次回路通电后，自动获取能源，采用磁饱和技术，应具备长寿命，免维护特征，确保安全、稳定地长期工作。

温度监测模块直接测量开关柜出线电缆始端（搭接处）的温度通过无线传输方式将温度值传递至接收模块。

★变电所配置电缆温度信号采集器与低压智能站控终端，可显示本区域全部温度测量点的实时温度，温度测量点的名称可修改，当实测温度超过上下限阈值时，达到设定的延时时间后，发出发出预警信息及继电器干节点输出。

温度传感器与信号采集器的选型与配置，应充分考虑现场实际环境，确保温度数据传输的正确性与实时性。
温度测量点位：

环网柜进线电缆、出线电缆、变压器高压侧电缆的连接部位（3点）测温。

变电所低压开关柜出线电缆始端（4点：相线 N线）侧温。

信号采集器至少具有RS485接口/RJ45接口，支持MODBUS RTU/MODBUS TCP协议，温度信号经信号采集器采集后集中通过Modbus RTU通讯协议上传至后台监控系统。

温度监测模块主要技术参数要求：

采用无线、无源传感测温技术。

传感器电源采用自供电方式；启动电流不大于5A。

非接触式无线通讯技术，实现接收单元与高压侧彻底的电气隔离，确保安全。

测温传感器精度：±1°C。

测温传感器测量范围：-20～+150°C。

无线传输距离：≥150米。

传感器高达海拔2000M和污染水平II级，防护等级：IP54。
5. 10.2 开关柜自动灭火装置要求

★采用全氟己酮灭火药剂的灭火器，具备洁净、安全，对人体、环境、设备均无害；对电子元件、电器设备无腐蚀、无残留、且有良好的电气绝缘特性。

灭火药剂贮存采用无储压设计，安全性高。

选用专门用于精密仪器柜、通信机柜、配电柜的灭火器，灭火器的外形、功能、安装固定方式的设计均为其特殊的使用环境所考虑。

★具有多种灭火启动方式，既可以自身配置的现场传感器，检测保护区域的相关物理参数，经判断为火灾环境时自动启动灭火装置，也可以在管理平台远程启动灭火装置灭火。即支持热启动与平台远程管理启动双启动方式（提供由第三方检测机构提供的测试报告予以证明）。

要具有免维护、有效期长的特性，至少有6年以上的有效期。

灭火器的安装应有专业人员设计，确保安装牢固，灭火性能良好，不得降低开关柜的安全性能、使用性能，更不得影响与国家、行业标准规范的符合性。

具有通信功能，采用RS485接口，Modbus-RTU通信协议，连接至电力数字化平台，能够查看灭火装置安装位置环境温湿度信息、连接状态等信息（提供检验报告证明具备该功能）。

布置点位：本次改造项目新上的低压配电柜、变压器防护外壳。变压器所配置的灭火器数量应根据灭火器的性能及变压器防护外壳容积确定，确保能有效灭火。

标项三

5.1 干式变压器技术要求

5.1.1 应遵循的主要现行标准

GB 1094.1-2013      电力变压器     第1部分   总则

GB 1094.11-2022     干式电力变压器

GB/T10228-2023      干式电力变压器技术参数和要求

IEC60076-11:2018    干式电力变压器

5.1.2 主要技术参数

型式：三相、双绕组、环氧树脂真空浇注干式变压器

型号：SCB-XX系列

★能效指标：能效一级，满足GB20052-2020版能效标准

额定频率：   50Hz；

额定容量：   见设计图

额定电压变比： 10KV±2×2.5% /0.4 KV

短路阻抗：6%

绝缘等级： F级

联接组标号：D，yn11；

冷却方式：AN/AF；

空载损耗：满足国标

负载损耗：满足国标

空、负载损耗要满足GB20052 电力变压器能效限定值及能效等级中对于一级能效型变压器的规定。

绕组绝缘水平：

表 变压器额定绝缘水平 (kV)

	名    称
	1分钟工频耐受电压

(有效值)kV
	雷电冲击耐受电压

（峰值）kV

	高压绕组
	35
	75

	低压绕组
	3
	--


5.1.3 柜体结构要求

变压器应有防护外壳，采用铝合金板材，厚度要求≥2mm，，防护等级不低于IP3X，具有良好的通风散热性能，可现场拆卸和组装。壳体应采用坚固的钢支撑，足够的机械强度和抗冲撞能力。外壳的钢支撑架等所有不载流部件应连接在一起，并通过接地母线接地。变压器所带的防护外壳，尺寸需满足设计图纸的要求。

变压器高压侧为电缆进线，顶、底部留有穿线板，此板可根据现场电缆外径开孔。

变压器防护外壳，正面及背面均应有双扇门，用以检修时充分接近柜内设备，并具有开门报警装置。

变压应装有铭牌，铭牌应用不受气候影响的材料制成，并安装在明显的位置上。

5.1.4 主要性能技术要求

噪音水平：变压器本体声压级测定小于55分贝。

变压器应能承受低压侧出口三相短路,高压侧母线为无穷大电源供的短路电流时,绕组不应有变形，部件不应发生损坏。

★变压器冷却风扇的配置和布置应合理。在AN运行方式下应满足100%额定负荷长期运行，并应在AF运行方式下，能满足急救过负荷的要求，短时过载能力须达到140％。

产品散热性能好，机械强度高，不会因温度骤变而在变压器运行寿命期限内导致线圈表面龟裂。

★高、低压绕组均采用铜绕组线圈，含铜量达到99.99%以上；高压绕组采用箔绕式或线绕式线圈，高压线圈采用环氧树脂真空绕注薄绝缘技术生产（不带填料）；低压绕组采用箔绕式线圈。必须采用圆形线圈，不接受椭圆形线圈。

硅钢片应采用高导磁晶粒取向性硅钢片。同时，采用45º全斜接缝，7步进搭接迭铁结构，铁心表面应封涂环氧树脂，采取防腐措施，避免锈蚀。

铁芯通过可拆卸的接地联接片接地，保证铁芯有效可靠接地。

★变压器的防火阻燃性能要好,需提供通过第三方权威机构出具的的C2、E2、F1的测试，需提供相应认证证书。

变压器外壳上应配置嵌入式的干式变压器温度控制装置， 其基本功能如下：

应具有数据存储功能， 在装置故障或失电时所有数据不会丢失。

温度传感器实时检测三相绕组温度。

具有绕组超温报警、 绕组超高温跳闸等功能。

具有风机自动启/停及风机当地/远方控制功能。

温度模拟量信号、 超温报警、 超高温跳闸及风机运行/故障等信息应能通过远程通信口上送到变电所综合自动化系统及远方电力调度系统。

超温报警、 超高温跳闸及风机运行/故障等信息应可通过通信的方式输出，也可通过接点方式输出， 装置失电或装置故障信号应有硬接点信号输出。

应具有液晶显示屏、LED显示灯和操作键盘， 能实时显示温度信息和故障信息， 并可通过操作键盘设置和修改各种定值和参数。 报警温度和跳闸温度定值可根据变压器的实际情况和用户的需要设置。

具有远程通信功能，至少具有RS485接口,采用Modbus-RTU协议 。

变压器应能随时投入运行，在规范书运行环境条件下，变压器停止运行后经绝缘测试合格可不经干燥而直接投入，并允许在正常环境温度下，承受40%的突加负载。

变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，使用寿命应为免维护30年或更长。

变压器需具有第三方检测机构颁发的“节能产品认证证书”。

变压器需提供第三方国家权威检测机构认证的型式试验报告，需包含短路测试。

高压绕组表面易见位置，应有“高压危险”的标志。变压器各绕组应有相应的接线端子标志，所有标志应牢固且耐腐蚀。

5.3  400V低压开关柜技术要求

5.3.1 应遵循的主要现行标准

GB/T 14048.1《低压开关设备及控制设备总则》

GB 7251《低压成套开关设备及控制设备》

JB/T 9661《低压抽出式成套开关设备》

GB 5585.2《电工用铜、铝及其合金母线 第2部分：铜母线》

GB 14048.3《低压开关设备及控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

GB 3983.1《低电压并联电容器》

GB 1208《电流互感器》

GB 16847《保护用电流互感器暂态特性技术要求》

IEC 60158《接触器》

GB 7949《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

GB 4884《绝缘导线的标记》

GB 4208《外壳防护等级》

IEC 61641《电弧故障测试要求》

IEC 112《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》

GB 10963《家用及类似场所用过电流保护断路器》

GB 16916《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）》

GB 16917《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）》

GB 6829《剩余电流动作保护器的一般要求》

GB 13539《低压熔断器》

GB 1284《低压断路器》

GB 4025《低压电器基本标准》

GB 998《低压电器基本试验方法》

GB/T 3047.1《面板、架和柜的基本尺寸》

GB/T 2681《电工成套装置中的导线颜色》

GB/T 2682《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》

GB/T 14048.11《自动转换开关电器》

5.3.2 产品运行条件及主要技术参数要求

5.3.2.1 产品运行条件

环境条件

海拔高度：＜1000m，户内安装；

环境温度：-5℃～+40℃；

日温差：25℃；

年平均温度：+30℃；

相对湿度：≤95％（+25℃）；

抗震设防烈度：9度；

运行条件

额定运行电压：400V±10％；

额定绝缘电压：690V

额定频率：50Hz±5％；

接地方式：TN-S。

5.3.2.2  主要技术参数

额定电压
：400V

额定绝缘电压：690V

额定冲击耐受电压：不低于8kV

过压等级：IV级

额定频率
：50Hz

主母线电流额定值：按设计图纸要求

配电母线电流额定值：按设计图纸要求

额定短时耐受电流（1s有效值）：

水平母线（主母线）：80kA；

垂直母线（支母线）：50kA；

额定峰值耐受电流：

水平母线（主母线）：176kA；

垂直母线（支母线）：105kA。

抗震能力
：地震烈度8度及以上

外壳防护等级：IP31

外壳防撞能力：IK10

5.3.3 产品技术性能要求  

低压开关柜应是金属全封闭型，其防护等级应符合IEC529要求的IP31。

★投标人应提供投标产品的型式试验报告, 节能产品认证证书（送检人和品牌应当保持一致）证明产品非贴牌。供应商须在投标响应文件中提供彩色样册。

★为保障操作人员的安全性，低压开关柜柜体应具有不低于100kA /0.3s内部燃弧故障耐受能力，并提供第三方机构颁发的投标产品内燃弧试验报告。

★为保障水平母线载流量的一致性，方便现场快速且可靠的连接。水平母线采用预先装好的滑动连接铜排进行柜间水平母排连接，避免柜间母排现场开孔搭接。投标人应提供产品样本图片说明

★为保障低压开关柜的可靠性，投标人应提供第三方检测机构提供的设备的EMC电磁兼容性报告

低压开关柜用高质量覆铝锌板制作，厚度不小于2mm。门板采用优质冷轧钢板制作并作静电喷涂。柜体具有足够的机械和电气强度，应在短路故障时安全运行，保障所安装元件在正常使用及短路时能够承受所产生的电、机械应力和热应力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。

配电柜内的每个柜体分隔为三个室，即母线室、功能室及电缆室。

低压配电柜实行模数化。同类型应具有良好的互换性、通用性。一旦发生故障，可以在系统供电情况下更换故障开关单元，迅速恢复供电。
抽屉单元具有连接位置、试验位置、分离位置，且具有定位机构。开关只有在连接和试验两个位置才能进行合闸；在这两个位置之间不能合闸。抽屉单元也应提供位置信号触点，如抽屉单元到达连接位置，触点闭合或断开，供电力监控系统使用。

主开关的操作机构应能使用挂锁将主开关锁在分断位置上，以防止未经许可的操作。抽屉应具有省力操作机构和导轨机构。

安装在开关柜上的断路器延伸操作手柄，应有明确的开关跳闸显示位置，开关故障分闸状态下，延伸操作手柄不应误显示为合闸状态。

★开关柜一、二次插接件需要采用具有调整电缆扭力、解决机械误差的设计，如一次插采用可旋转的插接头，二次插接采用浮动带倒角补偿的设计。

抽出柜应装有防止抽出过猛而跌落的机构，在抽出的过程中必须通过操作相应的解锁机构方能将抽屉完全抽出，保证操作人员的安全性。

电气间隙、爬电距离和隔离距离应符合相关标准中规定的距离，而且在正常使用条件下也应保持此距离。
一次插接附件应满足《JB/T 10323-2016低压抽出式成套开关设备和控制设备 主电路用插接件》的要求，为保证连接的连续性及可靠性，要求抽屉单元的一次插接件触头镀银处理。并提供有效的第三方机构的测试验报告。
低压断路器额定电流≤250A的抽屉单元，出线电缆直接接入一次插接件，低压断路器额定电流>250A的抽屉单元，需在一次接插件连接母线（母排）并可靠固定，出线电缆接入从此母线（排）引出。

开关柜外壳和内部金属板应实现可靠接地。

低压开关柜的进出线可采用电缆或封闭母线槽,并为上下出线位置可进行适当调整。

低压进线柜、联络柜的框架断路器不应布置开关柜的上部，布置方式参考高压中置开关柜，便于操作、检修等；

低压开关柜应开设符合IP要求的通风孔。通风孔的设计和设置应使得当断路器在正常运行时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

低压开关柜内的电器元件、裸露的带电导体和端子等的电气距离和爬电距离应符合有关标准，同时应适合使用的环境条件。

低压开关柜底部应有进出电缆固定装置。低压开关柜底部电缆进出口的数量与孔径应与开关柜功能单元的数量与规格相适应；具有能有效防止电缆在电缆进出口受损的防护措施；

抽屉从工作位置拉到试验位置时，二次系统的连接不应中断。二次插接件应满足《JB/T 10263-2016低压抽出式成套开关设备和控制设备 辅助电路用插接件》要求，并提供有效的第三方机构的试验报告。

进线开关柜、联络开关柜低压室盘面上须有（但不限于）下列显示和控制装置

框架式断路器分、合按钮；

非自动复位紧急脱扣开关

就地/遥控选择开关；

断路器分合指示；

断路器储能指示

断路器手车位置指示。

多功能电力仪表。

低压开关柜应具有以下联锁功能：变电所0.4KV进线柜与母联柜在电路设计中应考虑相互间的电气联锁，同时采用“三锁两钥匙”机械联锁，保证在任何情形下均不允许三个断路器同时处于合闸状态。同时当三个断路器中任一个断路器处在分离位置时，应不影响另两个断路器的自动投切。

低压开关柜所有出线回路均需有非消防电源强切功能。配置消防强切继电器，继电器线圈电压DC24,2副转换触点，触点容量：250V 3A。
低压开关柜内应设计自动灭火装置的专用安装空间与固定方式，至少应同时使用两种固定方式，在一种固定方式完全失效时，自动灭火装置也不会倾倒、掉落。安装位置与朝向应考虑自动灭火装置的在整个开关柜内灭火性能，而且自动灭火装置的安装后的开关柜符合国家、行业的标准、规范要求，不影响开关柜的安全性能，不影响开关柜的安装、使用、维修、维护。 控制线路接线布线须符合国家相关标准要求，拒绝不经开关柜制造厂家设计的附加方式安装。

5.3.4 组件的技术参数与要求

5.3.4.1 断路器

★为了便于开关上下级保护配合、断路分断能力的级联及方便管理，低压配电柜内的框架断路器、塑壳断路器选用同一品牌的产品

低压进线开关、母联开关等额定电流在630A以上的馈线开关均选用框架断路器，额定电流在630A（含630A）以下的馈线开关均选用塑壳断路器。
断路器须具有“隔离功能”

抽出式断路器有可抽出式导轨，便于操作维护，并有三位置指示器，指示和定位断路器处于接通、试验、退出位置，并且在准确定位后 进行机械式自动锁定  

断路器的额定电压(额定绝缘电压、额定冲击耐受电压等)、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路耐受强度等符合设计参数要求。

5.3.4.1.1 框架式断路器 

断路器应采用模块化结构设计，方便断路器功能的扩充而无需改变断路器机构和低压开关柜结构

框架断路器固定式和抽出式都应是零飞弧产品, 保证操作人员及设备运行的安全性，投标人应提供产品测试报告予以说明。

框架式空气断路器带智能化控制装置，控制装置必须提供便于用户使用的人机对话界面，并必须提供全中文显示菜单

框架式空气断路器为电子脱扣器，功能包括但不限于：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣。短延时保护应具有区域选择性闭锁功能，逆功率保护功能（校区4#变电所0.4KV低压进线柜断路器），具有故障诊断功能，可快速确定故障类型，以最短时间隔离受故障影响的范围 ，可对触头磨损情况以及断路器动作次数做出指示   

框架断路器控制装置具有测量并显示电流、电压、有功、无功功率、功率因数等电气参数的功能；采用LCD 液晶中文显示屏

控制单元要求可以带载整定，可在不停电情况下更换电流模块调整整定值

★框架断路器须具有通信功能，具有RS485/RJ45接口，采用MODBUSBUS-RTU/MODBUS-TCP协议。                                  

框架式空气断路器应配置两个钥匙锁锁定OFF位置的功能，方便检修，保障维护安全，避免错误操作。

框架式空气断路器的操作机构应为弹簧储能型，即可手动又可电动储能

手车面板上配有机械式计数器、机械式分合闸状态指示、弹簧储能状态指示和手动分合闸按钮。

在本改造项目中，应特别注意：

校区4#变电所框架断路器的特殊要求，包括不得改变原二次回路的任何接线（为了断路器间的互锁新增部分二次线路除外），断路器极数、逆保护功能、多重“三锁两钥匙”等。

变电所内低压进线柜内有发电机电源接入功能后对断路器的机械、电气互锁要求。

框架式空气断路器须配备足够的辅助触点，断路器位置信号触点，故障脱扣信号触点、电机储能信号触点，供给电力自动监控系统或其它之用。除实际需要外，提供不少于4对备用常开及常闭无源接点。并将其引线接至开关柜端子排。

框架式空气断路器须满足以下电气及机械特性：

额定工作电压：           400V ；

额定绝缘电压：          1000V；

极 数:                  见设计图纸 ；

额定冲击耐受电压：       8 KV ；

额定电流：               见设计图纸；

额定极限短路分断能力Icu： 65KA（有效值）；

额定运行断路分断能力Ics： 100%Icu；  

操作方式：               电动操作+手动操作；

脱扣器：     采用电子脱扣器，电子脱扣器须符合有关电磁干扰的国家标准

保护功能：具有三段保护特性(长延时、短延时、瞬时)。

断路器的脱扣整定电流采用现场可调型，并有宽阔的电流和时间调 节范围：

长延时保护（L）：Ir = 0.4～1.0 In，动作时间可调节

短延时保护（S）：Isd = 1.0～10 Ir，动作时间可调节

短路瞬时保护（I）：Ii = 2.0～15 Ir，动作可调节或off

电寿命（不维护情况下）：

≥5000次（壳架电流2500A以上）；

≥8000次（壳架电流小于2500A）。

机械寿命（不维护情况下）：≥10000次。

5.3.4.1.2 塑壳断路器

▲所有塑壳断路器应配置：（须含有但不限于）

分合位置辅助触点

故障脱扣辅助触点

分励线圈 

这些触点、线圈均须通过二次插接件引至开关柜的二次回路端子排。

塑壳断路器须满足以下电气及机械特性：

额定工作电压：400V;             

额定绝缘电压：690V;

额定冲击耐压：8kV;

额定电流：(见图纸);

额定极限短路分断能力Icu： 50KA（有效值）；

额定运行短路分断能力Ics： 100%Icu； 

脱扣器：电子脱扣器 ;                       

操作方式 ：电动操作/手动操作

保护功能：长延时、短延时、瞬时。

5.3.4.2 低压开关柜母线技术要求
★柜内的水平母线和垂直母线材料选用刚性硬高导电的T2电解铜,铜材纯度应不小于99.95%，投标人须提供母线纯度检验报告。

开关柜所有母线均需镀锡处理。

母线截面满足开关柜额定电流的要求，且不得低于设计要求,保证在额定电流下长期安全正常运行。 

固定支撑件应不吸潮，在规定环境条件下和开关柜使用寿命期间，其机械与绝缘强度基本保持不变。

★投标人应承诺母线绝缘框（夹）紧固件（如穿心螺杆）等采用低磁不锈钢材质。

低压配电柜内中性母线（N线）的隔离要求同主母线。

低压配电柜内垂直母线中的中性母线（N线）型号规格与主母线相同。

5.3.5 智能动态低压无功补偿柜

整体要求

智能动态无功补偿成套装置，柜内应配置电容器、电抗器及SVG模块、可实现精细化快速无功补偿，主开关采用的断路器、熔断器、电容器、SVG、控制器及投切接触器均选用同一品牌产品，应提供电容器产品的检验报告证明，送检人和品牌应当保持一致，不接受贴牌。

★数字化方案，全面监控整柜状态，实时侦察因短路、谐振、设备老化导致的异常温升，提前规避隐患。提供电容器支路寿命监测、对供电系统提供电压偏差、频率偏差等稳态电能质量监测。

采用LCD 触摸屏，直观展示整柜运行、报警、过温和通讯等状态

★具有485接口，采用Modbus-RTU协议。

配置散热风扇，风扇有自动、手动两种方式控制启动与停止,排风口应有拦网，以防小动物入内；

自动投切电容器的装置应使其功率因数保持在0.95以上，同时分组切投时，不应产生投切振动。使用可控硅复合开关或电磁式零投切复合开关对电容器组的投切进行控制，并要求实现电压过零时投入，电流过零时切除，以限制电容器投运时的合闸涌流及退运时的燃弧现象。

SVG结构要求

SVG应具备的功能：

具备无功补偿（超前和滞后，连续而精细的无功补偿）

具有滤波功能,能有效滤除13次及以下谐波

SVG通过设置实现只无功补偿或同时进行无功补偿、谐波滤除和不平衡补偿

响应时间：SVG能快速跟随负载变化，瞬时响应时间≤5ms，

核心控制器件采用优质器件。

MTBF(平均无故障时间)≥12万小时。

需要提供基于DL/T 1216-2019《低压静止无功发生装置技术规范》权威检测机构出具的产品型式试验报告。

电容器结构要求

电容器应为阻燃的、圆柱形干式自愈电容器，其外壳应为铝制金属防爆外壳；电介质为聚丙烯锌铝合金镀膜，内部填充物为不含聚氯联苯的生物降解树脂。

电容器最大过电流：1.8In，最大浪涌耐受电流：250In，使用寿命130,000小时，损耗每千乏不大于0.5瓦。
基于安全性及散热需求需减少电容器内部连接点：单只电容器内部每相只有一个单元，不能存在多个单元连接；电容器与柜体、距地及电容器相互间的距离应符合规范要求，以保证其热量的散发。

电容器应具有自愈性能，电容器被永久击穿时仅故障元件退出运行，其他元件仍可正常运行

电容器组件须为无浸渍液，自动愈合式，的干式电容器。电容器需具有内部保护熔丝，电容器组件须符合国标的要求。

每组电容器组须装设放电装置使电容器切除电源一分钟后将整组电容器组放电，使电容器端电压不超过50伏。

智能型电容器控制器的功能要求：

采用控制物理量为无功功率或无功电流的控制器；

显示方式要求采用中文液晶显示。

具有RS485/RJ45接口，支持MODBUS-RTU/MODBUS-TCP协议。 

控制器应具备电压、电流、功率因数测量功能 手动/自动转换开关以及指示电容器投退状态指示的功能。

控制器的面板应设有过电压、超前、滞后、电源以及输出电路工作显示。

控制器电源输入端设有短路保护器件，在发生内部短路故障时，该保护器件应能可靠动作。

无功补偿控制器提供有效合格的CQC 证书、EMC证书。

5.4  二次部分技术要求

端子排的额定值不小于10A、600V，并带有隔板、标签带和端子螺丝。每个端子排将标有编号，端子排上每个端子和连线带编号；电流回路采用专用电流型试验端子。

端子排列应符合标准，如果某些布线的突然短路会引起设备误动，如引起开关的误合闸或误跳闸，则这些布线就不能连接在相邻的端子上。如正、负极之间应有间隔，断路器的跳闸和合闸回路、直流（＋）电源和跳/合闸回路不能接在相邻端子上。

低压开关柜使用抽屉式功能单元的其二次回路插接件除已使用外至少预留8个空余备用端子。

配电柜中均需留有不小于15％的备用接线端子。且每排不少于10个；
接线端子应适合连接硬、软铜导线，并保证维持适合于电器组件和电路的额定电流、短路电流强度所需要的接触压力；

所有接入端子排的电线均应使用合适的接线端子接入（单芯导线可除外），每一端子接入孔原则上只能接一根导线，只有在不影响连接可靠性的前提下，最多接两根导线；

柜内所有二次线全部采用1.5mm2的软铜电线，电流互感器二次回路的电线采用2.5mm2的软铜线，接地线采用黄绿色软铜电线，专用黄绿色接地线不能作为其它用途导线；

导线的两端须有机器打印的、符合布线图命名的永久性的标志（或号码管，号码管粗细要合适，不易脱落）。二次回路及端子的编号均使用拉丁字母、阿拉伯数字，此编号均与所相关图纸相一致。

电缆两端有标示牌、标明电缆编号及对端连接单元名称。

导线任何的连接部分不能焊接。

控制、合闸直流回路的保护配置与计算机监控系统相连的微型断路器分合位置触点。

多功能电力仪表，微机综合保护等未使用的输入输出信号触点端子、断路器分合辅助触点（常开、常闭触点各4个）、断路器手车位置信号触点、接地开关分合位置等备用信号触点均应接入二次回路接线端子排。

RS485接口的通信装置不论是否在同一开关柜内都须手挽手串接，采用ZC-RVSP 2X0.75的屏蔽双绞线连接。不同通信波特率、数据格式、校验方式的装置不能接入同一通信回路，同一通信回路接入的通信装置不能超过15个，末端通信装置应接匹配电阻。

柜内导线、导线颜色、按钮、指示灯、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准。

柜与柜之间的外部连接线路均应使用电缆，采用穿金属电线管暗敷，不同类别的线路按国家、行业标准规范要求分管敷设。

5.5 多功能电力仪表技术要求

智能型多功能数字仪表应满足IEC61557-12标准，能够对运行电气参数进行测量外，还具有电能质量管理功能，包括谐波管理。

类型：智能型全电量测量多功能仪表;

接线方式：三相三线制或三相四线制可选择设置；

表计采用嵌入式安装方式，安装简单、方便、牢固；

精度：不低于0.5级；

仪表工作电源：AC/DC:100-240V (接入交流或直流电源都能正常工作)

开关量输入(DI)点数>4，继电器开关量输出(D0)点数>2。

通讯要求：多功能仪电力仪表具有 RS485 通讯接口，通讯速率不低于 38.4kbps，串口通信参数波特率、数据格式、校验发生可选择设置，通信采用 MODBUS-RTU协议，并支持采用现场总线组网；

面板尺寸（长×宽）：96mmx96mm；

满足CPA认证，具有带背光的 LCD 图形液晶显示屏；

具备实时告警及事件记录功能。

多功能电力仪表测量参数包括但不限于：

三相电压（三相相电压、线电压，三相电压不平衡度）

三相电流、计算N相电流，三相电流不平衡度

频率

三相有功功率、总有功功率

三相无功功率、总无功功率

三相视在功率、总视在功率

三相功率因数，总功率因数

总有功电能

总无功电能

功率需量、电流需量测量功能；

具有各相电压、电流的总谐波畸变率（THD）和分次谐波（≤31 次）含有率测量功能；

★具有报警功能：具有但不限于过电压、欠电压、过电流、欠电流、功率、频率、需量、谐波等报警项，每个报警上下限阈值、报警延时时间可单独设置，报警项多选组合。

★报警可以设置为与仪表的开关量输出DO触点相关联，在仪表检测到发生报警时相关联的开关量输出触点闭合或断开。

具有轮显（每隔一定时间，轮流显示各参数画面）与定格显示（长期固定显示选定的参数画面）两种显示模式。

多功能仪表与断路器为同一品牌。

5.6 低压智能站控终端
为保证配电线路的供电安全可靠，满足日常巡检和故障消缺的需求，需要在每个低压变配电站现场布置一台不小于15英寸智能站控单元，应做盘柜安装。智能站控单元具备故障预警及诊断功能，对系统中关键回路（配电室内的进线、母联回路及重要馈线回路）做全面的监测管理，发布关于配电系统的运行和告警信息，提供预警，避免故障停电；提供故障前后的数据，帮助快速定位故障，隔离故障源；监测中低压电气设备的全生命周期的运行数据，并提供预测性维护，最大程度降低停电风险。投标人需提供低压站控终端及实现相应功能的传感器、辅件等。
低压智能站控终端功能要求：
1）
智能站控终端应采用工业级触屏电脑，在工业级电脑中配置主流的计算机硬件，选配不低于酷睿i3 CPU，选配16G及以上内存，选配256 G以上硬盘存储，支持2个有线网络接口。
2）
显示单元显示分辨率不低于15英寸以上TFT显示屏，五点投射式电容触控，显示分辨率不低于1920 x 1080。
3）
★设备提供EMC电磁兼容性认证，设备提供CCC认证符合IEC62443-4-2网络安全规范的第三方机构认证证明、软件著作权证书和型式试验报告。
4）
应通过单线图的形式，清晰呈现关键回路上下级关系，实现单线图动态着色，表征断路器开关位置变化信息。提供配电站的柜面视图，动态表征断路器开关的位置变化信息，柜面视图与单线图之间形成导览式快速跳转。
5）
应按照配电结构中断路器的上下游关系，进行断路器的上下游开关保护的校验检查分析界面，提供分析报告，供运维人员进行判定。
6）
应基于配电站房场景构建配电盘布局3D效果模型，对柜内设备告警，提供高亮着色。用户能够自行操作旋转画面，选择所需要的视角，查看站内盘柜。
7）
应提供全配电室内关键断路器的维护分析，应提供对关键智能断路器的老化分析功能，分析数据应综合评判断路器的运行数据，包括分合次数、跳闸次数、短路分断电流大小、负载率运行时长等数据，根据断路器的运行特性，通过数学模型评估断路器的老化程度，帮助进行预测性维护、实现视情合理运维。
8）
应提供故障预警功能：系统应能提供预警功能，提前对断路器及系统的隐患进行警示；应提供关键指标参数的运行偏差提示，如开关状态、运行电流、断路器容量、进线回路电压谐波畸变率以及功率因数等。
9）
应具备数据转发的能力，上层系统可以通过智能管理单元获取南向通讯设备的实时读数，以及智能管理单元给出的关键智能断路器的老化分析数据。
5.7 环网柜技术要求

应遵循的主要现行标准

GB4208-2008（IEC529～76）《外壳防护等级的分类》

GB3906-2012 《3-35kV交流金属封闭开关设备》

IEC-298   《交流金属封闭开关设备和控制设备》

IEC-420   《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》

GB3804-2004《3.6-40.5kV交流高压负荷开关》

GB11023-89《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》

GB3309-89《高压开关常温下的机械试验》

GB2706-89《交流高压电器动稳定试验方法》

GB311-2012《高压输变电设备的绝缘配合》

GB11033-89《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》

IEC6052《额定电压6～35kV电缆附件试验报告》

  使用环境条件

使用场所：户内

环境温度：-25℃～40℃   

最大日温差：35℃   

海拔高度：<2000m 

抗震能力:地震强度不超过8级  

相对湿度:≤95%(日平均值)，≤90%(月平均值)

安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动

  环网柜主要技术参数

运行电压：10KV

额定电压：12KV

额定电流：630A

1分钟工频耐受电压：42KV（相对地）48KV（断口）　　

雷电冲击耐受电压：95KV（相对地）110KV（断口） 　

充气壳体为不锈钢板，厚度≥2mm  

防护等级：气箱部分（含线路的所有一次部分）IP67，整柜外壳部分：IP4X

环网柜本体深度不超过0.71米,环网柜本体不加低压间高度不超过1.15米，加外壳深度约为1.1米

  组件的技术参数与要求 

5.7.4.1 负荷开关主要技术参数

母线额定电流：630A


额定电压：12kV

额定频率：50Hz

额定电流：详见设计图

热稳定电流（有效值）：≥20kA/4S

动稳定短路关合电流（峰值）：≥50kA

一分钟工频耐压（有效值）：42kV（相间、对地）；48kV（断口间）

冲击耐压（峰值）：95kV（相间、对地）；110kV（断口间）

额定负荷电流开断次数200次

机械寿命：≥5000次

外绝缘污秽等级：IV

摄氏度时SF6相对压力≤0.2BAR

防内燃弧耐受电流：20KA/1S

SF6气体年泄漏率: ≤0.01%

5.7.4.2  断路器主要技术参数

母线额定电流：630A


额定电压：12kV

额定频率：50Hz

额定电流：详见设计图

热稳定电流（有效值）：≥20kA，4s

断路器短路开断电流：20kA

切空载变压器开断能力：≥16A

动稳定短路关合电流（峰值）：≥50kA

一分钟工频耐压（有效值）：42kV（相间、对地）；48kV（断口间）

冲击耐压（峰值）：95kV（相间、对地）；110kV（断口间）

机械寿命：≥5000次

外绝缘污秽等级：IV    


20摄氏度时SF6相对压力≤0.2BAR

防内燃弧耐受电流：20KA/1S

SF6气体年泄漏率: ≤0.01%

5.7.4.3  微机综合保护装置主要技术参数

 综合继电保护装置须具备保护、测量、控制、监测、通信等功能，具备中文LCD显示屏。模拟量及开关量的输入、跳闸报告、定值整定、通信状态等均可在屏幕上显示。采用与断路器同一品牌的微机综合保护装置。

主要功能有：（但不限于）

模拟量采集：电压、电流等；

开关量采集：≥8个

继电器输出：≥4个

保护功能：

限时电流速断保护

过电流保护（可带时限）

零序电流保护

低电压保护

接地保护
变压器超温跳闸保护

变压器开门跳闸保护
过负荷保护
通信接口采用RS485/RJ45接口，Modbus-RTU/Modbus-TCP实现与电力智能监控系统联网通信。
  主要技术要求

负荷开关、接地开关、断路器永久性封闭在1个充满SF6气体的金属的密闭气室中。

设备免维护。SF6开关密封性能高，年泄露率不超过0.01%，寿命超过30年。

投标人须在投标响应文件中提供产品彩色样册，并提供产品的检验报告（送检人和品牌应当保持一致）证明产品非贴牌。

负荷开关、断路器和微机保护等需选用同一品牌，互感器、接地开关、避雷器等及其他主要元件采用优质产品。

★断路器均采用三工位设计并提供彩色样册证明三个稳定工作位置。

★断路器应采用SF6绝缘，SF6灭弧，投标人需要提供投标产品试验报告及产品样本证明。

★环网柜为确保安全性，应具备可视性接地功能，通过柜后透明罩方便察看接地开关状态，需要提供投标产品样本图片证明。

负荷开关，断路器和接地开关分别有独立的操作孔，操作机构本体有可靠的机械联锁和明显的分合状态指示。

负荷开关，断路器应有备用4常开+4常闭位置辅助接点。

固定配置环网柜应留有配网自动化接口,预留安装FTU的位置。

负荷开关柜和断路器柜的对外连接线应经过出线端子和标准接插件，接插件应带电可触摸,并具有全水密能力,出线端子的最小电气间隔和爬电距离应满足国家相关标准。

电流回路导线线径不小于2.5mm2,电压回路和逻辑回路导线线径不小于1.5mm2。

环网柜开关本体应采用2mm厚不锈钢，并且能够经受内部至少3Bar的大气压，防护等级IP67。

断路器应具有全系列开关装置的保护曲线，提供包括相间和接地故障在内的可靠保护功能。同时断路器采用旋转灭弧加气体自扩散技术，可靠切断短路电流。

开关柜必须具备“五防”功能，除了满足DL/T4047-1997 6.6条规定外，具备防止误分、合断路器，防止带负荷分，合隔离开关或者隔离插头，防止误入带电间隔，防止接地开关合上时（或者带接地线）送电等措施。

断路器采用SF6灭弧气体技术，采用压气式上下直动式灭弧原理，开断能力强，操作功小。

应设有专用的接地导线。宜采用紫铜的，在接地故障时其电流密度规定不应小于200A/mm2，但最小截面不得小于50mm2 。该接地导体应设有与接地网相连的固定连接端子，并应有明显的接地标志。

每个进出线单元应装故障指示器，并应有短路和接地显示功能。

开关柜的前面板防护等级为IP4X，不同的功能应有清晰的模拟图显示，位置指示器应能真实的反映主触点的位置，并且能够使操作者清晰可见。

对于内部故障，应满足下列要求：

环网柜应能防止因本身缺陷、异常或者误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃弧时间和燃烧时间。

除应有防止人为造成内部故障的措施外，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障（如负荷开关开断时产生或者排出气体）引起隔室内过电压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他运行设备的影响的措施。

试验项目及要求


环网柜的试验项目及要求参照高压开关柜。
5.9 环网断路器柜直流电源技术要求

5.9.1 应遵循的主要现行标准

DL/T 5044-2014     电力工程直流电源系统设计技术规程

JB/T 8456-2017     低压直流成套开关设备和控制设备

DL/T 637-2019      电力用固定型阀控型铅酸蓄电池

GB3859-2013       半导体电力变流器

GB/T 3859.1-2013   半导体变流器基本要求的规定

GB 50171-2012      电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB 50172-2012      电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范

DL/T 5136-2001     火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T459—2000      电力系统直流电源柜订货技术条件

DL/T5044—2004     电力工程直流系统设计技术规定

DL/T 5137-2001     电测量及电能计量装置设计技术规程

GB l3337.1—9l     固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件

DL/T637—1997      阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件

YD/T99—1996       通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法

IEC896—2          固定型铅酸蓄电池一般要求和试验方法

DL/T5044—95       火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定

DL/T 856—2004     电力用直流电源监控装置

  5.9.2 主要技术要求
额定输出电压：详见设计图

额定输出电流：详见设计图

输入电源：双路

额定电压：380V±15% 
工作频率：50Hz±5%；

稳压精度：≤±0.5%。

稳流精度：≤±0.3%。

纹波系数：≤0.1%。

噪声：≤42dB。

5.9.3  系统结构及功能要求

交流双路输入电源：采用一体化双路电源转换装置（ATS），PC级、4极，具有互为备用、自投不自复两种转换模式；

采用高频开关电源模块；

直流系统接线：单母线输出； 馈出回路：4路10A的直流电源输出，选用直流回路专用开关保护；

人机交互：7英寸彩色TFT LCD触摸屏

蓄电池型式：免维护型阀控式密封铅酸蓄电池。

蓄电池容量：详见设计图  

机柜门至少有（但不限于）：输入电源指示灯、每个直流输出电源回路指示灯、声光报警器，消声按钮。

报警功能：交流输入电源断电、直流输出过电压、欠电压、过电流报警，报警信息显示于触摸屏外，同时作用于声光报警器。

通信功能：远程数据通信接口采用RS485/RJ45接口，Modbus-RTU/Modbus-TCP协议

5.10 温度检测装置与自动灭火装置技术要求

5. 10.1 开关柜及电缆温度检测装置配置要求

 开关柜应配备电缆温度在线监测装置，须满足 -10℃ ~ 150℃（130℃ 长期可靠运行）的测温范围。

测温方案的实现不应改变开关柜的电气绝缘强度，不应影响开关柜的正常使用，不产生设备运行隐患。

温度监测模块应具有自供电功能，无需外接电源或电池供电。一次回路通电后，自动获取能源，采用磁饱和技术，应具备长寿命，免维护特征，确保安全、稳定地长期工作。

温度监测模块直接测量开关柜出线电缆始端（搭接处）的温度通过无线传输方式将温度值传递至接收模块。

★变电所配置电缆温度信号采集器与低压智能站控终端，可显示本区域全部温度测量点的实时温度，温度测量点的名称可修改，当实测温度超过上下限阈值时，达到设定的延时时间后，发出发出预警信息及继电器干节点输出。

温度传感器与信号采集器的选型与配置，应充分考虑现场实际环境，确保温度数据传输的正确性与实时性。

温度测量点位：

环网柜进线电缆、出线电缆、变压器高压侧电缆的连接部位（3点）测温。

变电所低压开关柜出线电缆始端（4点：相线 N线）侧温。

信号采集器至少具有RS485接口/RJ45接口，支持MODBUS RTU/MODBUS TCP协议，温度信号经信号采集器采集后集中通过Modbus RTU通讯协议上传至后台监控系统。

温度监测模块主要技术参数要求：

采用无线、无源传感测温技术。

传感器电源采用自供电方式；启动电流不大于5A。

非接触式无线通讯技术，实现接收单元与高压侧彻底的电气隔离，确保安全。

测温传感器精度：±1°C。

测温传感器测量范围：-20～+150°C。

无线传输距离：≥150米。

传感器高达海拔2000M和污染水平II级，防护等级：IP54。
5. 10.2 开关柜自动灭火装置要求

★采用全氟己酮灭火药剂的灭火器，具备洁净、安全，对人体、环境、设备均无害；对电子元件、电器设备无腐蚀、无残留、且有良好的电气绝缘特性。

灭火药剂贮存采用无储压设计，安全性高。

选用专门用于精密仪器柜、通信机柜、配电柜的灭火器，灭火器的外形、功能、安装固定方式的设计均为其特殊的使用环境所考虑。

★具有多种灭火启动方式，既可以自身配置的现场传感器，检测保护区域的相关物理参数，经判断为火灾环境时自动启动灭火装置，也可以在管理平台远程启动灭火装置灭火。即支持热启动与平台远程管理启动双启动方式（提供由第三方检测机构提供的测试报告予以证明）。

要具有免维护、有效期长的特性，至少有6年以上的有效期。

灭火器的安装应有专业人员设计，确保安装牢固，灭火性能良好，不得降低开关柜的安全性能、使用性能，更不得影响与国家、行业标准规范的符合性。

具有通信功能，采用RS485接口，Modbus-RTU通信协议，连接至电力数字化平台，能够查看灭火装置安装位置环境温湿度信息、连接状态等信息（提供检验报告证明具备该功能）。

布置点位：本次改造项目新上的低压配电柜、变压器防护外壳。变压器所配置的灭火器数量应根据灭火器的性能及变压器防护外壳容积确定，确保能有效灭火。

标项四

5.7 环网柜技术要求

应遵循的主要现行标准

GB4208-2008（IEC529～76）《外壳防护等级的分类》

GB3906-2012 《3-35kV交流金属封闭开关设备》

IEC-298   《交流金属封闭开关设备和控制设备》

IEC-420   《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》

GB3804-2004《3.6-40.5kV交流高压负荷开关》

GB11023-89《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》

GB3309-89《高压开关常温下的机械试验》

GB2706-89《交流高压电器动稳定试验方法》

GB311-2012《高压输变电设备的绝缘配合》

GB11033-89《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》

IEC6052《额定电压6～35kV电缆附件试验报告》

  使用环境条件

使用场所：户内

环境温度：-25℃～40℃   

最大日温差：35℃   

海拔高度：<2000m 

抗震能力:地震强度不超过8级  

相对湿度:≤95%(日平均值)，≤90%(月平均值)

安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动

  环网柜主要技术参数

运行电压：10KV

额定电压：12KV

额定电流：630A

1分钟工频耐受电压：42KV（相对地）48KV（断口）　　

雷电冲击耐受电压：95KV（相对地）110KV（断口） 　

充气壳体为不锈钢板，厚度≥2mm  

防护等级：气箱部分（含线路的所有一次部分）IP67，整柜外壳部分：IP4X

环网柜本体深度不超过0.71米,环网柜本体不加低压间高度不超过1.15米，加外壳深度约为1.1米

  组件的技术参数与要求 

5.7.4.1 负荷开关主要技术参数

母线额定电流：630A


额定电压：12kV

额定频率：50Hz

额定电流：详见设计图

热稳定电流（有效值）：≥20kA/4S

动稳定短路关合电流（峰值）：≥50kA

一分钟工频耐压（有效值）：42kV（相间、对地）；48kV（断口间）

冲击耐压（峰值）：95kV（相间、对地）；110kV（断口间）

额定负荷电流开断次数200次

机械寿命：≥5000次

外绝缘污秽等级：IV

摄氏度时SF6相对压力≤0.2BAR

防内燃弧耐受电流：20KA/1S

SF6气体年泄漏率: ≤0.01%

5.7.4.2  断路器主要技术参数

母线额定电流：630A


额定电压：12kV

额定频率：50Hz

额定电流：详见设计图

热稳定电流（有效值）：≥20kA，4s

断路器短路开断电流：20kA

切空载变压器开断能力：≥16A

动稳定短路关合电流（峰值）：≥50kA

一分钟工频耐压（有效值）：42kV（相间、对地）；48kV（断口间）

冲击耐压（峰值）：95kV（相间、对地）；110kV（断口间）

机械寿命：≥5000次

外绝缘污秽等级：IV    


20摄氏度时SF6相对压力≤0.2BAR

防内燃弧耐受电流：20KA/1S

SF6气体年泄漏率: ≤0.01%

5.7.4.3  微机综合保护装置主要技术参数

 综合继电保护装置须具备保护、测量、控制、监测、通信等功能，具备中文LCD显示屏。模拟量及开关量的输入、跳闸报告、定值整定、通信状态等均可在屏幕上显示。采用与断路器同一品牌的微机综合保护装置。

主要功能有：（但不限于）

模拟量采集：电压、电流等；

开关量采集：≥8个

继电器输出：≥4个

保护功能：

限时电流速断保护

过电流保护（可带时限）

零序电流保护

低电压保护

接地保护
变压器超温跳闸保护

变压器开门跳闸保护
过负荷保护
通信接口采用RS485/RJ45接口，Modbus-RTU/Modbus-TCP实现与电力智能监控系统联网通信。
  主要技术要求

负荷开关、接地开关、断路器永久性封闭在1个充满SF6气体的金属的密闭气室中。

设备免维护。SF6开关密封性能高，年泄露率不超过0.01%，寿命超过30年。

投标人须在投标响应文件中提供产品彩色样册，并提供产品的检验报告（送检人和品牌应当保持一致）证明产品非贴牌。

负荷开关、断路器和微机保护等需选用同一品牌，互感器、接地开关、避雷器等及其他主要元件采用优质产品。

★断路器均采用三工位设计并提供彩色样册证明三个稳定工作位置。

★断路器应采用SF6绝缘，SF6灭弧，投标人需要提供投标产品试验报告及产品样本证明。

★环网柜为确保安全性，应具备可视性接地功能，通过柜后透明罩方便察看接地开关状态，需要提供投标产品样本图片证明。

负荷开关，断路器和接地开关分别有独立的操作孔，操作机构本体有可靠的机械联锁和明显的分合状态指示。

负荷开关，断路器应有备用4常开+4常闭位置辅助接点。

固定配置环网柜应留有配网自动化接口,预留安装FTU的位置。

负荷开关柜和断路器柜的对外连接线应经过出线端子和标准接插件，接插件应带电可触摸,并具有全水密能力,出线端子的最小电气间隔和爬电距离应满足国家相关标准。

电流回路导线线径不小于2.5mm2,电压回路和逻辑回路导线线径不小于1.5mm2。

环网柜开关本体应采用2mm厚不锈钢，并且能够经受内部至少3Bar的大气压，防护等级IP67。

断路器应具有全系列开关装置的保护曲线，提供包括相间和接地故障在内的可靠保护功能。同时断路器采用旋转灭弧加气体自扩散技术，可靠切断短路电流。

开关柜必须具备“五防”功能，除了满足DL/T4047-1997 6.6条规定外，具备防止误分、合断路器，防止带负荷分，合隔离开关或者隔离插头，防止误入带电间隔，防止接地开关合上时（或者带接地线）送电等措施。

断路器采用SF6灭弧气体技术，采用压气式上下直动式灭弧原理，开断能力强，操作功小。

应设有专用的接地导线。宜采用紫铜的，在接地故障时其电流密度规定不应小于200A/mm2，但最小截面不得小于50mm2 。该接地导体应设有与接地网相连的固定连接端子，并应有明显的接地标志。

每个进出线单元应装故障指示器，并应有短路和接地显示功能。

开关柜的前面板防护等级为IP4X，不同的功能应有清晰的模拟图显示，位置指示器应能真实的反映主触点的位置，并且能够使操作者清晰可见。

对于内部故障，应满足下列要求：

环网柜应能防止因本身缺陷、异常或者误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃弧时间和燃烧时间。

除应有防止人为造成内部故障的措施外，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障（如负荷开关开断时产生或者排出气体）引起隔室内过电压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他运行设备的影响的措施。

试验项目及要求


环网柜的试验项目及要求参照高压开关柜。
5.9 环网断路器柜直流电源技术要求

5.9.1 应遵循的主要现行标准

DL/T 5044-2014     电力工程直流电源系统设计技术规程

JB/T 8456-2017     低压直流成套开关设备和控制设备

DL/T 637-2019      电力用固定型阀控型铅酸蓄电池

GB3859-2013       半导体电力变流器

GB/T 3859.1-2013   半导体变流器基本要求的规定

GB 50171-2012      电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB 50172-2012      电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范

DL/T 5136-2001     火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T459—2000      电力系统直流电源柜订货技术条件

DL/T5044—2004     电力工程直流系统设计技术规定

DL/T 5137-2001     电测量及电能计量装置设计技术规程

GB l3337.1—9l     固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件

DL/T637—1997      阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件

YD/T99—1996       通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法

IEC896—2          固定型铅酸蓄电池一般要求和试验方法

DL/T5044—95       火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定

DL/T 856—2004     电力用直流电源监控装置

  5.9.2 主要技术要求
额定输出电压：详见设计图

额定输出电流：详见设计图

输入电源：双路

额定电压：380V±15% 
工作频率：50Hz±5%；

稳压精度：≤±0.5%。

稳流精度：≤±0.3%。

纹波系数：≤0.1%。

噪声：≤42dB。

5.9.3  系统结构及功能要求

交流双路输入电源：采用一体化双路电源转换装置（ATS），PC级、4极，具有互为备用、自投不自复两种转换模式；

采用高频开关电源模块；

直流系统接线：单母线输出； 馈出回路：4路10A的直流电源输出，选用直流回路专用开关保护；

人机交互：7英寸彩色TFT LCD触摸屏

蓄电池型式：免维护型阀控式密封铅酸蓄电池。

蓄电池容量：详见设计图  

机柜门至少有（但不限于）：输入电源指示灯、每个直流输出电源回路指示灯、声光报警器，消声按钮。

报警功能：交流输入电源断电、直流输出过电压、欠电压、过电流报警，报警信息显示于触摸屏外，同时作用于声光报警器。

通信功能：远程数据通信接口采用RS485/RJ45接口，Modbus-RTU/Modbus-TCP协议

五、商务要求（“技术要求”中已有相关说明的除外）

1、交货期（工期）：自合同签订生效之日起50天内，供货、安装、调试、施工完毕，并通过验收，直至交付采购人正常使用。

2、质保期：验收合格之日起，所有软硬件产品提供不少于3年的上门质保服务（软硬件设备、配件及软件免费升级服务）。质保期后实行有偿服务，仅收取材料成本费（按一定折扣的优惠价格，注明折扣率）。

3、付款方式：详见“合同主要条款”中的“货款的支付”。
4、售后服务：

（1）供货时提供产品来源合法性的有效证明，可以是产品厂家出具的供货证明或售后服务承诺原件或其它有效证明原件。

（2）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费予以更换。

（3）质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，中标供应商接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。

5、运维服务和技术支持：

为保障校园网络与业务正常、安全、有效运行，要求供应商在质保期内负责本次建设的网络系统的运维工作，保证网络服务的可用性，同时不断优化系统架构提升网络使用体验。运维服务时长同质保期。
（1）终端巡检：供应商应承诺，建设完成后将由本公司专业网络工程师每学期对系统进行一次全面的检测，及时排除系统隐患，为学校解除后顾之忧，同时做好设备交付使用后的一切质量信息记录，并建立档案。
（2）故障响应：一旦设备发生故障，供应商应在不超过30分钟内做出响应，120分钟内到达现场，如硬件故障无法在12小时内修复，需免费提供同等型号或性能优于故障型号的设备进行更换。投标人应列出易损件清单，包括名称、安装部位、更换周期和价格。软件的质保期即免费维护期，投标人应提供免费升级服务。本项目投标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

（3）维护、保养：除巡检外，要求供应商不定期地进行系统的维护、保养，并对系统在使用中发现的问题或管理模式的变化所带来需求进行参数配置的调整，以使系统的应用更贴近客户的需求，提升网络使用体验。

（4）备品备件及耗材：为保证系统正常运行，投标人需免费提供投标AP产品的备品备件放置于指定校内位置，承诺备品备件数量。投标人还需提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容。

6、培训：

（1）投标人须到买方现场提供免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上设备操作人员提供免费的操作及日常维护培训。

（2）提供不定期的设备应用技术培训服务。

（3）投标人应提供相应的培训计划。

（4）投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

7、安装调试（若需要安装调试）：

（1）安装地点：采购人指定地点。

（2）安装完成时间：接到用户通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失。

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

（4）投标人应免费提供合同货物的安装服务。

（5）投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

8、验收：

（1）初验

1.系统调试完成，经当地供电部门验收并通电稳定运行10个工作日后，对设备进行初步验收。

2．初验前，投标方应提出具体详细的验收流程及测试方案，并经 采购方确认认可，验收及测试所需的相关设施由施工方提供（如测试仪表、工器具、测试软件、连接缆线等）。初步验收测试结果证明合同设备满足技术规范书及投标应答的有关规定，由双方（招投标双方）共同签署初验合格证书。

3．如设备中的任何部分不能通过初验，投标方应采取一切补救措施以使初步验收测试能够尽快再次进行，再次初验测试由投标方负担费用。如果补测仍不合格，则视为产品不合格。

（2）试运行

1.“初验证书”签署之日起，合同设备开始为期6个月的设备试运行。

2．试运行应表明设备的功能和性能符合本技术规范书和投标应答的承诺和担保。

3．如果在试运行期间发现任何因投标方责任造成的合同设备与合同规定的不符点，投标方负责免费对其进行修改和矫正，直到合同设备达到投标方在合同中承诺的功能和性能，同时试运行期做相应顺延。

4．如果由于投标方合同设备原因引起发生重大通信故障，则试运行期将自故障排除恢复正常设备运行后重新开始计算。

5．试运行期最长不应超过12个月，否则视为产品不合格。

6．如果由于投标方合同设备原因，在设备调试和运行期间造成人身和财物安全事故，需由投标方承担相应赔偿责任。

（3） 终验

1．最终验收测试在试运行期届满时，对设备进行最终验收。

2．终验前，投标方应提出具体详细的验收流程及测试方案，并经采购方确认，验收及测试所需的相关设施由施工方提供（如测试仪表、工器具、测试软硬件、连接缆线、假负载等）。

3．如最终验收测试结果证明合同设备满足技术规范及投标应答的有关规定，由双方共同署终验合格证书。

4．如设备中的任何部分不能通过终验，投标方将采取一切补救措施以使终验测试能够尽快再次进行，再次最终验收测试由投标方负担费用。如果补测仍不合格，则视为产品不合格，

5．在最终验收测试合格之前，因投标方的原因进行设备或部件更换、部件维修所发生的费用，包括部分设备或部件维修费用、运输及保险费将由投标方承担。

6．合同设备的最终验收测试合格并不免除投标方根据本合同规定的保修期内的责任。

9、备品备件及耗材：投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。

四、其他要求

1、在本次供配电系统变配室改造项目第一期中，不包含视频监控、门禁系统、火灾探测（烟雾、气味）、电缆沟进水探测、电力智能化监控平台的构建，但是要完成开关柜、电缆温度监测系统的搭建，包含具有通信功能的仪表、装置的安装、接线、调试等等。

2、10KV配电室、各变电所原则上须拆除原接地系统，但如果经测试接地网接地电阻不大于1欧姆，且接地装置完好、未见有明显的腐蚀迹象，则可不予拆除，但需按设计及国标准规范的要求新安装另一接地系统即可，两套接地系统同时使用，否则，须拆除原接地系统、清理、整修后再新按装接地系统；新的接地系统须引自建筑楼宇的结构主钢筋；不能从原有接地系统任何部件上引出。

3、新建电缆沟施工应充分考虑对原有防水层的影响，要有详细的实施方案和预案，严禁使用大震动机械设备，严禁盲目与野蛮施工。

4、供配电设备的土建安装基础应加固或整修，槽钢基础原则上换新，原来也是加长的有分段的基础必须拆除。如保留较大规模设备安装基础的且对供配电系统的安全正常使用的预期使用年限毫无影响的，须提出书面建议，并经校方同意后方可，中标方无决定权。

5、项目中新增或更新了很多具有通信功能的多功能电力仪表、微机综合保护装置、直流电源屏、无功补偿控制器、框架断路器、电缆温度传感与接收器等装置，要求至少支持RS485接口或以太网口，支持MODBUS-RTU或MODBUS-TCP协议，并且须在设备安装开始前提供详细完整的通信资料，提供单机测试软件、编程配置与通信用电缆或部件等，在设备安装完成后须做单机通信功能测试，对于批量的同规格型号同批次装置，采用抽查方式验证通信功能是否正常。

6、微机保护装置的软件编程功能、仪表及断路器等装置的单机通讯功能测试以及编程测试软件、编程通讯调试专用部件的提供是本项目工程必须完成的工作，对用户的现场培训及售后指导作为培训工作内容，这些工作内容完成与否，将影响本工程的验收通过。

7、变电所排水装置：排水泵应采购吸水口位置尽可能低，以减少集水井的挖掘深度。安装位置现场确定。采用专用水泵控制箱，一体化、体积小，具有远程监测与控制功能。

8、本次改造项目虽未考虑出线电缆的换新，但由于配电柜排列有变更、新旧变配电设备设施外围尺寸差异以及安装位置的偏移，需要对少量电缆有加长的可能。敷设于配电室、变电所内部的电缆换新，新敷设的电缆型号规格须与新设备匹配。

9、投标人应当在项目交付后的质保期内，每年对配电房进行一次巡检服务。在配电房不停电的情况下，投标人运维人员应当通过专业的巡检设备对配电房的高压柜、变压器、低压柜、电容柜、高低压电缆、交直流系统、室内环境、电缆沟等设施进行一次完整的巡视检查，并开具相应的巡检工单。

10、投标人应当在项目交付后的质保期内，每年进行一次预防试验，运维人员还应当携带耐压机、直流电阻测试仪、继电保护测试仪等专业设备设备，在断电的情况下根据DL/T 596-1996的标准对配电房高压柜、低压柜、变压器、电容柜、电缆等设备进行检测试验并出具预防性试验报告。

11、供应商应在中标后二周内提供以下技术文件和图纸各三份，相关CAD图纸盘片一份供确认。

提供国家权威部门认证的型式试验报告书

开关柜及柜内元器件的鉴定证书、出厂例行试验报告

开关柜安装使用说明书

开关柜平面布置图、基础布置图、外形尺寸图及有关说明

开关柜（操作机构箱）内主要部件明细表，操作机构原理图。开关柜内主要元件的安装使用说明书或现场调试指南、手册等

一次系统配置接线图（包括柜内各主要部件的配置方式及技术参数、生产厂家）

设计深化图纸、二次电气原理图、二次接接图

提供仪表、设备通信接口及通信协议的完整资料，提供相关的测试、配置、组态用软硬件。

设备明细清册

备品备件、专用工具清单

提供微机保护编程配置软件以及用于编程配置等的专用部件（如需要），但不产生额外费用。
柜中的断路器、避雷器、电流互感器、电压互感器均应附出厂检验合格证。
12、投标时应提供产品制造商的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息技术服务标准/信息技术服务运行维护标准符合性证书（有效期内）（如有），以保障项目的实施。

13、投标人应有类似项目的实施经验，提供投标项目的业绩证明材料（如有）。
14、投标人应提供售后服务机构情况及售后服务承诺，以保障在产品交付验收之后，采购人能稳定正常地使用所采购产品。
15、投标人应根据招标内容及需求提供总体技术方案及现网融合优化方案，方案应详细、完整、科学，能满足采购人的需求。
16、投标人应在投标文件中详细描述产品的总体性能及配置情况，并在技术响应表中逐一响应招标需求中的技术要求。标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），应提供技术支持资料或证明文件，如未提供可能被认定为负偏离。

17、投标人应在投标文件明确验收方案及质量保障措施，供采购人后期验收进行参考。

18、采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

注：1、本章内容中标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），非投标无效条款。

2、本项目核心产品是：标项1：高压柜；标项2：变压器、环网柜、低压柜；标项3： 变压器、环网柜、低压柜；标项4：环网柜。

第五章  合同主要条款

合同编号        

杭州电子科技大学采购合同

项目编号：0625-24218061
确认书编号：浙财采确[2023]111526、111525号

甲方（需方）：杭州电子科技大学

乙方（供方）：

采购代理机构（鉴证方）：浙江省国际技术设备招标有限公司

签约时间、地点： 2024年  月   日，浙江杭州

甲、乙双方根据浙江省国际技术设备招标有限公司关于杭州电子科技大学下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造更新项目第一批设备采购标项   公开招标的采购结果，签署本合同。

一、采购货物与合同价格

	序号
	货物名称
	品牌、型号等
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	
	品牌、型号、详细技术参数（技术参数可以合同附件方式提供）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总价（元，人民币）：小写￥              ，大写：


注：以上合同总价包含货物到达甲方或甲方指定用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于设备（软件）费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、保修保换费、税费等。

二、供货范围

合同供货范围包括所有合同货物、相关的技术资料。

在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单中并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

三、质保期、履约保证金与货款结算

1.质保期：自验收合格之日起，整机质保期   年，其中    （配件名称）质保   年（如需要）。超过质保期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。软件的质保期即维护期，乙方应提供升级服务。质保期内质保维护升级等费用包含在合同总价中，不额外收取。

2.履约保证金（如无则删除本条款）：合同总金额的1%，合同签订后5个工作日内交纳。交付方式：保函/汇票/支票/电汇/转账等。交付完毕后提供保函或联系杭州电子科技大学计划财务处大厅开收据，验收合格后7个工作日内凭原始收据不计息退还。收款单位（户名）：杭州电子科技大学。开户银行：工行高新支行。银行账号：1202026209008806216。

3.货款结算（根据项目要求、采购文件、采购结果，按以下方式选择填写）：
（1）预付款方式：

①乙方为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的40%）；货物在乙方安装调试完毕并经甲方验收合格并收到发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的60%。

②在签订合同时，乙方明确表示主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。

（2）签订合同时乙方明确表示无需预付款或乙方为大型企业的，可以采用以下付款方式：

①货到分期付款：货物送达并经甲方初步验收并收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的70%；货物由乙方安装调试完毕并经甲方验收合格后，收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%。

②货到一次性支付：

全部货物送达安装调试完毕，经甲方验收合格，收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。 

③其它支付形式：                 

付款前，乙方须交纳合同约定的履约保证金（如有）并提供甲方财务处开具的履约保证金收据，乙方向甲方开具等额有效的合格增值税专用发票。甲方开票信息如下：

单位名称：杭州电子科技大学。税号：12330000470009026T

开户银行：工行杭州高新支行。账号：1202026209008806216

四、知识产权 

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

2.涉及产品定做的，甲方交付给乙方的设计图纸、样品、模具等商业秘密和知识产权归属于甲方，许可乙方在合同范围内使用，乙方负有保密责任。

3.乙方违反上述条款导致甲方受损的，由此所导致的所有责任以及甲方所支付的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费等）均由乙方承担。

五、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物分包给他人供应。

3.如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、货物交付

1.交货期：自合同签订之日起      个工作日内。

2.交货方式：　　　送货上门　　。

3.交货地点： 　　甲方指定地点　 。

4.联系人及电话：甲方 姓名_________联系电话（办公电话及手机号） ；乙方 姓名 __________联系电话（办公电话及手机号） 。

5.乙方应在交货前3日内，以电话或传真向甲方提供交货计划（内容包括合同号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）。甲方应及时作好准备，办妥一切接货手续。

6.本合同所有物品运抵甲方现场后，乙方应在确保设备外包装完好无损的情况下向甲方交货，出现货物不全，外包装破损等情况，甲方不予接收，由乙方负责更换，其相关费用由乙方负担。

7.乙方负责在约定期内将货物安全运抵指定地点，运输方式由乙方自行决定，相关费用由乙方承担。运输途中产生的交通事故、人身伤害、财产损失等责任均由乙方自行承担，与甲方无涉。

七、安装与验收

验收由甲方负责实施，甲乙双方验收人员在安装数量和合同价格清单上签字确认。

1.到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。

2.安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。

3.最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方负责在    个工作日内进行最终验收。如甲方需要，验收时乙方必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当采取措施消除缺陷，乙方应承担逾期交货的违约责任。

八、质量保证与售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供      年   月后生产的，全新未经使用的，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。

2.售后服务

2.1远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 7×24小时 技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

2.2现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在      小时内派遣相关人员赶赴现场，     小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达现场抢修，并于到达现场    小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经    次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。

九、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应支付给甲方惩罚性违约金，并承担赔偿责任。保密期限自本协议签署之日起至该保密信息通过正常途径进入公知领域或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十、违约责任

1.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额千分之一向乙方支付违约金。

2.乙方逾期交货完工的，每逾期一日，应按合同总价千分之一向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货完工的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期完工的，按乙方逾期处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

4.乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付     元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

5.因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

十一、不可抗力

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件。

3.不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应在事件发生后3日内通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。

4.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、法律适用与争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同生效及其他

1.本合同经甲、乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，甲方的单位公章盖采购中心合同专用章（其他部门公章无效）。

2.合同执行中涉及采购内容修改或补充的，按《杭州电子科技大学采购合同管理实施细则》（杭电采〔2023〕154号）执行。（政府采购项目：合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。）     

3.本次采购过程中形成的招标（非招标）文件、投标（响应）文件、澄清承诺、补充协议、附件等为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果上述文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
（1）本合同及其补充合同、变更协议；

（2）中标（成交）通知书；

（3）投标（响应）文件（含澄清或者说明文件）；

（4）招标（非招标）文件（含澄清或者修改文件）；

（5）其他相关采购文件。
4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份，具有同等法律效力。

合同附件：   （附件名称）（如有则填写，如无则删除）

	甲方：杭州电子科技大学（公章）
	乙方：（公章）

	法定（授权）代表人：
（签字）
	法定（授权）代表人：
（签字）

	地址：杭州下沙高教园区二号大街1158号
	地址：



	电话： 
	电话：


	开户银行：工行高新支行 
	开户银行：


	帐号：1202026209008806216
	帐号：

	签字日期：      年    月    日
	签字日期：      年    月    日

	合同鉴证方（公章）： 
代表人：
（签字）
地址：  
电话： 


签字日期：      年    月    日

第六章　投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式
电子备份投标文件
项目名称：杭州电子科技大学

下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造更新项目

第一批设备采购

项目编号：0625-24218061

     标 项：

投标人名称：
投标人地址：
在  年  月  日  时  分之前不得启封
                        年  月  日
2.资格证明/商务技术/报价文件封面格式 
                                                    正本/副本
资格证明/商务技术/报价文件
项目名称：杭州电子科技大学

下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造更新项目

第一批设备采购

项目编号：0625-24218061

     标 项：

投标人名称：
投标人地址：
年  月  日
3.资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；
（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（3）投标人的其他证明或自述材料。

4.投标人资格承诺函格式

投标人资格承诺函
致：_______     __：
_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下：
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力；
     2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
     3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
     4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
     5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：
1、无。
四、满足本项目的特定资格要求：
1、无。
本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人盖章：                          日  期：          
5.商务技术文件目录

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；
（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）
（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）
（5）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

（7）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（8）投标人情况介绍；
（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标同类项目的业绩表（格式见第六章）；

（11）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（12）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（13）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（14）总体技术方案；

（15）技术响应表（格式见第六章）；

（16）项目配置清单（均不含报价，格式见第六章）；
（17）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（18）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（19）巡检服务及预防性试验服务方案及承诺；
（20）供货、安装、调试计划及人员安排；

（21）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（22）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（23）投标人认为需要提供的其他文件和资料。
6.投标声明函格式

投标声明函
致：_______     __：
_______              __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
1.本投标有效期自投标截止日起90天。
2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
3.我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人： 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。
6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动。
本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：          
7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书
致：                ：
我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名：                           法定代表人签名或盖法人章：          
职务：                                   职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
                                        投标人盖章：            
                                        年    月    日
8.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1.（标的名称），属于  （工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
...

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人盖章：                          日  期：          
9.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：          
10.商务响应表格式

商务响应表

项目名称：                                         项目编号：              
标项号：              
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后服务要求
	
	
	

	交货期（工期）
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	…
	
	
	


投标人盖章：                          日  期：          
11.投标同类项目的业绩表格式

投标同类项目的业绩表

项目名称：                                         项目编号：              
标项号：              
	序号
	项目名称
	用户单位
	合同签订时间
	主要内容
	合同金额

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：表中所列的业绩，以提供合同的复印件为准。

投标人盖章：                          日  期：          
12.质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表格式

质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表

项目名称：                                         项目编号：              
标项号：              
单位：元

	序号
	内容
	品牌
	型号规格
	产地
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                  合计：
	
	


注：本表格式可自行调整，但主要内容应保留。

投标人盖章：                          日  期：          
13.技术响应表格式

技术响应表

项目名称：                                         项目编号：              
标项号：              
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	...
	
	


注：投标人应根据投标产品的技术要求/技术指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人盖章：                          日  期：          
14.项目配置清单格式

项目配置清单

项目名称：                                         项目编号：             
标项号：              
	序号
	产品（分项）名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人盖章：                          日  期：          
15.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）； 

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；
（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

16.投标函格式

投 标 函
致：_______：
根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____），_____            （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止日起90天。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。
6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：______________邮编：__________   电话：______________
传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______
投标人名称（公章）：___________________
开户银行：                         银行帐号：                     
日期：_____年___月___日
17.开标一览表格式（以电子交易平台格式为准）
开标一览表
项目名称：                             项目编号：                             标项号：              
单位：元
	序号
	投标人
	制造商（原厂商）
	投标总价
	交货期（工期）
	备注

	
	
	
	大写：

小写：


	
	


注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
投标人盖章：                          日  期：          
18.投标报价明细表格式
投标报价明细表

项目名称：                                         项目编号：              
标项号：              
金额单位：元
	序号
	内容
	品牌
	型号规格
	产地
	单位
	数量
	单价
	总价（人民币）
	备注

	一
	设备（软件、材料）费
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	报价合计=1+2+3+……

（投标总价）
	∕                                                                                
	
	

	
	
	大写：

	三
	交货期（工期）
	

	四
	质保期
	

	五
	付款方式

（是否响应本招标文件要求）
	□响应           □不响应               注：请在□内打√。


注：1、如有必要，每项设备可细分主机及标准附件、备品备件、专用工具等报价。2、本项目涉及的安装费、调试费、集成费、配套设施施工费（含材料）、检测费、验收费、与原有综合管理平台无缝对接的一切费用、培训费、投标费、风险费、质保费用等服务费用不需单独列项填报，均视为已包含在设备（软件、材料）费中。3、投标报价明细表的内容项须按招标文件第四章招标内容及需求中“二、采购清单”所列明各标项的设备名称进行填写。
投标人盖章：                          日  期：          
19.代理服务费支付承诺书格式

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-24218061）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：__________（盖章）_________
承诺方（投标人）法定地址：__________（盖章）_________ 
联系电话：                 联系传真：               

承诺日期：_____年___月___日

�从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





1

