杭州电子科技大学

下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造项目第二批设备采购

招 标 文 件

（线上电子招投标）

项目名称：下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造项目第二批设备采购

项目编号：QSZB-Z(H)-B24133(GK)

采 购 人：杭州电子科技大学

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

采购计划文号：[2024]1866号

# 目    录

第一章  投标邀请

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标方法和评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式

# 第一章  投标邀请

项目概况

下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造项目第二批设备采购 招标项目的潜在投标人应在 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年6月3日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：QSZB-Z(H)-B24133(GK)

2.项目名称：下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造项目第二批设备采购

3.预算金额：15000000元

4.最高限价：

标项一：4200000元

标项二：4000000元

标项三：4200000元

标项四：2600000元

5.合同履约期限：自合同签订之日起50日内交付。

6.本项目（是）接受联合体投标。

7.采购需求：

| 标项 | 名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 校区10#变电所、12#变电所设备 | 1 | 批 | 详见第二章 采购需求 | 否 |
| 二 | 校区5#变电所、11#变电所设备 | 1 | 批 |  |  |
| 三 | 校区2#变电所、9#变电所设备 | 1 | 批 |  |  |
| 四 | 校区7A#变电所设备 | 1 | 批 |  |  |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年5月11日至2024年6月3日，上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

3.方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价（元）：0

四、提交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年6月3日9:00:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2024年6月3日9:00:00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）/杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼（求是招标会议室2）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持科技创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第三章-采购项目需要落实的政府采购政策。

▲（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州电子科技大学

地址：杭州市钱塘区白杨街道2号大街1158号

传真：/

项目联系人（询问）：袁老师

项目联系方式（询问）：0571-86919240

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0571-86878697

2.采购代理机构信息

名称：浙江求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼

传真：/

项目联系人（询问）：陈应俭、俞炳

项目联系方式（询问）：0571-87670302

质疑联系人：刘璐

质疑联系方式：0571-81110356

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传真：/

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章  采购需求

## 一、为落实政府采购政策需满足的要求

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 4 | 政府采购支持科技创新 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 5 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” 本项目属性为：货物 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 7 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |

## 二、采购资金的支付方式、时间、条件

| ▲履约保证金 | 1.合同签订后5个工作日内，中标人向采购人提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于7个工作日内退还（不计息）； 2.提交方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 注：履约保证金如采用银行转账方式提交，具体转账信息如下： 收款单位（户名）：杭州电子科技大学 开户银行：工行高新支行 银行账号：1202026209008806216 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 1.供应商为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且中标人已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向中标人支付合同总价的40%；货物在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人在收到发票后7个工作日内，向中标人支付合同总价的60%。 2.中标人为大型企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且中标人已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向中标人支付合同总价的30%；货物在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人在收到发票后7个工作日内，向中标人支付合同总价的70%。 3.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。 4.签订合同时中标人明确表示无需预付款的，可以采用以下付款方式： ①货到分期付款：货物送达并经采购人初步验收并收到发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的70%；货物由中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后，收到发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的30%。 ②货到一次性支付：全部货物送达安装调试完毕，经采购人验收合格，收到发票后10个工作日内，采购人向中标人支付全部合同价款。 注：付款前，中标人须交纳合同约定的履约保证金（如有）并提供采购人财务处开具的履约保证金收据，中标人向采购人开具等额有效的合格增值税专用发票。采购人开票信息如下： 单位名称：杭州电子科技大学。税号：12330000470009026T 开户银行：工行杭州高新支行。账号：1202026209008806216 |

## 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 交付时间 | 自合同签订之日起50日内交付 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| ▲质保期 | 6年，项目验收合格后开始计算。 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：1小时以内； 电话技术支持时间：2小时以内； 对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，供应商应在12小时内派遣相关人员赶赴现场，48小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，供应商应在接到采购人通知后2小时内到达现场抢修，并于到达现场6小时之内排除故障。供应商未在约定时间内修复的或同一货物经2次维修后仍不能稳定、可靠运行的，采购人有权要求供应商免费更换。 6.运维服务和技术支持： 6.1为保障校园网络与业务正常、安全、有效运行，要求供应商在质保期内负责本次建设的网络系统的运维工作，保证网络服务的可用性，同时不断优化系统架构提升网络使用体验。运维服务时长同质保期。 6.2终端巡检：供应商应承诺，建设完成后将由本公司专业网络工程师每学期对系统进行一次全面的检测，及时排除系统隐患，为学校解除后顾之忧，同时做好设备交付使用后的一切质量信息记录，并建立档案。 7.维护、保养：除巡检外，要求供应商不定期地进行系统的维护、保养，并对系统在使用中发现的问题或管理模式的变化所带来需求进行参数配置的调整，以使系统的应用更贴近采购人的需求，提升网络使用体验。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.初验： 4.1系统调试完成，经当地供电部门验收并通电稳定运行10个工作日后，对设备进行初步验收； 4.2验收及测试所需的相关设施由中标人提供（如测试仪表、工器具、测试软件、连接缆线等）。初步验收测试结果证明合同设备满足招投标文件规定，由双方共同签署初验合格证书； 4.3如设备中的任何部分不能通过初验，中标人应采取一切补救措施以使初步验收测试能够尽快再次进行，再次初验测试由中标人负担费用。如果补测仍不合格，则视为产品不合格。 5.试运行： 5.1“初验证书”签署之日起，合同设备开始为期6个月的设备试运行； 5.2试运行应表明设备的功能和性能符合招投标文件规定； 5.3如果在试运行期间发现任何因中标人责任造成的合同设备与合同规定的不符点，中标人负责免费对其进行修改和矫正，直到合同设备达到中标人在合同中承诺的功能和性能，同时试运行期做相应顺延。 5.4如果由于中标人合同设备原因引起发生重大通信故障，则试运行期将自故障排除恢复正常设备运行后重新开始计算。 5.5试运行期最长不应超过12个月，否则视为产品不合格。 5.6如果由于中标人合同设备原因，在设备调试和运行期间造成人身和财物安全事故，需由中标人承担相应赔偿责任。 6.终验： 6.1最终验收测试在试运行期届满时，对设备进行最终验收。 6.2验收及测试所需的相关设施由中标人提供（如测试仪表、工器具、测试软硬件、连接缆线、假负载等）。 6.3如最终验收测试结果证明合同设备满足招投标文件规定，由双方共同署终验合格证书。 6.4如设备中的任何部分不能通过终验，中标人将采取一切补救措施以使终验测试能够尽快再次进行，再次最终验收测试由中标人负担费用。如果补测仍不合格，则视为产品不合格， 6.5在最终验收测试合格之前，因中标人的原因进行设备或部件更换、部件维修所发生的费用，包括部分设备或部件维修费用、运输及保险费将由中标人承担。 6.6合同设备的最终验收测试合格并不免除投标方根据本合同规定的保修期内的责任。 7.验收合格的条件： 7.1所供货物符合产品标准和合同的要求； 7.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 7.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 7.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 7.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |
| 其他技术、服务要求 | ▲1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律法规规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求； 3.7供应商或供应商委托的国内代理（或其他机构）必须具备安装本项目设备的资质，交货时中标人必须向采购人提供相应资质证明材料，否则采购人有权拒绝中标人进行设备安装，由此产生的一切不利影响由中标人承担； 3.8在本次供配电系统变配室改造项目中，不包含视频监控、门禁系统、火灾探测（烟雾、气味）、电力智能化监控平台的构建，但是要完成开关柜、电缆温度监测系统的搭建，包含具有通信功能的仪表、装置的安装、接线、调试等； 3.9须拆除并清除变电所原接地系统，按设计及国标准规范的要求重新安装变电所接地系统，新的接地系统须与建筑楼宇的结构主钢筋连接，连接点数量应符合设计要求，且不能从原有接地系统任何部件上引出。暗敷在电缆沟内的接地线沿墙、梁敷设，尽可能避免敷设载电缆沟底面，电缆沟地面的接地线不得有连接(焊接），接地线的连接点里电缆沟底面的垂直距离须大于400mm； 3.10新建电缆沟施工应充分考虑对原有防水层的影响，要有详细的实施方案和预案，严禁使用大震动机械设备，严禁盲目与野蛮施工； 3.11须拆除并清除供配电设备安装基础（如槽钢），按设计与国家标准的要求制作全新的设备安装基础； 3.12项目中新增或更新了很多具有通信功能的多功能电力仪表、微机综合保护装置、直流电源屏、无功补偿控制器、框架断路器、电缆温度传感与接收器等装置，所有的要求具备通信功能的设备设施，要求至少支持RS485接口或以太网口，支持MODBUS-RTU或MODBUS-TCP协议，并且须在设备安装开始前提供详细完整的通信资料（中文），提供单机测试软件、编程配置与通信用电缆或部件等，在设备安装完成后须做单机通信功能测试，对于批量的同规格型号同批次装置，采用抽查方式验证通信功能是否正常； 3.13微机保护装置的软件编程功能、仪表及断路器等装置的单机通讯功能测试以及编程测试软件、编程通讯调试专用部件的提供是本项目必须完成的工作，对用户的现场培训及售后指导作为培训工作内容，这些工作内容完成与否，将影响本项目的验收通过； 3.14变电所排水装置：集水井的位置现场确定，排水泵须采用具有通信功能的专用水泵控制箱，一体化、体积小，具有远程监测电缆沟水位信号及水泵运行信号（已启泵、停泵），具有远程控制水泵启停功能。通信采用RS485接口或以太网接口，MODBUS-RTU或MODBUS-TCP协议。排水泵在电缆沟水位15CM时应能可靠启泵，不得采用随电缆沟水位升高有明显的水平方向漂动的水位检测装置。水位检测装置应安装固定可靠，启泵液位、停泵液位现场应可以调节； 3.15本次改造项目虽未考虑出线电缆的换新，但由于配电柜排列有变更、新旧变配电设备设施外围尺寸差异以及安装位置的偏移，需要对少量电缆有加长的可能。敷设于配电室、变电所内部的电缆换新，新敷设的电缆型号规格须与新设备匹配。 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 7.采购清单中的设备如果涉及国家3C强制认证要求的，必须通过国家3C强制认证，交货时提供3C强制认证证书复印件加盖公章。 8.中标人应当在项目交付后的质保期内，每年对配电房进行一次巡检服务。在配电房不停电的情况下，投标人运维人员应当通过专业的巡检设备对配电房的高压柜、变压器、低压柜、电容柜、高低压电缆、交直流系统、室内环境、电缆沟等设施进行一次完整的巡视检查，并开具相应的巡检工单。 9.中标人应当在项目交付后的质保期内，每年进行一次预防试验，根据DL/T 596-2021的标准对配电房高压柜、低压柜、变压器、电容柜、电缆等设备进行检测试验并出具预防性试验报告。 10.中标人应在合同签订后二周内提供以下技术文件和图纸各三份，相关CAD图纸盘片一份供确认： 10.1国家认可的第三方检测机构出具的型式试验报告； 10.2开关柜及柜内元器件的鉴定证书、出厂例行试验报告； 10.3开关柜安装使用说明书； 10.4开关柜平面布置图、基础布置图、外形尺寸图及有关说明； 10.5开关柜（操作机构箱）内主要部件明细表，操作机构原理图。开关柜内主要元件的安装使用说明书或现场调试指南、手册等； 10.6一次系统配置接线图（包括柜内各主要部件的配置方式及技术参数、生产厂家）； 10.7设计深化图纸、二次电气原理图、二次接线图； 10.8提供仪表、设备通信接口及通信协议的完整资料，提供相关的测试、配置、组态用软硬件； 10.9设备明细清册； 10.10备品备件、专用工具清单； 10.11提供微机保护编程配置软件以及用于编程配置等的专用部件（如需要），但不产生额外费用； 10.12柜中的断路器、避雷器、电流互感器、电压互感器均应附出厂检验合格证。 |
| 培训 | 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 供应商应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |

## 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.1 干式变压器：

GB/T 1094.1-2013   《电力变压器 第1部分：总则》

GB/T 10228-2023    《干式电力变压器技术参数和要求》

GB/T 1094.11-2022  《电力变压器 第11部分：干式变压器》

GB/T 1094.3-2017   《电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

GB/T 1094.4-2005   《电力变压器 第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》

GB/T 1094.5-2008   《电力变压器 第5部分：承受短路的能力》

GB/T 1094.10-2022  《电力变压器 第10部分：声级测定》

GB 3096-2008       《声环境质量标准》

GB/T 4208-2017     《外壳防护等级（IP代码）》

GB/T 5273-2016     《高压电器端子尺寸标准化》

GB/T 11021-2014    《电气绝缘 耐热性和表示方法》

1.2 环网柜：

GB/T 4208-2017     《外壳防护等级（IP代码）》

GB/T 3804-2017     《3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关》

GB/T 11023-2018    《高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法》

GB/T 3906-2020     《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T 11022-2020    《高压交流开关设备和控制设备标准的共享技术要求》

GB/T 1984-2014    《高压交流断路器》

DL/T 615-2013     《高压交流断路器参数选用导则》

DL/T 402-2016     《高压交流断路器》

GB/T 11032-2020   《交流无间隙金属氧化物避雷器》

DL/T 555-2004     《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》

DL/T 593-2016     《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

1.3 0.4KV低压开关柜：

GB/T 14048.1-2012 《低压开关设备和控制设备.第1部分：总则》

GB/T 7251         《低压成套开关设备及控制设备》

JB/T 9661-1999    《低压抽出式成套开关设备》

GB/T 5585.2-2018  《电工用铜、铝及其合金母线 第2部分:铝和铝合金母线》

GB/T 14048.3-2017 《低压开关设备和控制设备 第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

GB/T 4208-2017    《外壳防护等级（IP代码）》

GB/T 6829-2017    《剩余电流动作保护电器(RCD)的一般要求》

GB/T  13539       《低压熔断器》

GB/T 3047.1-1995  《高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列》

GB/T 14048.11-2016《低压开关设备和控制设备 第6-1部分:多功能电器 转换开关电器》

1.4 UPS电源柜：

GB/T 3859.1-2013  《半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-1部分：基本要求规范》

GB/T 3859.2-2013  《半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-2部分：应用导则》

GB/T 3859.3-2013  《半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-3部分：变压器和电抗器》

GB/T 3859.4-2004  《半导体变流器 包括直接直流变流器的半导体自换相变流器》

GB/T 7260.1-2008  《不间断电源设备.第1-1部分:操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》

GB/T 7260.2-2009  《不间断电源设备(UPS).第2部分:电磁兼容性(EMC)要求》

GB/T 7260.3-2003  《不不间断电源设备(UPS) 第3部分;确定性能的方法和试验要求》

GB/T 7260.4-2008  《不间断电源设备.第1-2部分:限制触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》

GB/T 14715-2017   《信息技术设备用不间断电源通用规范》

DL/T 1074-2019    《电力用直流和交流一体化不间断电源设备》

GB/T 4208-2017    《外壳防护等级（IP代码）》

DL/T 5044-2014    《电力工程直流电源系统设计技术规程》

DL/T 637-2019     《电力用固定型阀控式铅酸蓄电池》

GB 50171-2012     《电气装置安装工程.盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

GB 50172-2012     《电气装置.安装工程.蓄电池施工及验收规范》

DL/T 5136-2012    《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》

GB/T 13337.1-2011 《固定型排气式铅酸蓄电池.第1部分：技术条件》

如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.需实现的功能或者目标：

2.1 投标人应根据采购人提供的资料、图纸、参数要求，向采购人提供具备本技术规范所要求的所有功能的设备，其性能符合或优于本规范书的要求，并获得电力供应管理部门的进网运行许可。

2.2 设备采用的专利（如有）涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，供应商应保证采购人不承担有关设备专利的一切责任。

2.3 投标人须完成本供配电改造项目的全部工作，主要包括（但不限于）下列工作内容：

2.3.1 按招标文件（包含图纸）的全部要求完成本项目中供配电设备（包括为保证这些设备安全正常运行的配套设备设施）的制造、试验、运输、安装、调试、试运行、技术培训、产品保护及售后服务等工作；

2.3.2 为确保供配电设备设施规范安装而需完成的对变配电室的改造（如电缆沟的延伸与新增等）；

2.3.3 为确保供配电系统的安全正常使用期限达到供配电设备正常使用年限，而需完成对变配电室的改造（如重新制作变配电室接地系统和设备安装基础等、新增电缆沟的集水排水设施，对设备安装相关的建筑设施的整修与加固等等）；

2.3.4 为完成本项目工作任务所需的其它材料的采购、安装、调试、试验等；

2.3.5 因本次改造造成的建筑体及装饰损伤的修复（如为确保设备安全就位而需的建筑门洞的扩大等）；

2.3.6 原有设备的拆除、清理与清运；

2.3.7 完成新安装设备与原有供配电系统的对接(包括原有设备设施如电缆终端制作、试验等），确保供配电系统安全正常运行；

2.3.8 为确保本项目完成而需与供电管理部门的协作（如设备安装过程的配合停送电、高压计量柜的改装、安装完成后获得供电管理部门验收以及与通电相关的工作等等）；

2.4 投标人务必根据此改造项目范围，充分了解改造内容与要求，经现场踏勘，明确全部工作内容后投标报价。投标人未能充分了解现场实际，仅根据招标文件（包括图纸）的材料清单进行投标报价，投标人须自行承担由此而引起的一切后果。

3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

3.1 主要设备采购清单：

标项一：

| # 校区10#变电所（新上部分） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 序号 | # 名称 | # 规格与型号 | # 单位 | # 数量 | # 备注 |
| # 1 | # 干式变压器1 # （核心产品） | # SCB XX-630/10 10±2x2.5%/0.4kV | # 台 | # 2 | # Dyn11 UK=6%配置温控仪及冷却风机，满足二级及以上能效要求 |
| # 2 | # 干式变压器外壳 | # ≤1900*1350*2200mm（长*宽*高） | # 台 | # 2 | # 防护等级IP3X |
| # 3 | # 10kV环网柜1 | # 负荷开关柜 | # 台 | # 2 | # 10kV进线柜 |
| # 4 | # 10kV环网柜2 | # 断路器柜 | # 台 | # 2 | # 10kV配变柜 |
| # 5 | # 0.4kV开关柜1 | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 2 | # 0.4kV低压总柜 |
| # 6 | # 0.4kV开关柜2 | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 2 | # 0.4kV低压电容柜 |
| # 7 | # 0.4kV开关柜3 | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 1 | # 0.4kV联络柜 |
| # 8 | # 0.4kV开关柜4 | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 6 | # 0.4kV低压出线柜 |
| # 9 | # UPS电源柜 | # 输入双路AC380V, UPS输入AC220V,输出AC220V 6KVA 蓄电池：12V 40AH 18节 | # 台 | # 1 | # / |
| # 10 | # 双电源照明配电箱 | # ATS 63A自动转换开关，互为备用 # 输出回路：三相C16/3P 2路、单相C25/1P 1路 C16/1P 2路 C10/1P 3路 | # 台 | # 1 | # 暗装，电源引自就近低压出线，需考虑适当回路预留 |
| # 11 | # 变电所电缆温度监测 | # 电缆温度探测 | # 项 | # 1 | # 温度检测包含环网柜、低压配电柜出线回路电缆 |
| # 12 | # 低压智能站控终端 | # 低压智能站控终端 | # 套 | # 1 | # / |
| # 13 | # 变压器、无功补偿柜灭火系统 | # 1.能够防护0.2m³~1m³封闭、半封闭空间，扑灭早期起火； # 2.灭火药剂(全氟己酮）具备洁净、安全，对人体、环境、设备均无害；对电子元件、电器设备无腐蚀、无残留、电气绝缘特性； # 3.灭火药剂贮存采用无储压设计，安全性高； # 4.具有至少6年有效期； # 5.支持热启动与平台远程管理启动双启动方式。 | # 项 | # 1 | # 低压无功补偿柜内及变压器防护外壳内安装 |
| # 14 | # 变电所内改造项 | # 电缆沟、集排水设施等，排水泵控制器具有通讯功能，能远程监测水位、泵状态（启、停、故障），能远程启、停排水泵 | # 项 | # 1 | # 部分变电所集排水设施需新建 |
| # 15 | # 变电所内拆除重建项 | # 接地网、设备安装基础 | # 项 | # 1 | # 1.拆除原有； # 2.接地电阻＜1欧姆； # 3.与建筑自然接地网连接不少于4处； # 4.设备基础须安装在梁上。 |
| # 16 | # 一次模拟图板 | # 按图纸制作 | # 块 | # 1 | # / |
| # 17 | # 安全工器具 | # 含灭火器、验电器、接地线、绝缘垫等 | # 套 | # 1 | # / |
| # 校区12#变电所（新上部分） |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 名称 | # 规格与型号 | # 单位 | # 数量 | # 备注 |
| # 1 | # 干式变压器2 | # SCB XX-800/10 10±2x2.5%/0.4kV | # 台 | # 2 | # Dyn11 UK=6%配置温控仪及冷却风机，满足二级及以上能效要求 |
| # 2 | # 干式变压器外壳 | # ≤1900*1350*2200mm（长*宽*高） | # 台 | # 2 | # 防护等级IP3X |
| # 3 | # 10kV环网柜1 | # 负荷开关柜 | # 台 | # 2 | # 10kV进线柜 |
| # 4 | # 10kV环网柜2 | # 断路器柜 | # 台 | # 2 | # 10kV配变柜 |
| # 5 | # 0.4kV开关柜1 | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 2 | # 0.4kV低压总柜 |
| # 6 | # 0.4kV开关柜2 | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 2 | # 0.4kV低压电容柜 |
| # 7 | # 0.4kV开关柜3 | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 1 | # 0.4kV联络柜 |
| # 8 | # 0.4kV开关柜4 | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 6 | # 0.4kV低压出线柜 |
| # 9 | # 密集型母线槽 | # 防护等级IP54、五线：L1、L2、L3、N、PE铝镁合金外壳 | # 套 | # 1 | # 低压联络母线 |
| # 10 | # UPS电源柜 | # 输入双路AC380V,UPS输入AC220V,输出AC220V 6KVA 蓄电池：12V 40AH 18节 | # 台 | # 1 | # / |
| # 11 | # 双电源照明配电箱 | # ATS 63A自动转换开关，互为备用 # 输出回路：三相C16/3P 2路、单相C25/1P 1路 C16/1P 2路 C10/1P 3路 | # 台 | # 1 | # 暗装，电源引自就近低压出线，需考虑适当回路预留 |
| # 12 | # 变电所电缆温度监测 | # 电缆温度探测 | # 项 | # 1 | # 温度检测包含环网柜、低压配电柜出线回路电缆 |
| # 13 | # 低压智能站控终端 | # 低压智能站控终端 | # 套 | # 1 | # / |
| # 14 | # 变压器、无功补偿柜灭火系统 | # 1.能够防护0.2m³~1m³封闭、半封闭空间，扑灭早期起火； # 2.灭火药剂(全氟己酮）具备洁净、安全，对人体、环境、设备均无害；对电子元件、电器设备无腐蚀、无残留、电气绝缘特性； # 3.灭火药剂贮存采用无储压设计，安全性高； # 4.具有至少6年有效期； # 5.支持热启动与平台远程管理启动双启动方式。 | # 项 | # 1 | # 低压无功补偿柜内及变压器防护外壳内安装 |
| # 15 | # 变电所内改造项 | # 电缆沟、集排水设施等，排水泵控制器具有通讯功能，能远程监测水位、泵状态（启、停、故障），能远程启、停排水泵 | # 项 | # 1 | # 部分变电所集排水设施需新建 |
| # 16 | # 变电所内拆除重建项 | # 接地网、设备安装基础 | # 项 | # 1 | # 1.拆除原有； # 2.接地电阻＜1欧姆； # 3.与建筑自然接地网连接不少于4处； # 4.设备基础须安装在梁上。 |
| # 17 | # 一次模拟图板 | # 按图纸制作 | # 块 | # 1 | # / |
| # 18 | # 安全工器具 | # 含灭火器、验电器、接地线、绝缘垫等 | # 套 | # 1 | # / |

标项二：

| # 校区5#变电所（新上部分） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 序号 | # 名称 | # 规格与型号 | # 单位 | # 数量 | # 备注 |
| # 1 | # 干式变压器1 # （核心产品） | # SCB XX-1250/10 10±2x2.5%/0.4kV | # 台 | # 2 | # Dyn11 UK=6%配置温控仪及冷却风机，满足二级及以上能效要求 |
| # 2 | # 干式变压器外壳1 | # ≤2100*1350*2200mm（长*宽*高） | # 台 | # 2 | # 防护等级IP3X |
| # 3 | # 10kV环网柜1 | # 负荷开关柜 | # 台 | # 2 | # 10kV进线柜 |
| # 4 | # 10kV环网柜2 | # 断路器柜 | # 台 | # 2 | # 10kV配变柜 |
| # 5 | # 0.4kV开关柜1 | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 2 | # 0.4kV低压总柜 |
| # 6 | # 0.4kV开关柜2 | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 2 | # 0.4kV低压电容柜 |
| # 7 | # 0.4kV开关柜3 | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 1 | # 0.4kV联络柜 |
| # 8 | # 0.4kV开关柜4 | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 8 | # 0.4kV低压出线柜 |
| # 9 | # 密集型母线槽 | # 防护等级IP54、五线：L1、L2、L3、N、PE铝镁合金外壳 | # 套 | # 1 | # 低压联络母线 |
| # 10 | # UPS电源柜 | # 输入双路AC380V, UPS输入AC220V,输出AC220V 6KVA 蓄电池：12V 40AH 18节 | # 台 | # 1 | # / |
| # 11 | # 双电源照明配电箱 | # ATS 63A自动转换开关，互为备用 # 输出回路：三相C16/3P 2路、单相C25/1P 1路 C16/1P 2路 C10/1P 3路 | # 台 | # 1 | # 暗装,电源引自就近低压出线，需考虑适当回路预留 |
| # 12 | # 变电所电缆温度监测 | # 电缆温度探测 | # 项 | # 1 | # 温度检测包含环网柜、低压配电柜出线回路电缆 |
| # 13 | # 低压智能站控终端 | # 低压智能站控终端 | # 套 | # 1 | # / |
| # 14 | # 变压器、无功补偿柜灭火系统 | # 1.能够防护0.2m³~1m³封闭、半封闭空间，扑灭早期起火； # 2.灭火药剂(全氟己酮）具备洁净、安全，对人体、环境、设备均无害；对电子元件、电器设备无腐蚀、无残留、电气绝缘特性； # 3.灭火药剂贮存采用无储压设计，安全性高； # 4.具有至少6年有效期； # 5.支持热启动与平台远程管理启动双启动方式。 | # 项 | # 1 | # 低压无功补偿柜内及变压器防护外壳内安装 |
| # 15 | # 变电所内改造项 | # 电缆沟、集排水设施等，排水泵控制器具有通讯功能，能远程监测水位、泵状态（启、停、故障），能远程启、停排水泵 | # 项 | # 1 | # 部分变电所集排水设施需新建 |
| # 16 | # 变电所内拆除重建项 | # 接地网、设备安装基础 | # 项 | # 1 | # 1.拆除原有； # 2.接地电阻＜1欧姆； # 3.与建筑自然接地网连接不少于4处； # 4.设备基础须安装在梁上。 |
| # 17 | # 一次模拟图板 | # 按图纸制作 | # 块 | # 1 | # / |
| # 18 | # 安全工器具 | # 含灭火器、验电器、接地线、绝缘垫等 | # 套 | # 1 | # / |
| # 校区11#变电所（新上部分） |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 名称 | # 规格与型号 | # 单位 | # 数量 | # 备注 |
| # 1 | # 干式变压器2 | # SCB XX-630/10 10±2x2.5%/0.4kV | # 台 | # 2 | # Dyn11 UK=6%配置温控仪及冷却风机，满足二级及以上能效要求 |
| # 2 | # 干式变压器外壳2 | # ≤1900*1350*2200mm（长*宽*高） | # 台 | # 2 | # 防护等级IP3X |
| # 3 | # 10kV环网柜1 | # 负荷开关柜 | # 台 | # 2 | # 10kV进线柜 |
| # 4 | # 10kV环网柜2 | # 断路器柜 | # 台 | # 2 | # 10kV配变柜 |
| # 5 | # 0.4kV开关柜1 | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 2 | # 0.4kV低压总柜 |
| # 6 | # 0.4kV开关柜2 | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 2 | # 0.4kV低压电容柜 |
| # 7 | # 0.4kV开关柜3 | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 1 | # 0.4kV联络柜 |
| # 8 | # 0.4kV开关柜4 | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 6 | # 0.4kV低压出线柜 |
| # 9 | # 0.4kV开关柜5 | # 空柜 | # 台 | # 1 | # / |
| # 10 | # 密集型母线槽 | # 防护等级IP54、五线：L1、L2、L3、N、PE铝镁合金外壳 | # 套 | # 1 | # 低压联络母线 |
| # 11 | # UPS电源柜 | # 输入双路AC380V, UPS输入AC220V, 输出AC220V 6KVA 蓄电池：12V 40AH 18节 | # 台 | # 1 | # / |
| # 12 | # 双电源照明配电箱 | # ATS 63A自动转换开关，互为备用 # 输出回路：三相C16/3P 2路、单相C25/1P 1路 C16/1P 2路 C10/1P 3路 | # 台 | # 1 | # 暗装，电源引自就近低压出线，需考虑适当回路预留 |
| # 13 | # 变电所电缆温度监测 | # 电缆温度探测 | # 项 | # 1 | # 温度检测包含环网柜、低压配电柜出线回路电缆 |
| # 14 | # 低压智能站控终端 | # 低压智能站控终端 | # 套 | # 1 | # / |
| # 15 | # 变压器、无功补偿柜灭火系统 | # 1.能够防护0.2m³~1m³封闭、半封闭空间，扑灭早期起火； # 2.灭火药剂(全氟己酮）具备洁净、安全，对人体、环境、设备均无害；对电子元件、电器设备无腐蚀、无残留、电气绝缘特性； # 3.灭火药剂贮存采用无储压设计，安全性高； # 4.具有至少6年有效期； # 5.支持热启动与平台远程管理启动双启动方式。 | # 项 | # 1 | # 低压无功补偿柜内及变压器防护外壳内安装 |
| # 16 | # 变电所内改造项 | # 电缆沟、集排水设施等，排水泵控制器具有通讯功能，能远程监测水位、泵状态（启、停、故障），能远程启、停排水泵 | # 项 | # 1 | # 部分变电所集排水设施需新建 |
| # 17 | # 变电所内拆除重建项 | # 接地网、设备安装基础 | # 项 | # 1 | # 1.拆除原有； # 2.接地电阻＜1欧姆； # 3.与建筑自然接地网连接不少于4处； # 4.设备基础须安装在梁上。 |
| # 18 | # 一次模拟图板 | # 按图纸制作 | # 块 | # 1 | # / |
| # 19 | # 安全工器具 | # 含灭火器、验电器、接地线、绝缘垫等 | # 套 | # 1 | # / |

标项三：

| # 校区2#变电所（新上部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 序号 |  | # 名称 |  | # 规格与型号 | # 单位 | # 数量 |  | # 备注 |
| # 1 |  | # 干式变压器1 # （核心产品） |  | # SCB XX-1000/10 10±2x2.5%/0.4kV | # 台 | # 2 |  | # Dyn11 UK=6%配置温控仪及冷却风机，满足二级及以上能效要求 |
| # 2 |  | # 干式变压器外壳 |  | # ≤1900*1350*2200mm（长*宽*高） | # 台 | # 2 |  | # 防护等级IP3X |
| # 3 |  | # 10kV环网柜1 |  | # 负荷开关柜 | # 台 | # 2 |  | # 10kV进线柜 |
| # 4 |  | # 10kV环网柜2 |  | # 断路器柜 | # 台 | # 2 |  | # 10kV配变柜 |
| # 5 |  | # 0.4kV开关柜1 |  | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 2 |  | # 0.4kV低压总柜 |
| # 6 |  | # 0.4kV开关柜2 |  | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 2 |  | # 0.4kV低压电容柜 |
| # 7 |  | # 0.4kV开关柜3 |  | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 1 |  | # 0.4kV联络柜 |
| # 8 |  | # 0.4kV开关柜4 |  | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 9 |  | # 0.4kV低压出线柜 |
| # 9 |  | # 密集型母线槽 |  | # 防护等级IP54、五线：L1、L2、L3、N、PE铝镁合金外壳 | # 套 | # 1 |  | # 低压联络母线 |
| # 10 |  | # UPS电源柜 |  | # 输入双路AC380V, UPS输入AC220V,输出AC220V 6KVA 蓄电池：12V 40AH 18节 | # 台 | # 1 |  | # / |
| # 11 |  | # 双电源照明配电箱 |  | # ATS 63A自动转换开关，互为备用 # 输出回路：三相C16/3P 2路、单相C25/1P 1路 C16/1P 2路 C10/1P 3路 | # 台 | # 1 |  | # 暗装,电源引自就近低压出线，需考虑适当回路预留 |
| # 12 |  | # 变电所电缆温度监测 |  | # 电缆温度探测 | # 项 | # 1 |  | # 温度检测包含环网柜、低压配电柜出线回路电缆 |
| # 13 |  | # 低压智能站控终端 |  | # 低压智能站控终端 | # 套 | # 1 |  | # / |
| # 14 |  | # 变压器、无功补偿柜灭火系统 |  | # 1.能够防护0.2m³~1m³封闭、半封闭空间，扑灭早期起火; # 2.灭火药剂(全氟己酮）具备洁净、安全，对人体、环境、设备均无害；对电子元件、电器设备无腐蚀、无残留、电气绝缘特性; # 3.灭火药剂贮存采用无储压设计，安全性高; # 4.具有至少6年有效期; # 5.支持热启动与平台远程管理启动双启动方式。 | # 项 | # 1 |  | # 低压无功补偿柜内及变压器防护外壳内安装 |
| # 15 |  | # 变电所内改造项 |  | # 电缆沟、集排水设施等，排水泵控制器具有通讯功能，能远程监测水位、泵状态（启、停、故障），能远程启、停排水泵 | # 项 | # 1 |  | # 部分变电所集排水设施需新建 |
| # 16 |  | # 变电所内拆除重建项 |  | # 接地网、设备安装基础 | # 项 | # 1 |  | # 1.拆除原有； # 2.接地电阻＜1欧姆； # 3.与建筑自然接地网连接不少于4处； # 4.设备基础须安装在梁上。 |
| # 17 |  | # 一次模拟图板 |  | # 按图纸制作 | # 块 | # 1 |  | # / |
| # 18 |  | # 安全工器具 |  | # 含灭火器、验电器、接地线、绝缘垫等 | # 套 | # 1 |  | # / |
| # 校区9#变电所（新上部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 名称 |  | # 规格与型号 |  | # 单位 | # 数量 | # 备注 |  |
| # 1 | # 干式变压器2 |  | # SCB XX-800/10 10±2x2.5%/0.4kV |  | # 台 | # 2 | # Dyn11 UK=6%配置温控仪及冷却风机，满足二级及以上能效要求 |  |
| # 2 | # 干式变压器外壳 |  | # ≤1900*1350*2200mm（长*宽*高） |  | # 台 | # 2 | # 防护等级IP3X |  |
| # 3 | # 10kV环网柜1 |  | # 负荷开关柜 |  | # 台 | # 2 | # 10kV进线柜 |  |
| # 4 | # 10kV环网柜2 |  | # 断路器柜 |  | # 台 | # 2 | # 10kV配变柜 |  |
| # 5 | # 0.4kV开关柜1 |  | # 0.4KV低压开关柜 |  | # 台 | # 2 | # 0.4kV低压总柜 |  |
| # 6 | # 0.4kV开关柜2 |  | # 0.4KV低压开关柜 |  | # 台 | # 2 | # 0.4kV低压电容柜 |  |
| # 7 | # 0.4kV开关柜3 |  | # 0.4KV低压开关柜 |  | # 台 | # 1 | # 0.4kV联络柜 |  |
| # 8 | # 0.4kV开关柜4 |  | # 0.4KV低压开关柜 |  | # 台 | # 7 | # 0.4kV低压出线柜 |  |
| # 9 | # UPS电源柜 |  | # 输入双路AC380V, UPS输入AC220V,输出AC220V 6KVA 蓄电池：12V 40AH 18节 |  | # 台 | # 1 | # / |  |
| # 10 | # 双电源照明配电箱 |  | # ATS 63A自动转换开关，互为备用 # 输出回路：三相C16/3P 2路、单相C25/1P 1路 C16/1P 2路 C10/1P 3路 |  | # 台 | # 1 | # 暗装，电源引自就近低压出线，需考虑适当回路预留 |  |
| # 11 | # 变电所电缆温度监测 |  | # 电缆温度探测 |  | # 项 | # 1 | # 温度检测包含环网柜、低压配电柜出线回路电缆 |  |
| # 12 | # 低压智能站控终端 |  | # 低压智能站控终端 |  | # 套 | # 1 | # / |  |
| # 13 | # 变压器、无功补偿柜灭火系统 |  | # 1.能够防护0.2m³~1m³封闭、半封闭空间，扑灭早期起火； # 2.灭火药剂(全氟己酮）具备洁净、安全，对人体、环境、设备均无害；对电子元件、电器设备无腐蚀、无残留、电气绝缘特性； # 3.灭火药剂贮存采用无储压设计，安全性高； # 4.具有至少6年有效期； # 5.支持热启动与平台远程管理启动双启动方式。 |  | # 项 | # 1 | # 低压无功补偿柜内及变压器防护外壳内安装 |  |
| # 14 | # 变电所内改造项 |  | # 电缆沟、集排水设施等，排水泵控制器具有通讯功能，能远程监测水位、泵状态（启、停、故障），能远程启、停排水泵 |  | # 项 | # 1 | # 部分变电所集排水设施需新建 |  |
| # 15 | # 变电所内拆除重建项 |  | # 接地网、设备安装基础 |  | # 项 | # 1 | # 1.拆除原有； # 2.接地电阻<1欧姆 # 3.与建筑自然接地网连接不少于4处； # 4.设备基础须安装在梁上。 |  |
| # 16 | # 一次模拟图板 |  | # 按图纸制作 |  | # 块 | # 1 | # / |  |
| # 17 | # 安全工器具 |  | # 含灭火器、验电器、接地线、绝缘垫等 |  | # 套 | # 1 | # / |  |

标项四：

| # 校区7A#变电所（新上部分） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 序号 | # 名称 | # 规格与型号 | # 单位 | # 数量 | # 备注 |
| # 1 | # 干式变压器 # （核心产品） | # SCB XX-1000/10 10±2x2.5%/0.4kV | # 台 | # 2 | # Dyn11 UK=6%配置温控仪及冷却风机，满足二级及以上能效要求 |
| # 2 | # 干式变压器外壳 | # ≤2100*1350*2200mm（长*宽*高） | # 台 | # 2 | # 防护等级IP3X |
| # 3 | # 10kV环网柜1 | # 负荷开关柜 | # 台 | # 2 | # 10kV进线柜 |
| # 4 | # 10kV环网柜2 | # 断路器柜 | # 台 | # 2 | # 10kV配变柜 |
| # 5 | # 0.4kV开关柜1 | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 2 | # 0.4kV低压总柜 |
| # 6 | # 0.4kV开关柜2 | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 2 | # 0.4kV低压电容柜 |
| # 7 | # 0.4kV开关柜3 | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 1 | # 0.4kV联络柜 |
| # 8 | # 0.4kV开关柜4 | # 0.4KV低压开关柜 | # 台 | # 13 | # 0.4kV低压出线柜 |
| # 9 | # 密集型母线槽1 | # 防护等级IP54、五线：L1、L2、L3、N、PE铝镁合金外壳 | # 套 | # 1 | # 低压联络母线 |
| # 10 | # UPS电源柜 | # 输入双路AC380V, UPS输入AC220V,输出AC220V 6KVA 蓄电池：12V 40AH 18节 | # 台 | # 1 | # / |
| # 11 | # 双电源照明配电箱 | # ATS 63A自动转换开关，互为备用 # 输出回路：三相C16/3P 2路、单相C25/1P 1路 C16/1P 2路 C10/1P 3路 | # 台 | # 1 | # 暗装 电源引自就近低压出线，需考虑适当回路预留 |
| # 12 | # 变电所电缆温度监测 | # 电缆温度探测 | # 项 | # 1 | # 温度检测包含环网柜、低压配电柜出线回路电缆 |
| # 13 | # 低压智能站控终端 | # 低压智能站控终端 | # 套 | # 1 | # / |
| # 14 | # 变压器、无功补偿柜灭火系统 | # 1.能够防护0.2m³~1m³封闭、半封闭空间，扑灭早期起火； # 2.灭火药剂(全氟己酮）具备洁净、安全，对人体、环境、设备均无害；对电子元件、电器设备无腐蚀、无残留、电气绝缘特性； # 3.灭火药剂贮存采用无储压设计，安全性高； # 4.具有至少6年有效期； # 5.支持热启动与平台远程管理启动双启动方式。 | # 项 | # 1 | # 低压无功补偿柜内及变压器防护外壳内安装 |
| # 15 | # 变电所内改造项 | # 电缆沟、集排水设施等，排水泵控制器具有通讯功能，能远程监测水位、泵状态（启、停、故障），能远程启、停排水泵 | # 项 | # 1 | # 部分变电所集排水设施需新建 |
| # 16 | # 变电所内拆除重建项 | # 接地网、设备安装基础 | # 项 | # 1 | # 1.拆除原有； # 2.接地电阻＜1欧姆； # 3.与建筑自然接地网连接不少于4处； # 4.设备基础须安装在梁上。 |
| # 17 | # 一次模拟图板 | # 按图纸制作 | # 块 | # 1 | # / |
| # 18 | # 安全工器具 | # 含灭火器、验电器、接地线、绝缘垫等 | # 套 | # 1 | # / |
| # 19 | # 密集型母线槽2 | # 规格型号与原有相同 | # 段 | # 1 | # 修复原有出线母线槽 |

- 3.2 干式变压器技术要求：

- 3.2.1 主要技术参数：

- （1）型式：三相、双绕组、环氧树脂真空浇注干式变压器；

- （2）型号：SCB-XX系列；

- （3）能效指标：能效二级及以上，满足GB 20052-2020能效标准；

- （4）额定频率：50Hz；

- （5）额定容量：见设计图；

- （6）额定电压变比：10KV±2×2.5% /0.4 KV；

- （7）联接组标号：D，yn11；

- （8）短路阻抗：6%；

- （9）绝缘等级：H级及以上；

- （10）冷却方式：AN/AF；

- （11）空、负载损耗要满足GB 20052-2020标准中对于二级及以上能效型变压器的规定；

- （12）绕组绝缘水平：

| 变压器额定绝缘水平(kV) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 1分钟工频耐受电压(有效值)kV | 雷电冲击耐受电压（峰值）kV |
| 高压绕组 | 35 | 75 |
| 低压绕组 | 3 | -- |

3.2.2 变压器防护外壳结构要求及温度控制器的功能要求：

- （1）变压器应有防护外壳，采用铝合金板材，厚度要求≥2mm；防护外壳采用组合式结构，可现场拆卸和组装。防护外壳的尺寸需满足设计图纸的要求。

- ★（2）变压器防护等级不低于IP3X，具有良好的通风散热性能，变压器加装防护外壳后，不降容，并保证温升不超标（提供证明材料）。

- （3）外壳应采用坚固的钢支撑，足够的机械强度和抗冲撞能力。

- （4）外壳的钢支撑架等所有不载流部件应连接在一起，并有效接地。变压器防护外壳在正面及背面均应有双扇门，用以检修时充分接近柜内设备，保护外壳的门应高、低压侧分别设置并加标志，要求外壳的门应有防误入装置。

- （5）变压器外壳上应配置嵌入式的干式变压器温度控制装置，其基本功能如下：

- 1）温度传感器实时检测三相绕组温度；

- 2）具有变压器绕组高温报警、超高温跳闸等功能。超高温跳闸须提供两副独立的无源触点，分别接入变压器高压侧的断路器、低压进线柜断路器的分闸回路；

- 3）装置失电或装置故障信号应有硬接点信号输出；

- 4）应具有温度显示屏、LED指示灯和操作键盘，能实时显示温度信息和故障信息，并可通过操作键盘设置和修改各种定值和参数。冷却风扇的启停温度定值、报警温度和跳闸温度定值可根据变压器的实际情况和用户的需要设置，在装置故障或失电时所有设定数据不会丢失；

5）具有远程通信功能，至少具有RS485接口,采用Modbus-RTU协议。温度模拟量信号、高温报警、超高温跳闸及风机运行、停止、故障等信息应能通过远程通信口上送到变电所综合自动化系统。变压器冷却风机能根据变压器温度自动控制启/停及风机当地/远方启停控制功能。

- 3.2.3 主要性能技术要求：

- ★（1）变压器在AN运行方式下应满足100%额定负荷长期运行，并应在AF运行方式下，能满足急救过负荷的要求，短时过载能力须达到150％。

- ★（2）高、低压绕组均采用铜绕组线圈，含铜量达到99.99%以上；高压绕组采用箔绕式或线绕式线圈，高压线圈采用环氧树脂真空绕注薄绝缘技术生产（不带填料）；低压绕组采用箔绕式线圈。

- （3）噪音水平：变压器本体声压级测定小于50分贝。

- （4）承受短路能力：应执行GB/T 1094.5-2008标准中的有关规定。变压器能承受低压侧出口三相短路，高压侧母线为无穷大电源供给的短路电流，绕组不变形，部件不发生损坏。

- （5）产品散热性能好，机械强度高，不会因温度骤变而在变压器运行寿命期限内导致线圈表面龟裂。

- （6）硅钢片应采用高导磁晶粒取向性硅钢片。同时，铁心采用采用45º全斜接缝，七步进阶梯式叠积接缝形式，铁心表面应封涂环氧树脂，采取防腐措施，避免锈蚀。

- （7）铁芯通过可拆卸的接地联接片接地，保证铁芯有效可靠接地。

- ★（8）变压器的防火阻燃性能好（提供变压器通过C2、E2、F1测试的第三方证明材料）。

- （9）变压器应能随时投入运行，在运行环境条件下，变压器停止运行后经绝缘测试合格可不经干燥而直接投入，并允许在正常环境温度下，承受40%的突加负载。

- （10）变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，使用寿命应为免维护30年或更长。

- （11）高压绕组表面易见位置，应有“高压危险”的标志。变压器各绕组应有相应的接线端子标志，所有标志应牢固且耐腐蚀。

（12）变压器高压侧为电缆进线，应有电缆固定支架，电缆芯线与变压器防护外壳保持足够的安全距离。

3.3 环网柜技术要求：

3.3.1 环网柜主要技术参数：

（1）气体绝缘中压开关柜；

（2）运行电压：10KV；

（3）额定电压：12KV；

（4）额定电流：见设计图；

（5）1分钟工频耐受电压：42KV（相对地）48KV（断口）；

（6）雷电冲击耐受电压：95KV（相对地）110KV（断口）。

3.3.2 组件的技术参数与要求：

（1）负荷开关主要技术参数：

1）母线额定电流：630A；

2）额定电压：12kV；

3）额定频率：50Hz；

4）额定电流：详见设计图；

5）热稳定电流（有效值）：≥20kA/4S；

6）动稳定短路关合电流（峰值）：≥50kA；

7）一分钟工频耐压（有效值）：42kV（相间、对地）；48kV（断口间）；

8）冲击耐压（峰值）：95kV（相间、对地）；110kV（断口间）；

9）额定负荷电流开断次数200次；

10）机械寿命：≥5000次；

11）外绝缘污秽等级：IV。

（2）断路器主要技术参数：

1）母线额定电流：630A；

2）额定电压：12kV；

3）额定频率：50Hz；

4）额定电流：详见设计图；

5）热稳定电流（有效值）：≥20kA/4s；

6）断路器短路开断电流：20kA；

7）动稳定短路关合电流（峰值）：≥50kA；

8）一分钟工频耐压（有效值）：42kV（相间、对地）；48kV（断口间）；

9）冲击耐压（峰值）：95kV（相间、对地）；110kV（断口间）；

10）机械寿命：≥5000次；

11）外绝缘污秽等级：IV；

12）防内燃弧耐受电流：20KA/1S。

（3）综合继电保护装置主要技术参数：

综合继电保护装置须具备保护、测量、控制、监测、通信等功能，具备中文LCD显示屏。模拟量及开关量的输入、跳闸报告、定值整定、微机保护状态等均可在屏幕上显示。主要功能如下（但不限于）：

1）模拟量采集：电压、电流等；

2）开关量采集：≥8个；

3）继电器输出：≥4个；

4）保护功能：限时电流速断保护、过电流保护（可带时限）、零序电流保护、低电压保护、接地保护、变压器超温跳闸保护、变压器高温报警、过负荷保护；

5）通信接口采用RS485/RJ45接口，Modbus-RTU/Modbus-TCP实现与电力智能监控系统联网通信。3.3.3 主要技术要求：

★（1）负荷开关、接地开关、断路器永久性封闭在充满气体的密闭气室中，气室应采用≥2mm厚不锈钢，防护等级IP67；

（2）设备免维护，设计使用寿命≥30年；

（3）投标人应在验收时提供产品的第三方检测/检验报告（送检人和生产商应当保持一致），证明产品非贴牌；

（4）环网柜为确保安全性，应具备可视性接地功能，方便查看接地开关状；

（5）负荷开关，断路器和接地开关分别有独立的操作孔，操作机构本体有可靠的机械联锁和明显的分合状态指示；

（6）负荷开关，断路器应有备用的4常开+4常闭位置辅助接点；

（7）固定配置环网柜应留有配网自动化接口,预留安装FTU的位置；

（8）断路器应具有全系列开关装置的保护曲线，提供包括相间和接地故障在内的可靠保护功能；

（9）断路器柜具有变压器绕组高温报警、超温跳闸等功能；

（10）开关柜必须具备“五防”功能：具备防止误分、合断路器，防止带负荷分，合隔离开关或者隔离插头，防止误入带电间隔，防止接地开关合上时（或者带接地线）送电等措施；

（11）负荷开关及接地开关操作孔应有挂锁装置，挂锁后可阻止操作把手插入操作孔；

（12）应设有专用的接地导线。宜采用紫铜的，在接地故障时其电流密度规定≥200A/mm2，但最小截面≥50mm2。该接地导体应设有与接地网相连的固定连接端子，并应有明显的接地标志；

（13）每个进出线单元应装故障指示器，并应有短路和接地显示功能；

（14）开关柜外壳防护等级为IP4X，不同的功能应有清晰的模拟图显示，位置指示器应能真实的反映主触点的位置，并且能够使操作者清晰可见；

（15）对于内部故障，应满足下列要求：

1）环网柜应能防止因本身缺陷、异常或者误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃弧时间和燃烧时间；

2）除应有防止人为造成内部故障的措施外，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障（如负荷开关开断时产生或者排出气体）引起隔室内过电压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他运行设备的影响的措施。

3.3.4 型式试验与出厂试验：

（1）型式试验项目：

1）绝缘试验；

2）温升试验和主回路电阻测量；

3）主回路和接地回路的短时耐受电流和峰值耐受电流试验；

4）开关的开断和关合能力试验；

5）机械操作和机械特性测量试验；

6）防护等级的检查；

7）内部电弧试验；

8）辅助和控制回路的附加试验。

（2）出厂试验项目：

出厂试验是为了暴露材料和结构中存在的缺陷，试验不应给产品的性能和可靠性带来损害。每一个运输单元都应在制造厂内进行出厂试验，以确保出厂的产品与已通过型式试验的设备相一致。出厂产品应附有证明产品合格的文件。每台产品应进行出厂试验，出厂试验项目有：

1）结构检查；

2）机械特性和机械操作试验；

3）主回路1min工频耐压试验；

4）辅助回路工频耐压试验；

5）主回路电阻测量；

6）局部放电检查；

7）辅助电气装置试验；

8）接线正确性的检查。

3.4 0.4KV低压开关柜技术要求：

3.4.1 产品运行条件及主要技术参数要求：

（1）产品运行条件：

1）额定运行电压：400V±10％；

2）额定绝缘电压：690V；

3）额定频率：50Hz±5％；

4）中性点连接：直接接地，接地方式：TN-S。

（2）主要技术参数：

1）额定运行电压：400V（AC）；

2）额定绝缘电压：690V（AC）；

3）额定冲击耐受电压：8KV；

4）过压等级：IV级；

5）额定频率	：50Hz；

6）主母线电流额定值：按设计图纸要求；

7）配电母线电流额定值：按设计图纸要求；

8）额定短时耐受电流（1s有效值）：

①水平母线（主母线）：80kA；

②垂直母线（配电母线）：50kA；

9）额定峰值耐受电流：

①水平母线（主母线）：176kA；

②垂直母线（配电母线）：105kA；

10）抗震能力：地震烈度8度及以上；

12）功能单元形式：固定式、抽出式混装。

3.4.2 产品技术性能要求：

（1）低压开关柜应是金属全封闭型，柜体外壳的防护等级应不低于GB/T 4208-2017标准中的规定，柜体顶部等不可触及部位的通风孔处应不低于IP 3X，其它通风孔应不低于IP 3XD,柜体其它部分应不低于IP 4X。

（2）投标人应在验收时提供产品的第三方检测/检验报告（送检人和生产商应当保持一致），证明产品非贴牌；

★（3）为保障操作人员的安全性，低压开关柜柜体应具有不低于100kA/0.3s内部燃弧故障耐受能力（提供第三方证明材料）；

★（4）为保障水平母线载流量的一致性，方便现场快速且可靠的连接。水平母线采用滑动连接铜排进行柜间水平母排连接，避免柜间母排现场开孔搭接（提供第三方证明材料）；

（5）为保障低压开关柜的可靠性，投标人应在验收时提供设备的EMC电磁兼容性报告；

（6）低压开关柜用高质量覆铝锌板制作，厚度≥2mm。门板采用优质冷轧钢板制作并作静电喷涂。柜体具有足够的机械和电气强度，应保证所安装元件在正常使用及短路时能够承受所产生的电、机械应力和热应力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能；

（7）配电柜内的每个柜体分隔为三个室，即母线室、功能室及电缆室；

（8）低压配电柜实行模数化。同类型应具有良好的互换性、通用性。一旦发生故障，可以在系统供电情况下更换故障开关单元，迅速恢复供电；

（9）抽屉单元具有连接位置、试验位置、分离位置，且具有定位机构。开关只有在连接和试验两个位置才能进行合闸；在这两个位置之间不能合闸。抽屉单元应提供抽屉位置信号触点，如抽屉功能单元到达连接位置，触点闭合或断开，供电力监控系统使用；

（10）主开关的操作机构应能使用挂锁将主开关锁在分断位置上，以防止未经许可的操作。抽屉应具有省力操作机构和导轨机构；

（11）安装在开关柜上的断路器延伸操作手柄，应有明确的开关跳闸显示位置，开关故障分闸状态下，延伸操作手柄不应误显示为合闸状态；

★（12）开关柜一、二次插接件需要采用具有调整电缆扭力、解决机械误差的设计，如一次插采用可旋转的插接头，二次插接采用浮动带倒角补偿的设计；

（13）抽出柜应装有防止抽出过猛而跌落的机构，在抽出的过程中必须通过操作相应的解锁机构方能将抽屉完全抽出，保证操作人员的安全性；

（14）电气间隙、爬电距离和隔离距离应符合相关标准中规定的距离，而且在正常使用条件下也应保持此距离。

（15）一次插接附件应满足JB/T 10323-2016标准要求，为保证连接的连续性及可靠性，要求抽屉单元的一次插接件触头镀银处理（提供第三方证明材料）；

★（16）低压断路器额定电流≤250A的抽屉单元，出线电缆直接接入一次插接件，低压断路器额定电流＞250A的功能单元，需在一次接插件连接母线（母排）并可靠固定，出线电缆连接在此母线（排）上；

（17）低压开关柜的功能单元可以采用抽屉式，也可以采用固定分隔式（须配插拔式断路器），在同一开关柜中两者可以混装，具体采用何种方式详见招标设计图；

（18）开关柜外壳和内部金属板应实现可靠接地；

（19）低压开关柜的进出线可采用电缆或封闭母线槽,并且上下出线位置可进行适当调整；

（20）低压进线柜、联络柜的框架断路器不应布置开关柜的上部，布置方式参考高压中置开关柜，便于操作、检修等；低压进线柜断路器的接线为上进下出；

（21）低压开关柜应开设符合IP要求的通风孔。通风孔的设计和设置应使得当断路器在正常运行时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出；

（22）低压开关柜底部应有进出电缆固定装置。低压开关柜底部电缆进出口的数量与孔径应与开关柜功能单元的数量与规格相适应；具有能有效防止电缆在电缆进出口受损的防护措施；

（23）部分变电所低压开关柜出线有的为密集型母线，安装新的低压开关柜后，须完成与原有密集型母线的连接（包括相关材料的采购、安装、调试）；

（24）注意：7A变电所I段14低压开关柜的[6-12层阅览室]出线回路引出的密集型母线局部损坏需要采用原规格型号的密集型母线更换有损伤部分的，长度大约4~5米；

（25）抽屉从工作位置拉到试验位置时，二次系统的连接不应中断。二次插接件应满足JB/T 10263-2016标准要求；

（26）进线开关柜、联络开关柜低压室盘面上须有（但不限于）下列显示和控制装置：

1）框架式断路器分、合按钮；

2）断路器分、合闸指示灯；

3）就地/遥控选择开关；

4）断路器储能指示；

5）断路器手车位置指示。

6）多功能电力仪表；

（27）变电所0.4KV进线柜与母联柜断路器应具有以下联锁功能：

1）采用“三锁两钥匙”机械联锁；

2）在电路设计中应满足：相互间的电气联锁，保证在任何情形下均不允许三个断路器同时处于合闸状态；

3）在电路设计中应满足：当三个断路器中任一个断路器处在分离位置时，应不影响另两个断路器的分合操作；

4）在电路设计中应满足：当三个断路器均为合闸时，应将最后合闸的断路器立即分闸；

（28）低压开关柜所有出线回路均需有非消防电源强切功能。配置消防强切继电器，继电器线圈电压DC24,2副转换触点，触点容量：250V 3A，并须有消防强切反馈触点；

（29）低压开关柜内应设计自动灭火装置的专用安装空间与固定方式，至少应同时使用两种固定方式，在一种固定方式完全失效时，自动灭火装置也不会倾倒、掉落。安装位置与朝向应考虑自动灭火装置的在整个开关柜内灭火性能，而且自动灭火装置的安装后的开关柜符合国家、行业的标准、规范要求，不影响开关柜的安全性能，不影响开关柜的安装、使用、维修、维护。控制线路接线布线须符合国家相关标准要求，拒绝不经开关柜制造厂家设计的附加方式安装。

3.4.3 组件的技术参数与要求：

（1）断路器：

1）低压进线开关、母联开关等额定电流在630A以上的馈线开关均选用框架断路器，额定电流在630A（含630A）以下的馈线开关均选用塑壳断路器；

2）断路器须具有“隔离功能”；

3）抽出式断路器有可抽出式导轨，便于操作维护，并有三位置指示器，指示和定位断路器处于接通、试验、退出位置，并且在准确定位后 进行机械式自动锁定；

4）断路器的额定电压(额定绝缘电压、额定冲击耐受电压等)、额定电流、接通和分断能力、短路耐受强度等符合设计参数要求。

5）框架式断路器：

①断路器应采用模块化结构设计，方便断路器功能的扩充而无需改变断路器机构和低压开关柜结构；

②框架断路器采用抽出式，应是零飞弧产品, 保证操作人员及设备运行的安全性；

③框架式空气断路器为电子脱扣器，功能包括但不限于：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣。短延时保护应具有区域选择性闭锁功能，具有故障诊断功能，可快速确定故障类型，以最短时间隔离受故障影响的范围，可对触头磨损情况以及断路器动作次数作出指示；

④框架断路器控制装置具有测量并显示电流、电压、有功、无功功率、功率因数等电气参数的功能；采用LCD 液晶中文显示屏，控制单元要求可以带载整定，可在不停电情况下更换电流模块调整整定值；

★⑤框架断路器须具有通信功能，具有RS485/RJ45接口，采用MODBUSBUS-RTU/MODBUS-TCP协议；

⑥框架式空气断路器应配置两个钥匙锁锁定OFF位置的功能，方便检修，保障维护安全，避免错误操作；

⑦框架式空气断路器的操作机构应为弹簧储能型，即可手动又可电动储能

⑧框架式空气断路器手车面板上配有机械式计数器、机械式分合闸状态指示、弹簧储能状态指示和手动分合闸按钮；

⑨框架式断路器须配备足够的辅助触点，断路器分合信号触点、断路器连接、试验、分离位置信号触点，故障脱扣信号触点、电机储能信号触点，供给电力自动监控系统或其它之用。除实际需要外，提供不少于4对备用常开及常闭无源接点。并将其引线接至开关柜端子排；

⑩框架式空气断路器须满足以下电气及机械特性：

a.额定运行电压：690V；

b.额定绝缘电压：1000V；

c.极数：见设计图纸；

d.额定冲击耐受电压：12KV；

e.额定电流：见设计图纸；

f.额定极限短路分断能力Icu：见设计图纸；

g.额定运行断路分断能力Ics：100%Icu；

h.操作方式：电动操作+手动操作；

i.脱扣器：采用电子脱扣器，电子脱扣器须符合有关电磁干扰的国家标准；

★j.保护功能：配置三段保护，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护功能，断路器的脱扣整定电流采用现场可调型，并有宽阔的电流和时间调节范围：

长延时保护（L）：Ir = 0.4～1.0 In，动作时间可调节；

短延时保护（S）：Isd = 1.5～10 Ir，动作时间可调节；

短路瞬时保护（I）：Ii = 2.0～15 Ir，动作可调节或off；

k.电寿命（不维护情况下）：

≥5000次（壳架电流2500A以上）；

≥8000次（壳架电流小于2500A）；

机械寿命（不维护情况下）：≥10000次。

6）塑壳断路器：

▲①所有塑壳断路器应配置（但不限于）：

a.分合位置辅助触点；

b.故障脱扣辅助触点；

c.分励线圈：这些触点、线圈均须通过二次插接件引至开关柜的二次回路端子排；

②塑壳断路器须满足以下电气及机械特性：

a.额定工作电压：AC 690V；

b.额定绝缘电压：AC 800V；

c.额定冲击耐压：8kV；

d.额定电流：见设计图纸；

e.额定极限短路分断能力Icu：见设计图纸（有效值）；

f.额定运行短路分断能力Ics： 100%Icu；

g.脱扣器：电子脱扣器；

h.操作方式：电动操作/手动操作；

i.保护功能：长延时、短延时、瞬时。

（2）低压开关柜母线：

★1）柜内的水平母线和垂直母线材料选用刚性硬高导电的T2电解铜,铜材纯度应不小于99.95%；

2）开关柜所有母线均需镀锡处理；

3）母线截面满足开关柜额定电流的要求，且不得低于设计要求，保证长期安全正常运行；

4）固定支撑件应不吸潮，在规定环境条件下和开关柜使用寿命期间，其机械与绝缘强度基本保持不变；

★5）投标人应承诺母线绝缘框（夹）紧固件（如穿心螺杆）等采用低磁不锈钢材质；

6）低压配电柜内中性母线（N线）的隔离要求同主母线；

7）低压配电柜内垂直母线中的中性母线（N线）型号规格与主母线相同。

3.5 智能动态低压无功补偿柜技术要求：

3.5.1 整体要求：

（1）智能动态无功补偿成套装置，柜内应配置电容器、电抗器及SVG模块、可实现精细化快速无功补偿，验收时提供产品的第三方检测/检验报告（送检人和生产商应当保持一致），证明产品非贴牌；

★（2）数字化方案，全面监控整柜状态，实时监测因短路、谐振、设备老化导致的异常温升，提前规避隐患。提供电容器支路寿命监测、对供电系统提供电压偏差、频率偏差等稳态电能质量监测；

（3）采用LCD触摸屏，直观展示整柜运行、报警和通讯等状态，在面板上能显示线电压有效值、电压谐波值、电流有效值、电流谐波值、视在功率、功率因数等运行参数，具备人性化操作软件，中文界面，操作简单快捷；

★（4）具有485接口，采用Modbus-RTU协议；

（5）配置散热风扇，风扇有自动、手动两种方式控制启动与停止,排风口应有拦网，以防小动物入内；

★（6）自动投切电容器的装置应使其功率因数保持在0.95以上，分组切投时，不应产生投切振动,投切开关须使用电容器投切专用开关部件。

3.5.2 SVG技术要求：

（1）SVG应具备的功能：

1）具备无功补偿功能（超前和滞后，连续而精细的无功补偿）；

2）具有滤波功能，能有效滤除3次及以上谐波；

3）SVG通过设置实现仅无功补偿或同时进行无功补偿、谐波滤除和不平衡补偿；

（2）响应时间：SVG能快速跟随负载变化，瞬时响应时间≤5ms；

（3）核心控制器件采用优质器件；

（4）MTBF(平均无故障时间)≥12万小时；

（5）验收时应提供符合DL/T 1216-2019标准要求的第三方产品型式试验报告。

3.5.3 电容器结构要求：

（1）电容器应为阻燃的、圆柱形干式自愈电容器，铝制金属防爆外壳；电介质为聚丙烯锌铝合金镀膜，内部填充物为不含聚氯联苯的生物降解树脂；

（2）电容器最大过电流：1.8In，最大浪涌耐受电流：250In，使用寿命130,000小时，损耗每千乏≤0.5瓦；

（3）基于安全性及散热需求需减少电容器内部连接点：单只电容器内部每相只有一个单元，不能存在多个单元连接；电容器与柜体、距地及电容器相互间的距离应符合规范要求，以保证其热量的散发；

（4）电容器应具有自愈性能，电容器被永久击穿时仅故障元件退出运行，其他元件仍可正常运行；

（5）每组电容器组须装设放电装置使电容器切除电源一分钟后将整组电容器组放电，使电容器端电压不超过50伏。

3.5.4 智能型电容器控制器的功能要求：

（1）采用控制物理量为无功功率或无功电流的控制器；

（2）显示方式采用中文液晶显示；

（3）具有RS485/RJ45接口，支持MODBUS-RTU/MODBUS-TCP协议；

（4）控制器应具备电压、电流、功率因数测量功能 手动/自动转换开关以及指示电容器投退状态指示的功能；

（5）控制器的面板应设有过电压、超前、滞后、电源以及输出电路工作显示。测量值显示：电压、电流有效值、功率因素、有功功率、需补偿的无功功率、可手动或自动循环投切。具备过压欠压，过流，过温，谐波超限保护及报警功能；

（6）控制器电源输入端设有短路保护器件，在发生内部短路故障时，该保护器件应能可靠动作。

3.5.5 电抗器：

（1）电抗系数见设计图，抑制3次及以上次谐波，电抗器应达到F级以上绝缘，附温控装置，设置散热通道；

（2）电抗器结构：干式、真空高压浇注浸、铁芯式；

（3）额定工作电压≥400V；

（4）电抗器感值误差±5%；

（5）谐波专用电抗器为铁心式铜线；

（6）验收时应提供符合GB/T 1094.6-2011标准要求的第三方检测/检验报告。

3.6 二次部分技术要求：

3.6.1 端子排的额定值不小于10A、600V，并带有隔板、标签带和端子螺丝。每个端子排将标有编号，端子排上每个端子和连线带编号；电流回路采用专用电流型试验端子。

3.6.2 端子排列应符合标准，如果某些布线的突然短路会引起设备误动，如引起开关的误合闸或误跳闸，则这些布线就不能连接在相邻的端子上。如正、负极之间应有间隔，断路器的跳闸和合闸回路、直流（＋）电源和跳/合闸回路不能接在相邻端子上。

3.6.3 低压开关柜使用抽屉式功能单元的其二次回路插接件除已使用外至少预留8个空余备用端子。

3.6.4 配电柜中均需留有不小于15％的备用接线端子。且每排不少于10个。

3.6.5 接线端子应适合连接硬、软铜导线，并保证维持适合于电器组件和电路的额定电流、短路电流强度所需要的接触压力。

3.6.6 所有接入端子排的电线均应使用合适的接线端子接入（单芯导线可除外），每一端子接入孔原则上只能接一根导线，只有在不影响连接可靠性的前提下，最多接两根导线。

3.6.7 柜内所有二次线全部采用1.5mm2的软铜电线，电流互感器二次回路的电线采用2.5mm2的软铜线，接地线采用黄绿色软铜电线，专用黄绿色接地线不能作为其它用途导线。

3.6.8 导线的两端须有机器打印的、符合布线图命名的永久性的标志（或号码管，号码管粗细要合适，不易脱落）。二次回路及端子的编号均使用拉丁字母、阿拉伯数字，此编号均与所相关图纸相一致。

3.6.9 电缆两端有标示牌、标明电缆编号及对端连接单元名称。

3.6.10 导线任何的连接部分不能焊接。

3.6.11 控制、合闸直流回路的保护配置与计算机监控系统相连的微型断路器分合位置触点。

3.6.12 多功能电力仪表，微机综合保护等未使用的输入输出信号触点端子、断路器分合辅助触点（常开、常闭触点各4个）、断路器手车位置信号触点、接地开关分合位置等备用信号触点均应接入二次回路接线端子排。

3.6.13 RS485接口的通信装置不论是否在同一开关柜内都须手挽手串接，采用ZC-RVSP 2X0.75的屏蔽双绞线连接。不同通信波特率、数据格式、校验方式的装置不能接入同一通信回路，同一通信回路接入的通信装置不能超过10个，末端通信装置应接匹配电阻。

3.6.14 柜内导线、导线颜色、按钮、指示灯、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准。

3.6.15 柜与柜之间的外部连接线路均应使用电缆，采用穿金属电线管暗敷，不同类别的线路按国家、行业标准规范要求分管敷设。

3.7 多功能电力仪表技术要求：

- 3.7.1 智能型多功能数字仪表应能够对运行电气参数进行测量，并具有电能质量管理功能，包括谐波测量显示。

- 3.7.2 类型：智能型全电量测量多功能仪表。

- 3.7.3 接线方式：三相三线制或三相四线制可选择设置。

- 3.7.4 表计采用嵌入式安装方式，安装简单、方便、牢固。

- 3.7.5 精度：不低于0.5级。

- 3.7.6 面板尺寸（长*宽）：96mm*96mm。

- 3.7.7 仪表工作电源：AC/DC:100-240V（接入交流或直流电源都能正常工作）。

- 3.7.8 开关量输入(DI)点数≥2，继电器开关量输出(DO)点数≥2。

- 3.7.9 通讯要求：多功能仪电力仪表具有RS485通讯接口，通讯速率不低于38.4kbps，串口通信参数波特率、数据格式、校验发生可选择设置，通信采用 MODBUS-RTU协议，并支持采用现场总线组网；

- 3.7.10 具备实时告警及事件记录功能。

- 3.7.11 多功能电力仪表测量参数包括但不限于：

- （1）三相电压（三相相电压、线电压，三相电压不平衡度）；

- （2）三相电流、计算N相电流，三相电流不平衡度；

- （3）频率；

- （4）三相有功功率、总有功功率；

- （5）三相无功功率、总无功功率；

- （6）三相视在功率、总视在功率；

- （7）三相功率因数，总功率因数；

- （8）总有功电能；

- （9）总无功电能；

- （10）功率需量、电流需量测量功能；

- （11）具有各相电压、电流的总谐波畸变率（THD）和分次谐波（15 次及以下）含有率测量功能；

- ★3.7.12 具有报警功能：具有但不限于过电压、欠电压、过电流、欠电流、功率、频率、需量、谐波等报警项，每个报警上下限阈值、报警延时时间可单独设置，报警项多选组合。

- ★3.7.13 报警可以设置为与仪表的开关量输出DO触点相关联，在仪表检测到发生报警时相关联的开关量输出触点闭合或断开。

- 3.7.14 具有定格显示（长期固定显示选定的参数画面）显示模式。

3.8 低压智能站控终端技术要求：

为保证配电线路的供电安全可靠，满足日常巡检和故障消缺的需求，需要在每个低压变配电站现场至少配置一台智能站控终端，应盘柜安装。智能站控单元具备故障预警及诊断功能，对变电所系统进行全面的监测管理，发布关于配电系统的运行和告警信息，提供预警，避免故障停电；提供故障前后的数据，帮助快速定位故障，隔离故障源；监测中低压电气设备的全生命周期的运行数据，并提供预测性维护，最大程度降低停电风险。投标人需提供低压站控终端及实现相应功能的传感器、辅件等。

低压智能站控终端功能要求：

3.8.1 智能站控终端应采用工业级触摸屏电脑，配置主流的计算机硬件，选配不低于酷睿i3 CPU，16G及以上内存，选配256G以上硬盘存储，配置2个千兆有线网络接口。

3.8.2 显示单元：15英寸以上TFT显示屏，五点投射式电容触控，显示分辨率不低于1920*1080。

3.8.3 应通过单线图的形式，清晰呈现关键回路上下级关系，实现单线图动态着色，表征断路器开关位置变化信息。提供配电站的柜面视图，动态表征断路器开关的位置变化信息，柜面视图与单线图之间形成导览式快速跳转。

3.8.4 应基于配电站房场景构建配电盘布局3D效果模型，对柜内设备告警，提供高亮着色。用户能够自行操作旋转画面，选择所需要的视角，查看站内盘柜。

3.8.5 应提供全配电室内关键断路器的维护分析，应提供对关键智能断路器的老化分析功能，分析数据应综合评判断路器的运行数据，包括分合次数、跳闸次数、短路分断电流大小、负载率运行时长等数据，根据断路器的运行特性，通过数学模型评估断路器的老化程度，帮助进行预测性维护、实现视情合理运维。

3.8.6 应提供故障预警功能：系统应能提供预警功能，提前对断路器及系统的隐患进行警示；应提供关键指标参数的运行偏差提示，如开关状态、运行电流、断路器容量、进线回路电压谐波畸变率以及功率因数等。

3.8.7 低压智能站控终端应能采集变电所其它设备（如环境温度、所有电缆温度、电缆沟水浸、门禁、烟雾传感器、自动灭火装置等）的数据，支持设备采用MODBUS-RTU/MODBUS-TCP通信协议。

★3.8.8 应具备数据转发的能力，上层系统可以通过智能管理单元获取南向通讯设备的实时读数，以及智能管理单元给出的关键智能断路器的老化分析数据。

3.9 密集型母线槽技术要求：

- 3.9.1 额定电流：详见设计图。

- 3.9.2 额定工作电压：380V。

- 3.9.3 额定绝缘电压：660V。

- 3.9.4 额定短时耐受电流Icw：50KA(额定电流1000-1250A)、65KA(额定电流1600-2500A)。

- ★3.9.5 导体材质：母线导体为T2电解铜轧制的高导电率TMY电工硬铜排，铜的纯度必须≥99.95%、导电率≥97.6%，全长镀锡或银。

- 3.9.6 母线系统：中性线与相线材质相同、截面积相等，PE线与相线材质相同、截面积与低压开关柜PE排截面积相同。并且相线、中性线及PE线完全包裹在外壳内。

- 3.9.7 绝缘材料的绝缘等级：B级（130℃），保证在高温场合的长绝缘寿命与可靠性。在高温状态下不会挥发任何有损于生物健康的有害物质。

- 3.9.8 外壳材质：采用铝镁合金，厚度≥3.0mm，外壳环氧树脂喷涂，颜色均匀一致。

- 3.9.9 防护等级：母线槽属全封闭结构，其防护等级可达IP54。

3.9.10 验收时需提供防护等级测试报告、型式试验报告（包含温升、短时耐受电流强度、绝缘电阻等试验数据的完整内容）、铜排纯度检测报告、绝缘材料相关测试报告。

3.10 UPS电源柜技术要求：

3.10.1 主要技术要求：

（1）ATS 输入电源：

1）双路；

2）额定电压：380V±15%；

3）工作频率：50Hz±5%；

（2）机架式UPS装置：

1）工作方式：在线式；

2）输入电压：220V±20％；

3）输入频率：50±2.5Hz；

4）额定容量：6KVA；

5）负载功率因数：cosφ ≥0.93；

6）逆变器直流电压：220VDC±20％；

7）输出电压：220VAC±1％；

8）输出频率：50±0.5Hz；

9）输出波形：正弦波；

10）波形失真(%)：＜1%(线性负载)；＜3%(非线性负载)；

11）动态电压瞬变范围：±5%；

12）瞬变响应恢复时间：≤10ms；

13）100%额定负载下电源效率：＞90%；

14）120%过载能力：10min；

15）150%过载能力：1min；

16）＞150%过载能力：200ms；

17）无故障时间：大于25万小时；

18）外壳防护等级：不低于IP31；

19）连续运行环境温度：-5℃~+40℃。

3.10.2 系统结构及功能要求：

（1）采用柜式结构，柜体外壳应有足够的刚度和强度，外壳采用冷轧钢板，厚度≥2.0mm。柜前、后开门，根据实际安装位置，确定开门方向，确保维护人员进出畅通，柜的底部有可封闭的电缆孔。柜体的设计应充分考虑自然散热与强制通风散热以及强制散热的自动与手动控制，柜体颜色与低压开关柜相同（校区12#变电所的UPS柜、通信机柜按壁挂的形式设计，同时柜底另做框架安装于地面上以安装稳固可靠）。

（2）交流双路输入电源采用低压断路器过流、过载与短路保护。

（3）交流双路输入电源：采用一体化双路电源转换装置（ATS），PC级、4极，具有互为备用、自投不自复两种转换模式；ATS额定电流≥63A。

（4）采用机架式UPS。

（5）输出开关馈线：

1）UPS电源馈出回路：8路10A的UPS电源输出，输出断路器采用C10A/2P低压断路器；

2）交流电源输出回路：5路10A的单相交流AC220V电源；输出断路器采用C6A/2P低压断路器，交流电源引自双路电源转换装置（ATS）输出端；

3）三相电源输出；2路10A三相电源输出回路，输出断路器采用C10A/3P低压断路器，交流电源引自双路电源转换装置（ATS）输出端；

4）UPS电源柜两路输入电源异常、输出回路断路器故障脱扣动作信号须接入开关量采集装置以通信方式上传给远程监控后台。UPS电源输出回路开关与非UPS电源输出回路开关按上下两排分布设计。输出接线排也应分开独立。

（6）蓄电池型式：蓄电池应采用 12V 阀控式密封免维护型铅酸蓄电池。蓄电池容量：详见设计图 ，其性能指标不低于《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》GB/T19638. 2的要求。蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆；蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。蓄电池使用寿命大于 8 年。

（7）机柜内门至少有（但不限于）：输入电源指示灯、每个输出电源回路指示灯、声光报警器，消声按钮。

（8）报警功能：交流输入电源断电、UPS输出过电压、欠电压、过电流报警，报警信息不仅应显示于触摸屏，同时作用于声光报警器。

（9）通信功能：采用RS485/RJ45接口，Modbus-RTU/Modbus-TCP协议，需要与电力智能监控系统通信数据：实现遥控、遥测、遥信、遥调“四遥”功能。

遥测功能：产品中的监控装置应能釆集并通过通信接口向远方发送充电装置输岀电压和电流、蓄电池组的电压和电流;交流输入电源电压;交流不间断电源和逆变电源装置输出电压、电流、频 率;

（10）遥信功能：产品中的监控装置应能釆集并通过通信接口向远方发送充电装置运行状态及故障、交流电源故障、蓄电池熔丝熔断或断路器脱扣、蓄电池放电欠压等信号，交流不间断电源和逆变电源装置工作运行状态、交流不间断电源及逆变电源装置异常、交流输入断路器脱扣，输出馈线断路器脱扣，监控装置故障、监控通信异常。

（11）遥控功能：产品中的监控装置应能通过通信接口接收并执行远方的控制信号，控制充电装置的均充和浮充运行方式的转换。

3.10.3 UPS装置主要性能要求：

UPS装置为全数字化控制带旁路单机运行系统，并设置交流静态开关切换旁路电源。无间断转换的“静态开关”在逆变器过载或停机的情况下自动地将负载切换到旁路后备电源，并在正常运行状态恢复后自动将负载切换到逆变器，维修旁路可将逆变器和静态开关完全隔离，使负载不断电的情况下对UPS进行维修。

（1）UPS系统的主要功能要求：

1）能适应较宽的输入电压和频率；

2）输入与输出有安全隔离；

★3）冷启动功能保证设备在任何情况下可以启动；

4）具有防雷击和浪涌保护功能；

5）具有适当的电源保护,以减少输入谐波电流,电网污染的影响；

6）调试、维护、保养方便,有液晶显示屏，显示运行工况和参数；

7）可实现当地监控,在线自诊断,故障报警；

8）应具有软启动功能；

9）应具有遥信、遥测和遥控功能，提供RS-485通讯接口（或网卡）MODBUS-RTU/MODBUS TCP协议可与计算机和后台监控系统通讯；

10）能对蓄电池组进行整组监控，设置电压限值报警， 并能按实际负载量实时显示电池后备时间。

（2）UPS 设备功能单元组成：

1）输入侧开关、输出侧开关；

2）整流器；

3）逆变器；

4）UPS紧急关机；

5）静态旁路开关；

6）蓄电池组输入开关（直流回路专用低压断路器）；

7）整流充电器、逆变器、静态旁路的微处理控制检测单元；

8）报警、通讯单元；

9）操作及显示单元；

10）N+1冗余散热风扇；

11）其他元器件。

（3）主要元器件的技术要求：

1）整流器（包括及滤波电路）：整流器由输入隔离变压器、滤波装置、整流器和整流器的微处理控制单元组成；带过电流、过电压、超温保护功能。整流器由独立的微处理器控制；

2）逆变器（包括输出隔离变压器及滤波电路）：逆变器输出电压AC220V，逆变器能在额定负载下可靠起动。UPS装置逆变器输出对旁路输入进行连续跟踪，以便在UPS输入电源消失或整流器故障时，将负荷无扰动地由逆变器切换至旁路电源；

3）静态旁路开关：静态旁路开关具有自动、手动两种工作方式，实现无间断切换。当逆变器故障或失压时，通过静态切换开关切向旁路系统供电，切换时间不超过2ms；

4）UPS蓄电池管理单元：具有电池组定期自动进行放电测试，电池组电压实时监测，电池组过放电报警，UPS蓄电池容量、后备放电时间、连接状态实时监测显示等功能；

5）控制、信号及报警：UPS应装有所需的控制、测量和指示，监控系统具有操作、控制、监视及自诊断分析系统，使操作人员能检测系统状态和运行，以完成适当的操作；

★6）UPS提供7寸以上的液晶显示屏，用以显示UPS的运行状态、显示运行参数、显示UPS报警信息、设置UPS的运行参数。当出现一个报警时，UPS就会出现音响报警，而且显示出明确的报警内容，音响报警可按相应的按钮取消。主要具有以下功能：

①状态显示：主机供电运行、蓄电池供电运行、旁路运行、主机输入侧开关合位、整流器启动、电池浮充电、电池充电、电池电压正常、逆变器启动、逆变器与市电同步、逆变器带负载；

②参数显示：UPS输出电压、整流器输入电压、市电输入电压、UPS 输出电流、整流器输入电流、UPS输出视在功率、有功功率和功率因数、UPS输出频率、市电电源频率、电池电压、剩余后备时间、电池温度和电流；

③报警功能：主机综合故障、蓄电池输入故障、整流器关机、整流器闭锁（禁止整流器运行）、电池放电预报警（放电终止预报警）、电池故障、逆变器过载、过流故障、逆变器频率超限、逆变器过温、逆变器输出过压、静态开关禁止开通、静态开关故障、市电不正常（市电电压超限）、UPS关机（紧急电源关断）。

3.11 温度检测装置与自动灭火装置技术要求：

3.11.1 开关柜内电缆温度检测装置配置要求：

（1）开关柜应配备电缆温度在线监测装置，须满足-10℃~150℃（130℃长期可靠运行）的测温范围。

（2）测温方案的实现不应改变开关柜的电气绝缘强度，不应影响开关柜的正常使用，不产生设备运行隐患。

（3）温度监测模块不能采用电池供电。应具备长寿命，免维护特征，确保安全、稳定地长期工作。

★（4）温度监测模块直接测量电缆始端的温度，通过无线传输方式将温度值传递至接收模块。

★（5）变电所配置电缆温度信号采集显示装置，可显示本区域全部温度测量点的实时温度，温度测量点的名称可修改，当实测温度超过上下限阈值时，达到设定的延时时间后，发出发出预警信息。电缆温度信号采集显示装置具有通信功能，将电缆温度信号及告警信息等数据上传到远方监控后台，通信支持RS485 MODBUS RTU协议和MODBUS-TCP协议。

（6）温度传感器与信号采集器的选型与配置，应充分考虑现场实际环境，确保温度数据传输的正确性与实时性。

（7）温度测量点位：

1）环网柜进线电缆、出线电缆、变压器高压侧电缆的连接部位（3点）测温；

2）变电所低压开关柜出线电缆始端（4点：相线 N线）测温。

（8）信号采集器至少具有RS485接口/RJ45接口，支持MODBUS RTU/MODBUS TCP协议，温度信号经信号采集器采集后集中通过Modbus RTU通讯协议上传至后台监控系统。

（9）温度监测模块主要技术参数要求：

1）采用无线传感测温技术；

2）测温传感器精度：±1℃；

3）测温传感器测量范围：-20～+150℃；

4）无线传输距离：≥150米。

3.11.2 开关柜自动灭火装置要求：

★（1）采用全氟己酮灭火药剂的灭火器，具备洁净、安全，对人体、环境、设备均无害；对电子元件、电器设备无腐蚀、无残留、且有良好的电气绝缘特性。

（2）灭火药剂贮存采用无储压设计，安全性高。

（3）选用专门用于精密仪器柜、通信机柜、配电柜的灭火器，灭火器的外形、功能、安装固定方式的设计均为其特殊的使用环境所考虑。

★（4）具有多种灭火启动方式，既可以自身配置的现场传感器，检测保护区域的相关物理参数，经判断为火灾环境时自动启动灭火装置，也可以在管理平台远程启动灭火装置灭火。即支持热启动与平台远程管理启动双启动方式（提供第三方证明材料）。

（5）要具有免维护、有效期长的特性，至少有6年以上的有效期。

（6）灭火器的安装应有专业人员设计，确保安装牢固，灭火性能良好，不得降低开关柜的安全性能、使用性能，更不得影响与国家、行业标准规范的符合性。

（7）具有通信功能，采用RS485接口，Modbus-RTU通信协议，连接至电力数字化平台，能够查看灭火装置安装位置环境温湿度信息、连接状态等信息（提供第三方证明材料）。

（8）布置点位：低压无功补偿配电柜、变压器防护外壳内。变压器所配置的灭火器数量应根据灭火器的性能及变压器防护外壳容积确定，确保能有效灭火。

# 第三章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 适用范围 | 本招标文件适用于杭州电子科技大学下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造项目第二批设备采购的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。 |
| （二） | 招标方式 | 本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。 |
| （三） | 投标委托 | ▲1.投标人代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供本人身份证明。 ▲2.投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供授权委托书（格式详见招标文件第六章）和授权代表社保缴纳证明（2023年7月（含）以后任意一月）； ▲3.投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。 |
| （四） | 投标费用 | 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费； 3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。 4.收费标准（差额累进）： 中标金额（万元）; 收费标准（费率，%）. 100以下; 1.05. 100-500; 0.77. 500-1000; 0.56. |
| （五） | 投标保证金（元） | 无。 |
| （六） | 联合体投标 | 本项目（是）接受联合体投标。 |
| （七） | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包； 2.本项目允许分包，可以分包履行的（非主体、非关键性的工作）具体内容、金额或者比例：货物运输。 说明：投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| （八） | 信用记录 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：投标截止时间； （1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； （2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存； （3）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （九） | 资格审查要求的资格证明材料 | 资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章） （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 （3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无 （4）本项目的特定资格要求证明材料：无 |
| （十） | 投标文件份数 | 电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份； 备份投标文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室，浙江求是招标代理有限公司（陈应俭、俞炳）收，电话：0571-87670302，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb02@qszb.net，以便查收）。 特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。 |
| （十一） | 投标报价 | 1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝； 2.以人民币报价； 3.投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价； 4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。 ▲5.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。 |
| （十二） | 投标有效期 | ▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。 |
| （十三） | 评标方法和评标标准 | 详见“第四章 评标方法和评标标准”。 |
| （十四） | 评标结果公示 | 评标结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。 |
| （十五） | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| （十六） | 其他说明 | 1.本项目涉及标的内容较多，交付时间较短，为保证项目的顺利进行，该项目采取分标项兼投不兼中采购。 ▲2.本项目供应商可投其中任一标项，也可各标项均投，每个供应商只允许中标一个标项，本项目评审顺序为标项一、标项二、标项三、标项四。标项一的第一中标候选人将不被推荐为标项二的中标候选人，标项二的第一中标候选人将不被推荐为标项三的中标候选人，标项三的第一中标候选人将不被推荐为标项四的中标候选人。 |

## 一、总  则

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（一）适用范围

本招标文件适用于杭州电子科技大学下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造项目第二批设备采购的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指杭州电子科技大学；

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江求是招标代理有限公司；

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.“书面形式”包括合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

5.“电子加密投标文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs）；“备份投标文件”系指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件1）。

招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

6.“▲”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。

（四）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费；

3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。

4.收费标准（差额累进）：

| 中标金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.05 |
| 100-500 | 0.77 |
| 500-1000 | 0.56 |

5.投标保证金（元）：无。

（五）投标委托

▲1.投标人代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供本人身份证明。

▲2.投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供授权委托书（格式详见招标文件第六章）和授权代表社保缴纳证明（2023年7月（含）以后任意一月）；

▲3.投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

（六）联合体投标

本项目（是）接受联合体投标。

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.本项目允许分包，可以分包履行的（非主体、非关键性的工作）具体内容、金额或者比例：货物运输。

说明：投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（八）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签名；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### （九）采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书的，投标无效。

修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持科技创新

优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

4.支持中小企业发展

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

除财库《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定企业类型以外的供应商不享受中小企业扶持政策。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1.投标邀请

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标方法和评标标准

5.拟签订的合同文本

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

2.招标文件的修改将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

## 三、投标文件编制要求

（一）投标文件的组成

投标文件（电子加密投标文件）由资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分组成（格式详见招标文件第六章）。投标人应将投标文件各部分分别上传至政府采购云平台指定位置。

投标文件组成：详见“第六章  投标文件格式”目录

如供应商提供的产品技术支持材料与采购需求偏离表响应不一致，以产品技术支持材料为准。

（二）投标文件的签署和份数

1.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。其中资格文件、商务技术文件中不得出现投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置加盖公章，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人加盖公章，或者由投标人代表签名。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.投标文件份数：

电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份；

备份投标文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室，浙江求是招标代理有限公司（陈应俭、俞炳）收，电话：0571-87670302，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb02@qszb.net，以便查收）。

特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。

（三）投标文件的上传、递交、修改和撤回

1.投标文件的上传、递交：

（1）电子加密投标文件的上传：

▲a.投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台，否则投标无效；

b.电子加密投标文件成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件的密封包装、递交：

a.投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件；

b.备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、标项、投标人名称并加盖公章（非电子签章），投标人逾期送达或者未密封包装的备份投标文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

▲d.投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台的，投标无效。

（3）投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后上传、递交的投标文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

2.投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

3.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件。

备注：投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

（四）投标文件的语言及计量

投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

（五）投标报价

1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝；

2.以人民币报价；

3.投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价；

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

▲5.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

（六）投标有效期

▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

## 四、资格审查不通过、投标无效的情形

未响应招标文件“▲”标记条款要求的，投标无效。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标人将被视为资格审查不通过：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合招标文件要求；

（2）投标人不具备招标文件中规定的资格要求；

（3）资格文件未按要求签署、盖章；

（4）预留份额专门面向中小企业采购的项目（包括整体、联合体、分包形式），供应商提供《中小企业声明函》内容不实的；《中小企业声明函》填写不全（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）商务和技术文件未按要求签署、盖章；

（2）未提供或未按要求提供投标函、授权委托书；

（3）委托授权代表参加投标但未提供符合要求的授权代表社保缴纳证明；

（4）未提供或未如实提供采购需求偏离表；

（5）明显不符合招标文件要求，或负偏离达到规定数目的，视为采购人不能接受的附加条件；

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章；

（2）未按照招标文件标明的币种报价；

（3）报价内容有缺漏项，或者与招标文件要求不一致；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价；

（5）报价具有选择性；

特别说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

## 五、开  标

（一）开标

采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购人或代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（二）资格审查

开标后，采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格条件进行审查。

对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

通过资格审查的投标人不足3家的，不再评标。

（三）信用信息查询

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

（1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

（2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存；

（3）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 六、评  标

评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

（一）符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

（二）比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

现场监督员如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（三）汇总商务技术得分

评标委员会各成员独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

（四）报价评审

政府采购云平台上传的电子投标（响应）文件报价与政府采购云平台录入报价不一致的，以上传的电子投标（响应）文件报价为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定“投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由投标人代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。”经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人收到修正确认文件后，在规定时间内未做出回复的，视为不确认。

（五）投标人澄清、说明或者补正

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人的书面澄清、说明或者补正无法通过政府采购云平台上传的，可在规定时间内（不少于半小时）通过指定的电子邮箱（zb02@qszb.net）或传真号码（0571-87666116）提交。

（六）排序与推荐

评标办法：本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见“第四章：评标方法和评标标准”。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐2名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由采购人确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

（七）编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 七、中标与合同

（一）中标

1.采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。

2.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，公告中标结果，并发出中标通知书。

3.评标结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（二）合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

## 八、验  收

采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签名，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 九、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第四章  评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评标采用综合评分法，总分为100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

商务和技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

二、评标标准

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30） |  |  |
| 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 商务分（5） |  |  |
| 业绩 | 3 | 【客观分】 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类配电系统合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。 |
| 政策功能 | 2 | 【客观分】 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件）的得1分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得1分； 注：政府强制采购的节能产品的除外。 |
| 技术分（65） |  |  |
| 技术响应程度 | 20 | 【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的，标注“★”的每项扣3分，未标注“★”的每项扣2分； 负偏离扣分20分及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。 |
| 设备功能配置 | 4 | 【主观分】干式变压器的功能先进性、配置合理性，是否有助于提高整体设备系统的运行效率（评分范围：4,3,2,1,0）。 |
|  | 4 | 【主观分】环网柜的功能先进性、配置合理性，是否有助于提高整体设备系统的运行效率（评分范围：4,3,2,1,0）。 |
|  | 4 | 【主观分】0.4KV低压开关柜的功能先进性、配置合理性，是否有助于提高整体设备系统的运行效率（评分范围：4,3,2,1,0）。 |
|  | 3 | 【主观分】二次部分设备的功能先进性、配置合理性，是否有助于提高整体设备系统的运行效率（评分范围：3,2,1,0）。 |
|  | 3 | 【主观分】多功能电力仪表的功能先进性、配置合理性，是否有助于提高整体设备系统的运行效率（评分范围：3,2,1,0）。 |
|  | 3 | 【主观分】低压智能站控终端的功能先进性、配置合理性，是否有助于提高整体设备系统的运行效率（评分范围：3,2,1,0）。 |
|  | 3 | 【主观分】密集型母线槽的功能先进性、配置合理性，是否有助于提高整体设备系统的运行效率（评分范围：3,2,1,0）。 |
|  | 4 | 【主观分】UPS电源柜的功能先进性、配置合理性，是否有助于提高整体设备系统的运行效率（评分范围：4,3,2,1,0）。 |
|  | 4 | 【主观分】温度检测装置与自动灭火装置的功能先进性、配置合理性，是否有助于提高整体设备系统的运行效率（评分范围：4,3,2,1,0）。 |
| 组织实施方案 | 4 | 【主观分】投标人针对本项目提供的进度计划、实施方案的可行性、针对性（评分范围：4,3,2,1,0）。 |
| 培训 | 3 | 【主观分】培训计划内容、培训范围，实施方案的可行性、针对性（评分范围：3,2,1,0）。 |
| 售后服务 | 3 | 【主观分】售后服务方案、售后服务承诺、售后服务保障措施的可行性、针对性（评分范围：3,2,1,0）。 |
| 配件耗材 | 3 | 【主观分】产品相关配件、附件、备品备件及耗材的准备和保障措施、消耗水平和成本（评分范围：3,2,1,0）。 |

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定：对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除后计算价格得分。

注：对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第五章  拟签订的合同文本

杭州电子科技大学采购合同（非免税货物类）

合同编号_________________

确认书号：

项目编号：

甲方（采购人）：杭州电子科技大学

乙方（供应商）：

采购代理机构（鉴证方）：浙江求是招标代理有限公司

为了保护甲乙双方合法权益，根据项目下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造项目第二批设备采购（项目编号QSZB-Z(H)-B24133(GK)）的 公开招标 的中标（成交）结果，签署本合同，以资共同遵守。

一、采购货物与合同价格

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号等 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 品牌、型号、详细技术参数（技术参数可以合同附件方式提供） |  |  |  |  |
| 合同总价（元，人民币）：小写￥ ，大写： |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包含货物到达甲方或甲方指定用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于设备（软件）费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、保修保换费、税费等。

二、供货范围

合同供货范围包括所有合同货物、相关的技术资料。

在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单中并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

三、质保期、履约保证金与货款结算

1.质保期：自验收合格之日起，整机质保期   年，其中    （配件名称）质保   年（如需要）。超过质保期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。软件的质保期即维护期，乙方应提供升级服务。质保期内质保维护升级等费用包含在合同总价中，不额外收取。

2.履约保证金（如无则删除本条款）：合同总金额的 1 %，合同签订后5个工作日内交纳。交付方式：保函/汇票/支票/电汇/转账等。交付完毕后提供保函或联系杭州电子科技大学计划财务处大厅开收据，验收合格后7个工作日内凭原始收据不计息退还。收款单位（户名）：杭州电子科技大学。开户银行：工行高新支行。银行账号：1202026209008806216。

3.货款结算（根据项目要求、采购文件、采购结果，按以下方式选择填写）：

（1）预付款方式：

①乙方为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的40%；货物在乙方安装调试完毕并经甲方验收合格并收到发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的60%。

②乙方为大型企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的30%；货物在乙方安装调试完毕并经甲方验收合格并收到发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的70%。

③在签订合同时，乙方明确表示主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。

（2）签订合同时乙方明确表示无需预付款或乙方为大型企业的，可以采用以下付款方式：

①货到分期付款：货物送达并经甲方初步验收并收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的70%；货物由乙方安装调试完毕并经甲方验收合格后，收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%。

②货到一次性支付：全部货物送达安装调试完毕，经甲方验收合格，收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

③其它支付形式：

付款前，乙方须交纳合同约定的履约保证金（如有）并提供甲方财务处开具的履约保证金收据，乙方向甲方开具等额有效的合格增值税专用发票。甲方开票信息如下：

单位名称：杭州电子科技大学。税号：12330000470009026T

开户银行：工行杭州高新支行。账号：1202026209008806216

四、知识产权

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

2.涉及产品定做的，甲方交付给乙方的设计图纸、样品、模具等商业秘密和知识产权归属于甲方，许可乙方在合同范围内使用，乙方负有保密责任。

3.乙方违反上述条款导致甲方受损的，由此所导致的所有责任以及甲方所支付的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费等）均由乙方承担。

五、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物分包给他人供应。

3.如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、货物交付

1.交货期：自合同签订之日起      个工作日内。

2.交货方式：　　　送货上门　　。

3.交货地点： 　　甲方指定地点　 。

4.联系人及电话：甲方 姓名_________联系电话（办公电话及手机号） ；乙方 姓名 __________联系电话（办公电话及手机号） 。

5.乙方应在交货前3日内，以电话或传真向甲方提供交货计划（内容包括合同号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）。甲方应及时作好准备，办妥一切接货手续。

6.本合同所有物品运抵甲方现场后，乙方应在确保设备外包装完好无损的情况下向甲方交货，出现货物不全，外包装破损等情况，甲方不予接收，由乙方负责更换，其相关费用由乙方负担。

7.乙方负责在约定期内将货物安全运抵指定地点，运输方式由乙方自行决定，相关费用由乙方承担。运输途中产生的交通事故、人身伤害、财产损失等责任均由乙方自行承担，与甲方无涉。

七、安装与验收

验收由甲方负责实施，甲乙双方验收人员在安装数量和合同价格清单上签字确认。

1.到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。

2.安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。

3.最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方负责在    个工作日内进行最终验收。如甲方需要，验收时乙方必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当采取措施消除缺陷，乙方应承担逾期交货的违约责任。

八、质量保证与售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供      年   月后生产的，全新未经使用的，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。

2.售后服务

2.1远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 7×24小时 技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

2.2现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在12小时内派遣相关人员赶赴现场，48小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后2小时内到达现场抢修，并于到达现场6小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经2次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。

九、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应支付给甲方惩罚性违约金，并承担赔偿责任。保密期限自本协议签署之日起至该保密信息通过正常途径进入公知领域或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十、违约责任

1.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额千分之一向乙方支付违约金。

2.乙方逾期交货完工的，每逾期一日，应按合同总价千分之一向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货完工的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期完工的，按乙方逾期处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

4.乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付3000元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

5.因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

十一、不可抗力

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件。

3.不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应在事件发生后3日内通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。

4.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、法律适用与争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同生效及其他

1.本合同经甲、乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，甲方的单位公章盖采购中心合同专用章（其他部门公章无效）。

2.合同执行中涉及采购内容修改或补充的，按《杭州电子科技大学采购合同管理实施细则》（杭电采〔2023〕154号）执行。（政府采购项目：合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。）

3.本次采购过程中形成的招标（非招标）文件、投标（响应）文件、澄清承诺、补充协议、附件等为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果上述文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

（1）本合同及其补充合同、变更协议；

（2）中标（成交）通知书；

（3）投标（响应）文件（含澄清或者说明文件）；

（4）招标（非招标）文件（含澄清或者修改文件）；

（5）其他相关采购文件。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执一份，采购代理机构执一份，具有同等法律效力。

合同附件：   （附件名称）（如有则填写，如无则删除）

| 甲方：杭州电子科技大学（公章） | 乙方：（公章） |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： (签字） | 法定（授权）代表人： （签字） |
| 地址：杭州下沙高教园区二号大街1158号 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行：工行高新支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202026209008806216 | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 合同鉴证方（公章）： 代表人： （签字） 地址： 电话： 签字日期： 年 月 日 |  |

# 第六章  投标文件格式

目  录

▲1.资格文件（单独上传）。资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）。

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（4）本项目的特定资格要求证明材料：无

▲联合体投标的，联合体各方均应提供资格文件（1）、（2）材料。

2.商务和技术文件（单独上传）

（1）投标函

（2）授权委托书/法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

附：授权代表社保缴纳证明（2023年7月（含）以后任意一月）

（3）投标人同类合同一览表

（4）采购需求偏离表

（5）货物配置清单

（6）技术方案：

设备功能配置

组织实施方案

培训

售后服务

配件耗材

（7）节能、环保产品证明材料

（8）科技创新相关证明材料

（9）投标人需要说明的其他文件和材料。

3.报价文件（单独上传）

（1）开标一览表

（2）中小企业声明函（若属于中小企业）

（3）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

（4）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

### 评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 自评分 | 自评依据 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分 |  |  |  |  |  |  |
| 技术分 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅为方便评标委员会评审使用，不作为判别投标文件是否有效的依据。

## 资格文件

资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）

### （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

### （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：杭州电子科技大学、浙江求是招标代理有限公司

我方（投标人名称）        参加（项目名称）        项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### （3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

### （4）本项目的特定资格要求证明材料：无

## 商务和技术文件

### （1）投标函

致：杭州电子科技大学、浙江求是招标代理有限公司

我方参加杭州电子科技大学下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造项目第二批设备采购（项目编号：QSZB-Z(H)-B24133(GK)）项目，为此，我方提交电子加密投标文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件    份。宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、中标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照招标文件的规定履行并承担相应的责任。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函联系：

| 联系人： |  |
| --- | --- |
| 职务： |  |
| 手机： |  |
| 电子邮箱： |  |
| 地址： |  |
| 开户银行： |  |
| 银行账号： |  |

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### （2）授权委托书

致：杭州电子科技大学、浙江求是招标代理有限公司

现授权委托：            （授权代表姓名）（身份证号码：            ，手机：            ）以我方的名义参加杭州电子科技大学下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造项目第二批设备采购项目（项目编号：QSZB-Z(H)-B24133(GK)）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此告知。

▲提供授权代表社保缴纳证明（2023年7月（含）以后任意一月）。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

注：

1、投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

2、投标人是联合体的，联合体各成员均应在“授权委托书”上盖章（电子签名/公章）。

### （2）法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

（适用于：法定代表人（单位负责人、自然人本人）代表投标人参加投标）

身份证件复印件

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

### 附：授权代表社保缴纳证明（2023年7月（含）以后任意一月）

### （3）投标人同类合同一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购人联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须提供上述业绩合同扫描件；

2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签名盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### （4）采购需求偏离表

采 购 人：杭州电子科技大学

项目名称：下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造项目第二批设备采购

项目编号：QSZB-Z(H)-B24133(GK)

标    项：

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### （5）货物配置清单（不含报价）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 或具体服务 | 产地 | 数量 | 配置（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

附：产品技术支持材料

### （6）技术方案

设备功能配置

组织实施方案

培训

售后服务

配件耗材

### （7）节能环保产品证明材料

说明：投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件）。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书的，投标无效。

### （8）科技创新相关证明材料

优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动时视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

### （9）投标人需要说明的其他文件和材料。

## 报价文件

### （1）开标一览表

采 购 人：杭州电子科技大学

项目名称：下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造项目第二批设备采购

项目编号：QSZB-Z(H)-B24133(GK)

标    项：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 或具体服务 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。 投标总价（人民币元） 小写：_________________________ 大写：_________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.此表在不改变格式要求的情况下，可自行增行。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3.以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### （2）中小企业声明函（货物）（若属于中小企业）（标项一）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加杭州电子科技大学的下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造项目第二批设备采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.干式变压器1 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.干式变压器外壳 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.10kV环网柜1 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.10kV环网柜2 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.0.4kV开关柜1 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.0.4kV开关柜2 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.0.4kV开关柜3 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.0.4kV开关柜4 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.UPS电源柜 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.双电源照明配电箱 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.变电所电缆温度监测 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.低压智能站控终端 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.变压器、无功补偿柜灭火系统 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14.变电所内改造项 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15.变电所内拆除重建项 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16.一次模拟图板 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17.安全工器具 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.干式变压器2 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19.密集型母线槽 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.本项目仅以《中小企业声明函》作为评判供应商是否属于中小企业的唯一依据。

4.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.《中小企业声明函》填写不全（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

6.如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

### （2）中小企业声明函（货物）（若属于中小企业）（标项二）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加杭州电子科技大学的下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造项目第二批设备采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.干式变压器1 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.干式变压器外壳1 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.10kV环网柜1 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.10kV环网柜2 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.0.4kV开关柜1 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.0.4kV开关柜2 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.0.4kV开关柜3 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.0.4kV开关柜4 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.密集型母线槽 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.UPS电源柜 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.双电源照明配电箱 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.变电所电缆温度监测 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.低压智能站控终端 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14.变压器、无功补偿柜灭火系统 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15.变电所内改造项 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16.变电所内拆除重建项 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17.一次模拟图板 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.安全工器具 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.干式变压器2 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19.干式变压器外壳2 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20.0.4kV开关柜5 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.本项目仅以《中小企业声明函》作为评判供应商是否属于中小企业的唯一依据。

4.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.《中小企业声明函》填写不全（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

6.如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.本项目仅以《中小企业声明函》作为评判供应商是否属于中小企业的唯一依据。

4.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.《中小企业声明函》填写不全（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

6.如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

### （2）中小企业声明函（货物）（若属于中小企业）（标项三）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加杭州电子科技大学的下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造项目第二批设备采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.干式变压器1 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.干式变压器外壳 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.10kV环网柜1 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.10kV环网柜2 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.0.4kV开关柜1 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.0.4kV开关柜2 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.0.4kV开关柜3 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.0.4kV开关柜4 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.密集型母线槽 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

10.UPS电源柜 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.双电源照明配电箱 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.变电所电缆温度监测 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.低压智能站控终端 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14.变压器、无功补偿柜灭火系统 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15.变电所内改造项 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16.变电所内拆除重建项 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17.一次模拟图板 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.安全工器具 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.干式变压器2 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.本项目仅以《中小企业声明函》作为评判供应商是否属于中小企业的唯一依据。

4.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.《中小企业声明函》填写不全（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

6.如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

### （2）中小企业声明函（货物）（若属于中小企业）（标项四）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加杭州电子科技大学的下沙校区、生活区、G区研究生公寓水电基础设施改造项目第二批设备采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.干式变压器1 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.干式变压器外壳 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.10kV环网柜1 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.10kV环网柜2 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.0.4kV开关柜1 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.0.4kV开关柜2 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.0.4kV开关柜3 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.0.4kV开关柜4 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.密集型母线槽1 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.UPS电源柜 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.双电源照明配电箱 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.变电所电缆温度监测 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.低压智能站控终端 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14.变压器、无功补偿柜灭火系统 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15.变电所内改造项 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16.变电所内拆除重建项 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17.一次模拟图板 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.安全工器具 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19.密集型母线槽2 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.本项目仅以《中小企业声明函》作为评判供应商是否属于中小企业的唯一依据。

4.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.《中小企业声明函》填写不全（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

6.如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

### （3）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

### （4）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______（采购人）单位的______（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### 附件1：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目（项目编号）投标（响应）活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）

### 附件2：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

### 附件3：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

投标人名称（电子签名/公章）：

分包供应商名称（电子签名/公章）：

日期：  年  月   日