## 1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:杭州电子科技大学信息中心核心机房及超算机房UPS电池间改建工程-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 挖楼地面：开槽下挖450MM（具体深度根据现场调整）垃圾外运，运距自行考虑，含消纳费 | m | 23.00
2 | 010103001001 | 回填方 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 3.96
3 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：轻质砖 2、墙体类型：砖砌墙 3、砂浆强度等级、配合比：配套砂浆砌筑 4、含翻边、过梁、圈梁、构造柱、钢筋、模板等 | m3 | 17.36
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 新建墙体20mm厚一般抹灰；含墙面交界处网格布 | m2 | 178.58
5 | 01B001 | 过梁 | 过梁，长宽高综合考虑，包含模板、钢筋、混凝土等 | 根 | 2
6 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 混凝土楼地面： 1、350mm余土回填（另计） 2、100mm厚细石混凝土 | m2 | 11.98
7 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 新做成品静电地板高度15cm | m2 | 81.00
8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料： 1、腻子两道 2、无机涂料三道 | m2 | 211.76
9 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 顶面涂料： 1、腻子两道 2、无机涂料三道 | m2 | 81.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:杭州电子科技大学信息中心核心机房及超算机房UPS电池间改建工程-装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 010802004001 | 防盗门 | 成品定制钢制防盗门及门套： 1、门代号及洞口尺寸：M1521 1500*2100 2、门扇材质规格：定制钢制防盗门1500*2100 3、门框、门套线条材质规格：拉丝银不锈钢门套及门套线 4、含门合页、门锁、门五金及其他相关所有配件齐全 | 樘 | 2
11 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 新建铝合金窗：新增70系1.2mm厚黑色铝合金窗户，8毫米钢化玻璃 含磨边、玻璃门合页、门五金及其他相关所有配件齐全 | m2 | 16.65
合计

## 1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学信息中心核心机房及超算机房UPS电池间改建工程
单位工程及专业工程名称:杭州电子科技大学信息中心核心机房及超算机房UPS电池间改建工程-装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 01B002 | 其他 | 装修过程中的零星及其他因改造要求所需的拆除、拆除破损部分修补、垃圾搬运下楼、垃圾外运、垃圾处置、材料二次搬运等措施费用综合考虑 | 项 | 1
2 | 01B003 | 其他技术措施费 | 现场文明施工、安全围护（围挡）并封闭施工措施、成品保护等措施费用和其他技术措施费，由投标人自行考虑 | 项 | 1
合计

## 2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:杭州电子科技大学信息中心核心机房及超算机房UPS电池间改建工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 一、强电工程 |  |  | 0
1 | 030404017003 | 配电箱 | 1.机房照明空调配电箱ALX 挂墙安装 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
2 | 030404017004 | 配电箱 | 1.排风机控制箱PFX-1.1 嵌墙暗装 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
3 | 030408001005 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-1KV-5*2.5 | m | 11.00
4 | 030408001006 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-1KV-5*6 | m | 29.40
5 | 030408001007 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-1KV-5*16 | m | 65.00
6 | 030408001008 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-1KV-4*70+1*35 | m | 170.00
7 | 030408006004 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4
8 | 030408006005 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2
9 | 030408006006 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120`铜芯35mm2及以上双芯电缆头制安 | 个 | 4
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:杭州电子科技大学信息中心核心机房及超算机房UPS电池间改建工程-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 030411003003 | 桥架 | 1.金属槽式桥架(含配件) 200x150 2.含三通、四通、弯头等配件安装； 3.桥架接地 | m | 10.00
11 | 030411003004 | 桥架 | 1.金属槽式桥架(含配件) 100*200 2.含三通、四通、弯头等配件安装； 3.桥架接地 | m | 11.00
12 | 030413001003 | 铁构件 | 1.桥架支架制作 2.桥架支架安装 | kg | 50.00
13 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 桥架支架除锈刷油 | kg | 50.00
14 | 030411001010 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 | m | 117.90
15 | 030411001011 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 | m | 11.00
16 | 030411001012 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG40 | m | 29.40
17 | 030411001013 | 配管 | 埋地敷设刚性阻燃管 PVC25 | m | 11.70
18 | 030411001014 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 44.50
19 | 030411001015 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC100 | m | 150.00
20 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 162.40
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:杭州电子科技大学信息中心核心机房及超算机房UPS电池间改建工程-安装工程 | [8 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 030413002004 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)50`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 40.40
22 | 030411004011 | 配线 | 铜芯导线截面 NH-BV2.5 | m | 76.20
23 | 030411004012 | 配线 | 铜芯导线截面 NH-BVR1.5 | m | 55.60
24 | 030411004013 | 配线 | 铜芯导线截面 BV-2.5 | m | 327.60
25 | 030411004014 | 配线 | 铜芯导线截面 BVR-1*120 | m | 408.00
26 | 030411004015 | 配线 | 铜芯导线截面 BVR-1*150 | m | 192.00
27 | 030404031001 | 小电器 | 焊铜接线端子 导线截面（mm2）≤120 | 个 | 12
28 | 030404031002 | 小电器 | 焊铜接线端子 导线截面（mm2）≤185 | 个 | 6
29 | 030412005002 | 荧光灯 | LED光源 200*1200平板灯（吸顶） 1*18W | 套 | 24
30 | 030404035002 | 插座 | 插座（二眼+三眼 ） | 个 | 6
31 | 030404034002 | 照明开关 | 2位单控开关 | 个 | 2
32 | 030409002002 | 接地母线 | 接地母线敷设 铜接地绞线敷设 BVR25 | m | 23.40
33 | 030409001002 | 接地极 | 接地极采用不锈钢角钢L50*5*1500mm，与接地线可靠连接 | 根 | 2
34 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板 | MEB总等电位箱 | 台 | 1
35 | 040205001002 | 人(手)孔井 | 0.5m*1m*0.7mm电缆井(井四周砌1/2砖墙抹灰，复合管盖板) | 座 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:杭州电子科技大学信息中心核心机房及超算机房UPS电池间改建工程-安装工程 | [8 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 03B007 | 电池架制作安装 | 1#机房电池移到地下车库后增加新电池柜，余同 定制，尺寸可按ups厂家要求 | 个 | 6
37 | 030411006004 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 24
38 | 030411006005 | 接线盒 | 开关、插座接线盒 | 个 | 8
39 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
40 | 030414006002 | 事故照明切换装置 | 事故照明切换调试 | 系统 | 1
|  | 二、七氟丙烷灭火系统 |  |  | 0
41 | 030902009002 | 无管网气体灭火装置 | UPS电池机房，面积81m2，高度2.4m，净容积194.6立方，设计浓度12%，设计用量191.8kg，泄压口面积0.09m2，每瓶灭火剂质量100kg，瓶组型号GQQ100/2.5-A(一套的数量包含1组柜式单瓶组七氟丙烷灭火装置所有相关设备材料） | 套 | 2
42 | 03B008 | 泄压装置 | 泄压装置 XYK-300x300-S | 个 | 1
43 | 03B009 | 药剂 | 七氟丙烷药剂 | kg | 200.00
44 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 | 气体灭火系统装置调试 试验容器规格（L)155 | 点 | 2
45 | 03B010 | 开孔、防火封堵 | 1.开孔、防火封堵 2.具体由施工单位自行考虑 3.实施需满足验收要求。 | 项 | 1
三、气体灭火报警系统
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:杭州电子科技大学信息中心核心机房及超算机房UPS电池间改建工程-安装工程 | [8 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 030411001016 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配SC管 SC15 2.管道接地,沟槽恢复 | m | 168.60
47 | 030411001017 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配SC管 SC20 2.管道接地,沟槽恢复 | m | 118.40
48 | 030411001018 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配SC管 SC32 2.管道接地,沟槽恢复 | m | 27.00
49 | 030411004016 | 配线 | R485通讯线(气体灭火控制器状态信息由R485通讯线接至消控中心) | m | 50.00
50 | 030411004017 | 配线 | 铜芯导线截面 NH-BVR-1.5MM2 | m | 120.40
51 | 030411004018 | 配线 | 铜芯导线截面 NH-BVR-2.5MM2 | m | 136.80
52 | 030411004019 | 配线 | 铜芯导线截面 NH-BVR-4MM2 | m | 54.00
53 | 030411004020 | 配线 | 二芯单芯导线 NH-RVS-2*1.0MM2 | m | 108.40
54 | 030904017002 | 报警联动一体机 | 气体灭火控制器安装 | 台 | 1
55 | 030904001003 | 点型探测器 | 感烟探测器 | 个 | 4
56 | 030904001004 | 点型探测器 | 感温探测器 | 个 | 8
57 | 030904003003 | 按钮 | 紧急启停按钮 | 个 | 2
58 | 030904003004 | 按钮 | 手自动转换开关 | 个 | 1
59 | 030601002002 | 压力仪表 | 压力讯号器 | 台 | 2
60 | 030904004002 | 消防警铃 | 声光报警器 | 个 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:杭州电子科技大学信息中心核心机房及超算机房UPS电池间改建工程-安装工程 | [8 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 输入输出模块 HJ-9501/HJ-9506 | 个 | 3
62 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 短路隔离器 | 个 | 1
63 | 030412004002 | 装饰灯 | 气体喷洒指示灯 | 套 | 2
64 | 030411006006 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 24
65 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试 | 个 | 5
66 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 64点以内 | 系统 | 1
|  | 四、通风工程 |  |  | 0
67 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.排风机：SWF-I-4 3053CMH,212Pa,0.37KW 2.减振器安装 | 台 | 1
68 | 030413001004 | 铁构件 | 设备支架制作安装 | kg | 25.00
69 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 设备支架除锈、刷油 | kg | 25.00
70 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm)长边长（mm）≤1000 | m2 | 13.50
71 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 外墙防雨百叶风口 630*400 | 个 | 2
72 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 电动密闭阀 630*400 | 个 | 1
73 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 电动密闭阀 630*200 | 个 | 1
74 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 电动密闭阀 630*320 | 个 | 1
75 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶风口 500*500 | 个 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:杭州电子科技大学信息中心核心机房及超算机房UPS电池间改建工程-安装工程 | [8 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
76 | 030704001002 | 通风工程检测、 调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1
|  | 五、其他 |  |  | 0
77 | 03B011 | 开孔及防火封堵 | 本工程所有需开孔部分的开孔工作，管道等安装完毕后的防火防水封堵等产生的所有费用 | 项 | 1
78 | 03B012 | UPS设备移位及安装 | 1.2#机房电池开关柜及1#2#机房内电池转运到地下车库； 2.电池间连接线缆拆除及接线； 3.电池放电； 4.综合报价，费用包干； | 项 | 1
合计

## 2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学信息中心核心机房及超算机房UPS电池间改建工程
单位工程及专业工程名称:杭州电子科技大学信息中心核心机房及超算机房UPS电池间改建工程-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
2 | 03B007 | 配合费 | 消防接入配合费用 | 项 | 1
合计