## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州电子科技大学文一校区新东教二层无人机协同感知实验室装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg
2 | 0433120115 | 膨胀玻化微珠保温浆料 |  | m3
3 | 0605120017 | 10厚单层真空玻璃成品铝合金隔断 | 防火 | m2
4 | 0705120013 | 10厚地砖 | 800×800 | m2
5 | 0705120013 | 8厚防滑地砖 | 800×800 | m2
6 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
7 | 1001120199 | 轻型龙骨 | U38 | m2
8 | 1001120201 | 轻型龙骨 | U50 | m2
9 | 1101120027 | 成品定制木饰门及门套 | 1000*2560 | 樘
10 | 1101120041 | 成品定制木饰门及门套 | 1500*2560 | 樘
11 | 1101330007 | 12mm防火钢化玻璃门 | 1500*2560 | m2
12 | 1109120215 | 铝合金断桥隔热固定窗 | 6+9A+6中空玻璃 | m2
13 | 1335120009 | 单组份聚氨酯防水涂料 | Ⅰ型 | kg
14 | 1603120007 | 矿棉吸音板 | 9厚600*600 | m2
15 | BTJ110779 | 成品卫生间隔断 |  | m2
16 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
17 | 0307330051 | 感应式水龙头 |  | 个
18 | 0307330051 | 水龙头 |  | 个
19 | 0307330071 | 双管成品淋浴器（含固定件） |  | 套
20 | 2115120013 | 无障碍卫生间带水箱坐便器 |  | 个
21 | 2500330001 | 方形灯盘 | 600*600 | 套
22 | 2500330001 | 方形灯盘 | 300*600 | 套
23 | 2500330001 | 方形灯盘 | 300*300 | 套
24 | 2801120885 | WDZ-BYJ-2.5 |  | m
25 | 2801120885 | WDZ-BYJ-4 |  | m
26 | 2801330075 | 6类非屏蔽低烟无卤双绞线 |  | m
27 | B23111188 | 点型感烟探测器 |  | 个
28 | B55111225 | 配电箱2AL1 |  | 台
29 | B55111225 | 配电箱AL2 |  | 台
30 | B55111225 | 配电箱AL3、7、8 |  | 台
31 | B55111225 | 配电箱AL4 |  | 台
32 | B55111225 | 配电箱AL1 |  | 台
33 | B55111225 | 配电箱APK1 |  | 台
34 | B55111225 | 配电箱APK2 |  | 台
35 | B55111225 | 配电箱APK3 |  | 台
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州电子科技大学文一校区新东教二层无人机协同感知实验室装修工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
36 | B55111225 | 配电箱APK4 |  | 台
37 | B55111225 | 配电箱APK5 |  | 台
38 | B55111225 | 集中应急照明分配装置2ALE1 |  | 台
39 | B55111225 | 配电箱AL5 |  | 台
40 | B55111225 | 配电箱AL6 |  | 台
41 | B55111225 | 配电箱AP1 |  | 台
42 | 8001160009 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | m3
43 | 8001160011 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | m3
44 | 8001160019 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | m3

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
三人间办公室 普通办公室2、3、4、5、6
1 | 010402001005 | 砌块墙 | 1、加气混凝土砌块墙 2、墙厚200mm 3、砌块品种、规格、强度等级：按《非承重砌块墙体设计规范》(SJG13-2004)或《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》(03J104)的规定执行并采用配套的砌筑砂浆 | m3 | 23.74
2 | 010502002001 | 构造柱 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.67
3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 0.041
4 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1、10厚800*800抛光砖 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 264.28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶 1、9厚白色矿棉板面层，规格592*592 2、T型轻钢次龙骨TB24*28，间距600与主龙骨插接 3、T型轻钢主龙骨TB24*38(或TB24*28),间距600，用挂件与承载龙骨固定 4、U型轻钢主龙骨CB38*12，间距＜120，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、10号镀锌低碳钢丝(或6钢筋)吊杆,双向中距< 1200,吊杆上部与底板预留吊环(勾)固定 6、现浇钢筋混凝土板底预留D10钢筋吊环()双向中距<1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) | m2 | 261.18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 窗帘部位石膏板吊顶 1、白色无机涂料饰面 2、T满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15 4、C型钢覆面横撑龙骨CB50*20（或CB60*27)，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 5、C型钢覆面次龙骨CB50*20（或CB60*27)用吸顶吊件联结，间距≤800，次龙骨与次龙骨间距400 6、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向≤800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 | m2 | 5.52
7 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 内保温无机涂料墙面 1、无机内墙涂料二遍 2、满批腻子两遍 5、墙面基层清扫处理，混凝土墙时刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 370.01
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | 3、5厚抗裂砂浆压入玻纤网格布 4、30厚无机轻集料保温砂浆I型（厂家配套专用锚栓固定) | m2 | 370.01
9 | 011105003007 | 块料踢脚线 | 1、10mm厚黑色瓷砖踢脚线 2、高度：80mm 3、8厚1：2水泥砂浆粘贴（内掺建筑胶） 4、5厚1：3水泥砂浆打底划出纹道 5、墙面基层清扫处理，混凝土墙时刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 11.89
10 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 真空复合防火玻璃隔断 1、10厚单层真空玻璃成品铝合金隔断 2、隔断80厚 3、铝合金框架采用铝合金型材，壁厚1-2厚 4、加贴膜，中间不用百叶 5、防火玻璃耐火极限≥1h | m2 | 41.22
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 1、120厚墙体，75系国标轻钢龙骨 2、双侧双层12厚石膏板隔墙 3、墙内防火隔音棉填充密实 4、面层涂刷无机涂料三底两面 | m2 | 67.76
12 | 010801002005 | 木质门带套 | 1、成品定制木饰门及门套 2、尺寸：1000*2560 3、包括门锁及其他安装相关五金配件（门锁可指纹、钥匙、密码三种方式开锁，C级锁芯）等 | 樘 | 7
13 | 010801002019 | 木质门带套 | 1、成品定制木饰门及门套 2、尺寸：1200*2560 3、包括门锁及其他安装相关五金配件（门锁可指纹、钥匙、密码三种方式开锁，C级锁芯）等 | 樘 | 2
14 | 010807001009 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、中空玻璃断桥隔热铝合金窗JN65系列，配件均为国标 2、6+9A+6中空玻璃 3、尺寸：3100*2460 4、包括安装所需配件等 | 樘 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 010807001013 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、中空玻璃断桥隔热铝合金窗JN65系列，配件均为国标 2、6+9A+6中空玻璃 3、尺寸：4400*2460 4、包括安装所需配件等 | 樘 | 2
16 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 护窗栏杆 1、不锈钢护窗栏杆，做法仿赣04J402-50-6 | m | 21.2
17 | 010809004003 | 石材窗台板 | 1、20mm灰色大理石窗台板 2、石材专用粘结剂 3、30厚水泥砂浆找平层 | m2 | 5.09
会议室
18 | 011102003008 | 块料楼地面 | 1、10厚800*800抛光砖 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 134.12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 011302001029 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶 1、9厚白色穿孔矿棉板面层，规格592*592 2、T型轻钢次龙骨TB24*28，间距600与主龙骨插接 3、T型轻钢主龙骨TB24*38(或TB24*28),间距600，用挂件与承载龙骨固定 4、U型轻钢主龙骨CB38*12，间距＜120，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、10号镀锌低碳钢丝(或6钢筋)吊杆,双向中距< 1200,吊杆上部与底板预留吊环(勾)固定 6、现浇钢筋混凝土板底预留D10钢筋吊环()双向中距<1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) | m2 | 39.06
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 双层耐火纸面石膏板吊顶 1、白色无机涂料饰面 2、T满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、双层9.5厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15 4、C型钢覆面横撑龙骨CB50*20（或CB60*27)，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 5、C型钢覆面次龙骨CB50*20（或CB60*27)用吸顶吊件联结，间距≤800，次龙骨与次龙骨间距400 6、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向≤800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 | m2 | 92.49
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 单层耐火纸面石膏板吊顶 侧面 1、白色无机涂料饰面 2、T满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15 4、C型钢覆面横撑龙骨CB50*20（或CB60*27)，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 5、C型钢覆面次龙骨CB50*20（或CB60*27)用吸顶吊件联结，间距≤800，次龙骨与次龙骨间距400 6、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向≤800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 | m2 | 18.91
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 011302001030 | 吊顶天棚 | 单层耐火纸面石膏板吊顶 平面 1、白色无机涂料饰面 2、T满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15 4、C型钢覆面横撑龙骨CB50*20（或CB60*27)，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 5、C型钢覆面次龙骨CB50*20（或CB60*27)用吸顶吊件联结，间距≤800，次龙骨与次龙骨间距400 6、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向≤800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 | m2 | 2.77
23 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 内保温无机涂料墙面 1、无机内墙涂料二遍 2、满批腻子两遍 5、墙面基层清扫处理，混凝土墙时刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 124.06
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 011001003007 | 保温隔热墙面 | 3、5厚抗裂砂浆压入玻纤网格布 4、30厚无机轻集料保温砂浆I型（厂家配套专用锚栓固定) | m2 | 124.06
25 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 6~10厚米白色竹木纤维板墙板 1、参照图集05J909-NQ51 2、墙面木作造型衬底基层板除图中注明外均为燃烧性能等级不低于B1级的18mm厚防火阻燃板; 3、所有木作基层有角钢、槽钢、方管、钢板、锚栓等材质的均按国家标准执行。 | m2 | 19.2
26 | 011207001015 | 墙面装饰板 | 6~10厚E1级颗粒板三聚氰胺饰面 1、参照图集05J909-NQ51 2、墙面木作造型衬底基层板除图中注明外均为燃烧性能等级不低于B1级的18mm厚防火阻燃板; 3、所有木作基层有角钢、槽钢、方管、钢板、锚栓等材质的均按国家标准执行。 | m2 | 30.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1、10厚黑色瓷砖踢脚线 2、高度：80mm 3、8厚1：2水泥砂浆粘贴（内掺建筑胶） 4、5厚1：3水泥砂浆打底划出纹道 5、墙面基层清扫处理，混凝土墙时刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 3.63
28 | 010801002020 | 木质门带套 | 1、成品定制木饰门及门套 2、尺寸：1500*2560 3、包括门锁及其他安装相关五金配件（门锁可指纹、钥匙、密码三种方式开锁，C级锁芯）等 | 樘 | 2
29 | 010807001017 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、中空玻璃断桥隔热铝合金窗JN65系列，配件均为国标 2、6+9A+6中空玻璃 3、尺寸：3100*2460 4、包括安装所需配件等 | 樘 | 2
30 | 010807001018 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、中空玻璃断桥隔热铝合金窗JN65系列，配件均为国标 2、6+9A+6中空玻璃 3、尺寸：4400*2460 4、包括安装所需配件等 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 护窗栏杆 1、不锈钢护窗栏杆，做法仿赣04J402-50-6 | m | 10.6
32 | 010809004007 | 石材窗台板 | 1、20mm灰色大理石窗台板 2、石材专用粘结剂 3、30厚水泥砂浆找平层 | m2 | 2.54
走廊
33 | 011102003011 | 块料楼地面 | 1、8厚800*800浅灰色防滑地砖，用聚合物砂浆满铺 2、6厚1：3聚合物水泥砂浆结合层 4、30厚（最薄处）C20细石混凝土找坡层抹平 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 261.27
34 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 3、1.5厚聚氨酯防水涂料层2道 | m2 | 288
35 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1、20mm灰色大理石门槛石 2、10厚1：3水泥砂浆结合层 3、30厚水泥砂浆找平层 4、界面剂 | m2 | 7.54
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 010402001004 | 砌块墙 | 加气混凝土砌块墙 1、墙厚：100mm 2、砌块品种、规格、强度等级：按《非承重砌块墙体设计规范》(SJG13-2004)或《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》(03J104)的规定执行并采用配套的砌筑砂浆 | m3 | 2.8
37 | 010402001006 | 砌块墙 | 加气混凝土砌块墙 1、墙厚：200mm 2、砌块品种、规格、强度等级：按《非承重砌块墙体设计规范》(SJG13-2004)或《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》(03J104)的规定执行并采用配套的砌筑砂浆 | m3 | 1.26
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 011302001020 | 吊顶天棚 | 双层耐火纸面石膏板吊顶 1、白色无机涂料饰面 2、T满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、双层9.5厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15 4、C型钢覆面横撑龙骨CB50*20（或CB60*27)，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 5、C型钢覆面次龙骨CB50*20（或CB60*27)用吸顶吊件联结，间距≤800，次龙骨与次龙骨间距400 6、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向≤800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 | m2 | 183
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 16 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 011302001031 | 吊顶天棚 | 单层耐火纸面石膏板吊顶 侧面 1、白色无机涂料饰面 2、T满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15 4、C型钢覆面横撑龙骨CB50*20（或CB60*27)，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 5、C型钢覆面次龙骨CB50*20（或CB60*27)用吸顶吊件联结，间距≤800，次龙骨与次龙骨间距400 6、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向≤800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 | m2 | 2.5
40 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 铝方通天棚 1、50*200mm铝方通，间距200mm 2、铝格栅转印木纹 3、高强度自攻丝连接龙骨 具体参数详设计文件 | m2 | 77.14
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 17 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 白色无机涂料天棚 1、无机涂料二遍 2、满批腻子两遍 | m2 | 77.14
42 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 | 内保温无机涂料墙面 1、无机内墙涂料二遍 2、满批腻子两遍 5、墙面基层清扫处理，混凝土墙时刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 314.43
43 | 011001003011 | 保温隔热墙面 | 3、5厚抗裂砂浆压入玻纤网格布 4、30厚无机轻集料保温砂浆I型（厂家配套专用锚栓固定) | m2 | 314.43
44 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1、10厚黑色瓷砖踢脚线 2、高度：80mm 3、8厚1：2水泥砂浆粘贴（内掺建筑胶） 4、5厚1：3水泥砂浆打底划出纹道 5、墙面基层清扫处理，混凝土墙时刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 7.13
45 | 010805005002 | 全玻自由门 | 1、12mm防火钢化玻璃门 2、尺寸：1500*2560 3、包括门锁及其他安装相关五金配件等 | 樘 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 18 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 010807001020 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、中空玻璃断桥隔热铝合金窗JN65系列，配件均为国标 2、6+9A+6中空玻璃 3、尺寸：4400*1760 4、包括安装所需配件等 | 樘 | 2
47 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 文化展示墙 根据图纸及现场管理要求制作 | 项 | 1
48 | 010809004006 | 石材窗台板 | 1、20mm灰色大理石窗台板 2、石材专用粘结剂 3、30厚水泥砂浆找平层 | m2 | 2.11
电磁暗室
49 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 1、120厚墙体，75系国标轻钢龙骨 2、双侧双层12厚石膏板隔墙 3、墙内防火隔音棉填充密实 4、面层涂刷无机涂料三底两面 | m2 | 4.21
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 19 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 真空复合防火玻璃隔断 1、10厚单层真空玻璃成品铝合金隔断 2、隔断80厚 3、铝合金框架采用铝合金型材，壁厚1-2厚 4、加贴膜，中间不用百叶 5、防火玻璃耐火极限≥1h | m2 | 7.32
加工室
51 | 011102003020 | 块料楼地面 | 1、10厚800*800抛光砖 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 27.64
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 20 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
52 | 011302001032 | 吊顶天棚 | 400*400铝合金微孔方形吊顶 平面 1、400*400铝合金微孔方形面板 2、T型轻钢次龙骨TB24x28,间距1000,与主龙骨插接 3、T型轻钢主龙骨TB24x38,间距1000,用挂件与承载龙骨固定 4、U型轻钢承载龙骨CB38x12,间距小于等于1500,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 5、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距小于等于1500,吊杆上部与板底预留吊环固定 6、钢筋混凝土板底预留直径10钢筋吊环(勾),双向中距小于等于1500，钢筋混凝土板底批二道防水腻子,下挂150mm | m2 | 28.56
53 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | 内保温无机涂料墙面 1、无机内墙涂料二遍 2、满批腻子两遍 5、墙面基层清扫处理，混凝土墙时刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 45.42
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 21 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 011001003008 | 保温隔热墙面 | 3、5厚抗裂砂浆压入玻纤网格布 4、30厚无机轻集料保温砂浆I型（厂家配套专用锚栓固定) | m2 | 45.42
55 | 011105003009 | 块料踢脚线 | 1、10厚黑色瓷砖踢脚线 2、高度：80mm 3、8厚1：2水泥砂浆粘贴（内掺建筑胶） 4、5厚1：3水泥砂浆打底划出纹道 5、墙面基层清扫处理，混凝土墙时刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 1.6
56 | 011207001013 | 墙面装饰板 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 1、120厚墙体，75系国标轻钢龙骨 2、双侧双层12厚石膏板隔墙 3、墙内防火隔音棉填充密实 4、面层涂刷无机涂料三底两面 | m2 | 6.51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 22 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
57 | 011210003004 | 玻璃隔断 | 真空复合防火玻璃隔断 1、10厚单层真空玻璃成品铝合金隔断 2、隔断80厚 3、铝合金框架采用铝合金型材，壁厚1-2厚 4、加贴膜，中间不用百叶 5、防火玻璃耐火极限≥1h | m2 | 7.5
58 | 010801002022 | 木质门带套 | 1、成品定制木饰门及门套 2、尺寸：1000*2560 3、包括门锁及其他安装相关五金配件（门锁可指纹、钥匙、密码三种方式开锁，C级锁芯）等 | 樘 | 1
59 | 010807001026 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、中空玻璃铝合金窗JN65系列 2、6+9A+6中空玻璃 3、尺寸：3000*2460 4、包括安装所需配件等,配件均为国标 | 樘 | 1
60 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 护窗栏杆 1、不锈钢护窗栏杆，做法仿赣04J402-50-6 | m | 3
61 | 010809004010 | 石材窗台板 | 1、20mm灰色大理石窗台板 2、石材专用粘结剂 3、30厚水泥砂浆找平层 | m2 | 0.72
飞控与SAP实验室
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 23 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 011104002001 | 强化复合木地板 | 1、8厚强化企口复合木地板，板缝用胶粘剂粘铺 3、15厚松木毛底板45斜铺 4、30厚细石砼刚性保护层 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平 6、60厚LC7.5轻骨料混凝土 | m2 | 73.68
63 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 2、3~5厚泡沫塑料衬垫 | m2 | 73.68
64 | 011102003019 | 块料楼地面 | 1、10厚800*800抛光砖 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 119.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 24 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
65 | 011302001033 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶 1、9厚白色穿孔矿棉板面层，规格592*592 2、T型轻钢次龙骨TB24*28，间距600与主龙骨插接 3、T型轻钢主龙骨TB24*38(或TB24*28),间距600，用挂件与承载龙骨固定 4、U型轻钢主龙骨CB38*12，间距＜120，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、10号镀锌低碳钢丝(或6钢筋)吊杆,双向中距< 1200,吊杆上部与底板预留吊环(勾)固定 6、现浇钢筋混凝土板底预留D10钢筋吊环()双向中距<1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) | m2 | 146.88
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 25 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
66 | 011302001034 | 吊顶天棚 | 双层耐火纸面石膏板吊顶 1、白色无机涂料饰面 2、T满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、双层9.5厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15 4、C型钢覆面横撑龙骨CB50*20（或CB60*27)，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 5、C型钢覆面次龙骨CB50*20（或CB60*27)用吸顶吊件联结，间距≤800，次龙骨与次龙骨间距400 6、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向≤800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 | m2 | 47
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 26 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
67 | 011302001035 | 吊顶天棚 | 单层耐火纸面石膏板吊顶 侧面 1、白色无机涂料饰面 2、T满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15 4、C型钢覆面横撑龙骨CB50*20（或CB60*27)，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 5、C型钢覆面次龙骨CB50*20（或CB60*27)用吸顶吊件联结，间距≤800，次龙骨与次龙骨间距400 6、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向≤800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 | m2 | 6.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 27 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
68 | 011302001036 | 吊顶天棚 | 单层耐火纸面石膏板吊顶 平面 1、白色无机涂料饰面 2、T满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15 4、C型钢覆面横撑龙骨CB50*20（或CB60*27)，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 5、C型钢覆面次龙骨CB50*20（或CB60*27)用吸顶吊件联结，间距≤800，次龙骨与次龙骨间距400 6、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向≤800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 | m2 | 4.49
69 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 内保温无机涂料墙面 1、无机内墙涂料二遍 2、满批腻子两遍 5、墙面基层清扫处理，混凝土墙时刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 152.47
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 28 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 011001003005 | 保温隔热墙面 | 3、5厚抗裂砂浆压入玻纤网格布 4、30厚无机轻集料保温砂浆I型（厂家配套专用锚栓固定) | m2 | 152.47
71 | 011105003004 | 块料踢脚线 | 1、10厚黑色瓷砖踢脚线 2、高度：80mm 3、8厚1：2水泥砂浆粘贴（内掺建筑胶） 4、5厚1：3水泥砂浆打底划出纹道 5、墙面基层清扫处理，混凝土墙时刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 4.46
72 | 010801002017 | 木质门带套 | 1、成品定制木饰门及门套 2、尺寸：1500*2560 3、包括门锁及其他安装相关五金配件（门锁可指纹、钥匙、密码三种方式开锁，C级锁芯）等 | 樘 | 2
73 | 010807001021 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、中空玻璃断桥隔热铝合金窗JN65系列，配件均为国标 2、6+9A+6中空玻璃 3、尺寸：3300*2170 4、包括安装所需配件等 | 樘 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 29 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
74 | 010807001022 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、中空玻璃断桥隔热铝合金窗JN65系列，配件均为国标 2、6+9A+6中空玻璃 3、尺寸：7000*2170 4、包括安装所需配件等 | 樘 | 1
75 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 护窗栏杆 1、不锈钢护窗栏杆，做法仿赣04J402-50-6 | m | 13.6
76 | 010809004004 | 石材窗台板 | 1、20mm灰色大理石窗台板 2、石材专用粘结剂 3、30厚水泥砂浆找平层 | m2 | 3.26
实验与综合展示控制室
77 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 1、150高架空防静电活动地板（含地台支架） 2、面层刷地板漆 3、20厚1:2.5水泥砂浆，压实赶光 4、水泥浆一道（内掺建筑胶 | m2 | 196.48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 30 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
78 | 011302001037 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶 1、9厚白色穿孔矿棉板面层，规格592*592 2、T型轻钢次龙骨TB24*28，间距600与主龙骨插接 3、T型轻钢主龙骨TB24*38(或TB24*28),间距600，用挂件与承载龙骨固定 4、U型轻钢主龙骨CB38*12，间距＜120，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、10号镀锌低碳钢丝(或6钢筋)吊杆,双向中距< 1200,吊杆上部与底板预留吊环(勾)固定 6、现浇钢筋混凝土板底预留D10钢筋吊环()双向中距<1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) | m2 | 146.88
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 31 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
79 | 011302001038 | 吊顶天棚 | 双层耐火纸面石膏板吊顶 1、白色无机涂料饰面 2、T满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、双层9.5厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15 4、C型钢覆面横撑龙骨CB50*20（或CB60*27)，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 5、C型钢覆面次龙骨CB50*20（或CB60*27)用吸顶吊件联结，间距≤800，次龙骨与次龙骨间距400 6、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向≤800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 | m2 | 47
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 32 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
80 | 011302001039 | 吊顶天棚 | 单层耐火纸面石膏板吊顶 侧面 1、白色无机涂料饰面 2、T满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15 4、C型钢覆面横撑龙骨CB50*20（或CB60*27)，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 5、C型钢覆面次龙骨CB50*20（或CB60*27)用吸顶吊件联结，间距≤800，次龙骨与次龙骨间距400 6、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向≤800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 | m2 | 6.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 33 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
81 | 011302001040 | 吊顶天棚 | 单层耐火纸面石膏板吊顶 平面 1、白色无机涂料饰面 2、T满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15 4、C型钢覆面横撑龙骨CB50*20（或CB60*27)，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 5、C型钢覆面次龙骨CB50*20（或CB60*27)用吸顶吊件联结，间距≤800，次龙骨与次龙骨间距400 6、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向≤800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 | m2 | 4.49
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 34 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
82 | 011207001014 | 墙面装饰板 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 1、250厚墙体，75系国标轻钢龙骨 2、双侧双层12厚石膏板隔墙 3、墙内防火隔音棉填充密实 4、面层涂刷无机涂料三底两面 | m2 | 67.76
83 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 | 内保温无机涂料墙面 1、无机内墙涂料二遍 2、满批腻子两遍 5、墙面基层清扫处理，混凝土墙时刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 152.47
84 | 011001003009 | 保温隔热墙面 | 3、5厚抗裂砂浆压入玻纤网格布 4、30厚无机轻集料保温砂浆I型（厂家配套专用锚栓固定) | m2 | 152.47
85 | 011105003010 | 块料踢脚线 | 1、10厚黑色瓷砖踢脚线 2、高度：80mm 3、8厚1：2水泥砂浆粘贴（内掺建筑胶） 4、5厚1：3水泥砂浆打底划出纹道 5、墙面基层清扫处理，混凝土墙时刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 4.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 35 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
86 | 010801002021 | 木质门带套 | 1、成品定制木饰门及门套 2、尺寸：1500*2560 3、包括门锁及其他安装相关五金配件（门锁可指纹、钥匙、密码三种方式开锁，C级锁芯）等 | 樘 | 2
87 | 010807001027 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、中空玻璃断桥隔热铝合金窗JN65系列，配件均为国标 2、6+9A+6中空玻璃 3、尺寸：3300*2170 4、包括安装所需配件等 | 樘 | 2
88 | 010807001028 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、中空玻璃断桥隔热铝合金窗JN65系列，配件均为国标 2、6+9A+6中空玻璃 3、尺寸：7000*2170 4、包括安装所需配件等 | 樘 | 1
89 | 011503001008 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 护窗栏杆 1、不锈钢护窗栏杆，做法仿赣04J402-50-6 | m | 13.6
90 | 010809004011 | 石材窗台板 | 1、20mm灰色大理石窗台板 2、石材专用粘结剂 3、30厚水泥砂浆找平层 | m2 | 3.26
卫生间
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 36 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
91 | 010402001003 | 砌块墙 | 加气混凝土砌块墙 1、墙厚：200mm 2、砌块品种、规格、强度等级：按《非承重砌块墙体设计规范》(SJG13-2004)或《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》(03J104)的规定执行并采用配套的砌筑砂浆 | m3 | 4.92
92 | 011102003010 | 块料楼地面 | 1、8厚300*600（卫生间）防滑地砖，用聚合物砂浆满铺 2、6厚1：3聚合物水泥砂浆结合层 4、30厚（最薄处）C20细石混凝土找坡层抹平 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 53.88
93 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 3、1.5厚聚氨酯防水涂料层2道 | m2 | 67.85
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 37 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
94 | 011302001018 | 吊顶天棚 | 铝合金穿孔板吊顶 1、方形300x600铝合金穿孔板(4厚) 2、T型轻钢次龙骨TB24x28,间距1000,与主龙骨插接 3、T型轻钢主龙骨TB24x38,间距1000,用挂件与承载龙骨固定 4、U型轻钢承载龙骨CB38x12,间距小于等于1500,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 5、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距小于等于1500,吊杆上部与板底预留吊环固定 6、钢筋混凝土板底预留直径10钢筋吊环(勾),双向中距小于等于1500，钢筋混凝土板底批二道防水腻子,下挂150mm | m2 | 53.88
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 38 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
95 | 011302001019 | 吊顶天棚 | 窗帘部位石膏板吊顶 1、白色无机涂料饰面 2、T满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、9.5厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15 4、C型钢覆面横撑龙骨CB50*20（或CB60*27)，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 5、C型钢覆面次龙骨CB50*20（或CB60*27)用吸顶吊件联结，间距≤800，次龙骨与次龙骨间距400 6、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向≤800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 | m2 | 2.11
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 39 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
96 | 011204003002 | 块料墙面 | 瓷砖墙面 1、5厚300*600白色瓷砖，白水泥擦缝 2、5厚1：2建筑胶泥砂粘结层 4、5厚抗裂砂浆压入玻纤网格布 6、界面砂浆 7、墙面基层清扫处理 | m2 | 157.78
97 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料防水层 | m2 | 157.78
98 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 4、5厚抗裂砂浆压入玻纤网格布 5、30厚无机轻集料保温砂浆I型（厂家配套专用锚栓固定) | m2 | 157.78
99 | 011210005002 | 成品隔断 | 成品卫生间抗倍特板隔断 | m2 | 56.32
100 | 010801002016 | 木质门带套 | 1、成品定制木饰门及门套 2、尺寸：900*2560 3、包括门锁及其他安装相关五金配件等 | 樘 | 2
101 | 010807001019 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、中空玻璃断桥隔热铝合金窗JN65系列，配件均为国标 2、6+9A+6中空玻璃 3、尺寸：3200*900 4、包括安装所需配件等 | 樘 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 40 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
102 | 010809004008 | 石材窗台板 | 1、20mm灰色大理石窗台板 2、石材专用粘结剂 3、30厚水泥砂浆找平层 | m2 | 1.54
操控室、保密室
103 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、150高架空防静电活动地板（含地台支架） 2、面层刷地板漆 3、20厚1:2.5水泥砂浆，压实赶光 4、水泥浆一道（内掺建筑胶 | m2 | 7.37
104 | 011102003018 | 块料楼地面 | 1、8厚600*600防滑浅灰色地砖，用聚合物砂浆满铺 2、6厚1：3聚合物水泥砂浆结合层 4、30厚（最薄处）C20细石混凝土找坡层抹平 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 7.37
105 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 3、1.5厚聚氨酯防水涂料层2道 | m2 | 10.84
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 41 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
106 | 011302001041 | 吊顶天棚 | 400*400铝合金微孔方形吊顶 平面 1、400*400铝合金微孔方形面板 2、T型轻钢次龙骨TB24x28,间距1000,与主龙骨插接 3、T型轻钢主龙骨TB24x38,间距1000,用挂件与承载龙骨固定 4、U型轻钢承载龙骨CB38x12,间距小于等于1500,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 5、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距小于等于1500,吊杆上部与板底预留吊环固定 6、钢筋混凝土板底预留直径10钢筋吊环(勾),双向中距小于等于1500，钢筋混凝土板底批二道防水腻子,下挂150mm | m2 | 15.5
107 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 内保温无机涂料墙面 1、无机内墙涂料二遍 2、满批腻子两遍 5、墙面基层清扫处理，混凝土墙时刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 69.38
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 42 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
108 | 011001003010 | 保温隔热墙面 | 3、5厚抗裂砂浆压入玻纤网格布 4、30厚无机轻集料保温砂浆I型（厂家配套专用锚栓固定) | m2 | 69.38
109 | 011105003006 | 块料踢脚线 | 1、10厚黑色瓷砖踢脚线 2、高度：80mm 3、8厚1：2水泥砂浆粘贴（内掺建筑胶） 4、5厚1：3水泥砂浆打底划出纹道 5、墙面基层清扫处理，混凝土墙时刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 1.71
110 | 010801004002 | 木质防火门 | 1、成品定制防火木门及门套 2、尺寸：900*2560 3、包括门锁及其他安装相关五金配件（门锁可指纹、钥匙、密码三种方式开锁，C级锁芯）等 | 樘 | 2
111 | 010807001025 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、中空玻璃断桥隔热铝合金窗JN65系列，配件均为国标 2、6+9A+6中空玻璃 3、尺寸：1800*900 4、包括安装所需配件等 | 樘 | 2 | [5 empty] | 是否段热，系列需要明确
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 43 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
112 | 010809004009 | 石材窗台板 | 1、20mm灰色大理石窗台板 2、石材专用粘结剂 3、30厚水泥砂浆找平层 | m2 | 0.86
拆除工程
113 | 011601001001 | 拆除工程 | 1、包含本项目地面、墙面、天棚、门窗等所有涉及拆除、开洞等部分内容 2、具体内容及做法参考现场实际情况及施工图 3、建筑垃圾清运，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学文一校区新东教二层无人机协同感知实验室装修工程
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 综合脚手架，按建筑面积计入 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL1安装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 | 台 | 1
2 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP1安装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1安装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL2安装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL3、7、8安装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 | 台 | 3
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL4安装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL5安装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 | 台 | 1
8 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL6安装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 | 台 | 1
9 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APK1安装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 | 台 | 1
10 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APK2安装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 | 台 | 1
11 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APK3安装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 | 台 | 1
12 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APK4安装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 | 台 | 1
13 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APK5安装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称：金属线槽 2.规格：200*100 3.含桥架接地、盖板、桥架跨接 | m | 6
15 | 030413001001 | 铁构件 | 1.桥架、明配管道支架制作安装； 2.含支架除锈刷油 | kg | 207.13
16 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设 NG-A-3x4 2.敷设方式综合考虑 | m | 7.66
17 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设 WDZ-YJY-5x4 2.敷设方式综合考虑 | m | 141.16
18 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设 WDZ-YJY-5x6 2.敷设方式综合考虑 | m | 217.68
19 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设 WDZ-YJY-5x10 2.敷设方式综合考虑 | m | 147.52
20 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设 WDZ-YJY-4x35+1x16 2.敷设方式综合考虑 | m | 12.99
21 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设 WDZ-YJY-5x50+1x25 2.敷设方式综合考虑 | m | 58.53
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式铜芯电力电缆头制安 截面10mm2以下三芯及三芯以上 | 个 | 28
23 | 030408006004 | 电力电缆头 | 户内干包式铜芯电力电缆头制安 截面120mm2以下三芯及三芯以上 | 个 | 4
24 | 030411001018 | 配管 | 1.电气配管：套接紧定式导管 JDG20 2.敷设方式：综合考虑 3.含钢管接地、配管开槽、修补 | m | 1162.67
25 | 030411001008 | 配管 | 1.电气配管：套接紧定式导管 JDG25 2.敷设方式：综合考虑 3.含钢管接地、配管开槽、修补 | m | 904.2
26 | 030411001019 | 配管 | 1.电气配管：套接紧定式导管 JDG32 2.敷设方式：综合考虑 3.含钢管接地、配管开槽、修补 | m | 55.16
27 | 030411001021 | 配管 | 1.电气配管：套接紧定式导管 JDG40 2.敷设方式：综合考虑 3.含钢管接地、配管开槽、修补 | m | 5.52
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 030411001020 | 配管 | 1.电气配管：套接紧定式导管 JDG50 2.敷设方式：综合考虑 3.含钢管接地、配管开槽、修补 | m | 21.91
29 | 030411001022 | 配管 | 1.电气配管：套接紧定式导管 JDG65 2.敷设方式：综合考虑 3.含钢管接地、配管开槽、修补 | m | 7.43
30 | 030411004001 | 配线 | 1.电气配线：铜芯低烟无卤电线 2.规格型号：WDZ-BYJ-2.5 3.敷设方式：综合考虑 | m | 2768.42
31 | 030411004002 | 配线 | 1.电气配线：铜芯低烟无卤电线 2.规格型号：WDZ-BYJR-2.5 3.敷设方式：综合考虑 | m | 1384.21
32 | 030411004003 | 配线 | 1.电气配线：铜芯低烟无卤电线 2.规格型号：WDZ-BYJ-4 3.敷设方式：综合考虑 | m | 2126.56
33 | 030411004004 | 配线 | 1.电气配线：铜芯低烟无卤电线 2.规格型号：WDZ-BYJR-4 3.敷设方式：综合考虑 | m | 997.23
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 030411004009 | 配线 | 1.电气配线：铜芯低烟无卤电线 2.规格型号：WDZ-BYJ-6 3.敷设方式：综合考虑 | m | 64.04
35 | 030411004010 | 配线 | 1.电气配线：铜芯低烟无卤电线 2.规格型号：WDZ-BYJR-6 3.敷设方式：综合考虑 | m | 16.01
36 | 030411004011 | 配线 | 1.电气配线：铜芯低烟无卤电线 2.规格型号：WDZ-BYJ-16 3.敷设方式：综合考虑 | m | 28.08
37 | 030411004012 | 配线 | 1.电气配线：铜芯低烟无卤电线 2.规格型号：WDZ-BYJR-16 3.敷设方式：综合考虑 | m | 7.02
38 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：方形灯盘 2.尺寸：600*600 3.色温：6500K 4.含光源 | 套 | 96
39 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：方形灯盘 2.尺寸：300*600 3.色温：6500K 4.含光源 | 套 | 8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称：方形灯盘 2.尺寸：300*300 3.色温：6500K 4.含光源 | 套 | 10
41 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：Φ120嵌入式LED筒灯 2.色温：6500K 3.含光源 | 套 | 44
42 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：φ72嵌入式LED牛眼灯 2.色温：6500K 3.含光源 | 套 | 12
43 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：100宽LED线条灯 2.色温：6500K 3.含光源 | 套 | 12
44 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称：100宽LED条形灯 2.色温：6500K 3.含光源 | m | 30
45 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：LED灯带 2.色温：6500K 3.含光源 | m | 82.44
46 | 030404034009 | 照明开关 | 1.单联单控开关 | 个 | 2
47 | 030404034005 | 照明开关 | 1.双联双控开关 | 个 | 4
48 | 030404034002 | 照明开关 | 1.双联单控开关 | 个 | 19
49 | 030404034007 | 照明开关 | 1.密闭双联单控开关 | 个 | 4
50 | 030404034008 | 照明开关 | 1.密闭单联单控开关 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 030404034003 | 照明开关 | 1.三联单控开关 | 个 | 4
52 | 030404035001 | 插座 | 1.单相二级加三级安全型空调插座；10A | 个 | 2
53 | 030404035003 | 插座 | 1.单相二级加三级带开关安全插座；10A | 个 | 149
54 | 030404035002 | 插座 | 1.单相二级加三极安全型防溅插座；10A | 个 | 2
55 | 030404035004 | 插座 | 1.单相二级加三极带开关安全防溅插座；10A | 个 | 2
56 | 030404035005 | 插座 | 1.单相二级加三极带开关安全防溅插座；16A | 个 | 4
57 | 030404035008 | 插座 | 1.单相二级加三级安全型地插；10A | 个 | 10
58 | 030404035006 | 插座 | 1.单相三级带开关安全插座；20A | 个 | 38
59 | 030404035007 | 插座 | 1.三相五极带开关安全插座；20A | 个 | 7
60 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.等电位端子箱LEB | 台 | 3
61 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 | 个 | 172
62 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒 2.材质：钢制 | 个 | 248
63 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径108mm以内 | 个 | 2
64 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
应急照明
65 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:集中应急照明分配装置2ALE1安装 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 | 台 | 1
66 | 030411001014 | 配管 | 1.电气配管：焊接钢管 SC20 2.敷设方式：综合考虑 3.含钢管接地、配管开槽、修补 | m | 139.88
67 | 030411004005 | 配线 | 1.电气配线：多芯软导线 2.规格型号：WDZN-RYJS-2*2.5 3.敷设方式：综合考虑 | m | 142.88
68 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称：壁挂应急灯 2.参数：DC36V 3W 2.安装方式：2.5米壁装 | 套 | 8
69 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称：单向疏散指示灯 2.参数：DC36V 1W 2.安装方式：0.5米壁装 | 套 | 7
70 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称：疏散出口 2.参数：DC36V 1W 2.安装方式：门上方0.2米 | 套 | 7
71 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 | 个 | 24
火灾自动报警
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
72 | 030411001023 | 配管 | 1.电气配管：焊接钢管 SC20 2.敷设方式：综合考虑 3.含钢管接地、配管开槽、修补 | m | 493.39
73 | 030411004013 | 配线 | 1.电气配线：铜芯塑料绝缘线 2.规格型号：ZN-BVR-4 3.敷设方式：综合考虑 | m | 302.1
74 | 030411004014 | 配线 | 1.电气配线：铜芯塑料绝缘线 2.规格型号：ZN-BVR-2.5 3.敷设方式：综合考虑 | m | 38.74
75 | 030411004015 | 配线 | 1.电气配线：多芯软导线 2.规格型号：ZN-RVS-2*1.5 3.敷设方式：综合考虑 | m | 304.29
76 | 030411004016 | 配线 | 1.电气配线：多芯软导线 2.规格型号：ZN-RVVP-2*1.5 3.敷设方式：综合考虑 | m | 184.73
77 | 030411004017 | 配线 | 1.电气配线：多芯软导线 2.规格型号：ZN-RVVP-2*1.0 3.敷设方式：综合考虑 | m | 19.37
78 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称：消防端子箱 2.含校线、调试 | 台 | 1
79 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称：火灾声光警报器 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
80 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：点型感烟探测器 2.含底座 | 个 | 39
81 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：手动报警按钮（带电话插孔） | 个 | 3
82 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称：消火栓按钮 | 个 | 4
83 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称：火灾显示器 | 台 | 1
84 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1.名称：火灾应急广播扬声器 2.吸顶安装 | 个 | 8
85 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1.名称：输入输出模块 | 个 | 6
86 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1.名称：短路隔离器 | 个 | 3
87 | 030411006007 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 | 个 | 68
88 | 030413003003 | 打洞（孔） | 1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径63mm以内 | 个 | 4
89 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 系统 | 1
90 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 | 系统 | 1
综合布线
91 | 030411003002 | 桥架 | 1.弱电桥架 200*100 2.含盖板、桥架跨接、接地 | m | 8
92 | 031002002002 | 设备支架 | 1.桥架支架制作安装 2.含支架除锈刷油 | Kg | 9.69
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
93 | 030411001013 | 配管 | 1.电气配管：套接紧定式导管 JDG20 2.敷设方式：综合考虑 3.含钢管接地、配管开槽、修补 | m | 650.38
94 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.电气配线：6类非屏蔽低烟无卤双绞线 2.规格型号：CAT6UTP 3.敷设方式：管内穿线 4.含水晶头制安 | m | 2993.96
95 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 | 链路 | 72
96 | 030502007004 | 光缆 | 1.名称：100对大对数光缆 2.敷设方式：综合考虑 | m | 70
97 | 030502007005 | 光缆 | 1.名称：12芯单模光缆 2.敷设方式：综合考虑 | m | 140
98 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称：六类双绞线跳线 | 条 | 72
99 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称：光纤跳线 | 条 | 24
100 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1.名称：42U机柜 2.含机柜接地，配套PDU | 台 | 1
101 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称：100对110配线架 | 个 | 1
102 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称：48口配线架 2.含理线架 | 个 | 2
103 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称：光纤配线架 2.含理线架 | 个 | 1
104 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称：24口交换机 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
105 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：网络信息插座 2.含模块、面板、底盒 | 个 | 5
106 | 030502012005 | 信息插座 | 1.名称：电视信息插座 2.含模块、面板、底盒 | 个 | 2
107 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称：数据信息插座 2.含模块、面板、底盒 | 个 | 49
108 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 | 个 | 72
视频监控系统
109 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称：光纤配线架 2.含理线架 | 个 | 1
110 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称：12芯单模光缆 2.敷设方式：综合考虑 | m | 100
111 | 030502009003 | 跳线 | 1.名称：光纤跳线 | 条 | 24
112 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称：200万像素彩色半球摄像机 2.含支架、镜头等 | 台 | 10
113 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称：24口交换机 | 台 | 1
114 | 030411001015 | 配管 | 1.电气配管：套接紧定式导管 JDG25 2.敷设方式：综合考虑 3.含钢管接地、配管开槽、修补 | m | 52.21
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
115 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.电气配线：6类非屏蔽低烟无卤双绞线 2.规格型号：CAT6UTP 3.敷设方式：管内穿线 4.含水晶头制安 | m | 363.75
116 | 030502009004 | 跳线 | 1.名称：六类双绞线跳线 | 条 | 10
117 | 030411004006 | 配线 | 1.电气配线：多芯软导线 2.规格型号：RYY-2*1.0 3.敷设方式：综合考虑 | m | 363.75
118 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 | 个 | 10
119 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1、视频监控系统调试 | 系统 | 1
门禁系统
120 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：人脸识别门禁一体机 2.下沿距地1.3米安装 | 台 | 3
121 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：双门磁力锁 2.门框下沿安装 | 台 | 5
122 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：出门按钮 | 台 | 3
123 | 030411001017 | 配管 | 1.电气配管：套接紧定式导管 JDG20 2.敷设方式：综合考虑 3.含钢管接地、配管开槽、修补 | m | 41.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
124 | 030411001016 | 配管 | 1.电气配管：套接紧定式导管 JDG25 2.敷设方式：综合考虑 3.含钢管接地、配管开槽、修补 | m | 41.23
125 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.电气配线：6类非屏蔽低烟无卤双绞线 2.规格型号：CAT6UTP 3.敷设方式：管内穿线 4.含水晶头制安 | m | 129.86
126 | 030502009005 | 跳线 | 1.名称：六类双绞线跳线 | 条 | 3
127 | 030411004007 | 配线 | 1.电气配线：多芯软导线 2.规格型号：RYY-2*1.0 3.敷设方式：综合考虑 | m | 149.3
128 | 030411004008 | 配线 | 1.电气配线：多芯软导线 2.规格型号：RYY-4*1.0 3.敷设方式：综合考虑 | m | 22.46
129 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 | 个 | 12
130 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1、门禁系统调试 | 系统 | 1
给排水系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
131 | 031001006001 | 塑料管 | 1.PPR塑料管 DN15 2.连接方式：热熔插接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件等 4.管道消毒、冲洗 | m | 60.55
132 | 031001006002 | 塑料管 | 1.PPR塑料管 DN20 2.连接方式：热熔插接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件等 4.管道消毒、冲洗 | m | 12.59
133 | 031001006003 | 塑料管 | 1.PPR塑料管 DN25 2.连接方式：热熔插接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件等 4.管道消毒、冲洗 | m | 39.93
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
134 | 031001006004 | 塑料管 | 1.PPR塑料管 DN32 2.连接方式：热熔插接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件等 4.管道消毒、冲洗 | m | 20.55
135 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称：UPVC硬聚氯乙烯排水管 2.规格：De50 3.连接形式：粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.含阻火圈 6.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 22.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
136 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称：UPVC硬聚氯乙烯排水管 2.规格：De75 3.连接形式：粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.含阻火圈 6.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 14.48
137 | 031001006007 | 塑料管 | 1.名称：UPVC硬聚氯乙烯排水管 2.规格：De110 3.连接形式：粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.含阻火圈 6.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 24.54
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
138 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型：截止阀 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接 4.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 2
139 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：卫生间洗手盆（含感应式水龙头） 2.包括但不限于角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯、成品支托架等配套附件；五金配件的供货、安装、预埋，卫生器具试水及四周密封处理 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 组 | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
140 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1.名称：加工室双槽洗手盆（含水龙头） 2.包括但不限于角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯、成品支托架等配套附件；五金配件的供货、安装、预埋，卫生器具试水及四周密封处理 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 组 | 1
141 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称：无障碍卫生间洗手盆（含感应式水龙头） 2.包括但不限于角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯、成品支托架等配套附件；五金配件的供货、安装、预埋，卫生器具试水及四周密封处理 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 组 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
142 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称：拖把池（含水龙头） 2.包括但不限于角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯、成品支托架等配套附件；五金配件的供货、安装、预埋，卫生器具试水及四周密封处理 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 组 | 1
143 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：无障碍卫生间带水箱坐便器 2.包括但不限于座便器桶盖、进水阀配件、角阀、金属软管、橡胶密封圈、排水连接件等卫生器具配套附件；五金配件的供货、安装、预埋，卫生器具试水及四周密封处理 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 组 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
144 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：蹲便器（含感应式冲洗阀） 2.包括但不限于进水阀配件、角阀、金属软管、橡胶密封圈、排水连接件等卫生器具配套附件；五金配件的供货、安装、预埋，卫生器具试水及四周密封处理 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 组 | 8
145 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：壁挂式小便器（含感应式冲洗阀） 2.包括但不限于进水阀配件、角阀、金属软管、橡胶密封圈、排水连接件等卫生器具配套附件；五金配件的供货、安装、预埋，卫生器具试水及四周密封处理 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 组 | 4
146 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴器 2.包括但不限于淋浴喷头、金属软管、固定件等配套附件；五金配件的供货、安装、预埋 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 套 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
147 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.名称：热水器 2.含配套附件 | 台 | 1
148 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：金属地漏 2.规格：DN50 | 个 | 4
149 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：金属地漏 2.规格：DN75 | 个 | 2
150 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：地面清扫口 2.规格：DN100 | 个 | 2
151 | 031002003001 | 套管 | 1.穿楼板刚性防水套管制作安装 DN50 | 个 | 17
152 | 031002003002 | 套管 | 1.穿楼板刚性防水套管制作安装 DN75 | 个 | 2
153 | 031002003003 | 套管 | 1.穿楼板刚性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 10
防排烟系统
154 | 03B001 | 挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:防火玻璃 3.规格:距地2100mm，高度900mm | m | 3.7
155 | 03B003 | 挡烟垂壁 | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.规格:距地2100mm，高度900mm 3.含电动执行机构 | m | 3.1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学文一校区新东教二层无人机协同感知实验室装修工程
单位工程及专业工程名称：新东教学楼-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计