## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州电子科技大学文一校区电教消防水系统改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 1513330015 | 橡塑管壳 |  | m3
2 | 1701120087 | 热浸镀锌钢管 | DN65 | m
3 | 2303120009 | 单栓带灭火器箱组合式消防柜 |  | 套
4 | 2801120885 | NH-BV-2.5 |  | m
5 | B17111253 | 无缝钢管 | DN100 | m
6 | 主材 | 磷酸铵盐干粉灭火器2瓶 | 每具5KG | 具

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
消火栓系统
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称：热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.规格：DN65 4.连接形式：丝扣连接 5.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管等 6.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 7.管道标识：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 37.73
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.安装部位：室内 3.规格：DN100 4.连接形式：沟槽连接 5.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管等 6.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 7.管道标识：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 295.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | Z031003018001 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称、类型：闸阀 2.规格：DN100 3.连接方式：法兰连接 4.包括但不限于相匹配的法兰（含沟槽法兰短管、卡箍连接件、胶圈、螺栓、螺母、垫片）等附件/配件 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 22
4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型：闸阀 2.规格：DN65 3.连接方式：螺纹连接 4.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型：自动排气阀 2.规格：DN15 3.连接方式：螺纹连接 4.含配套截止阀、引上引下管 5.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 1
6 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：单栓带灭火器箱组合式消防柜 2.安装方式：嵌墙暗装 3.箱内设置：箱内设SNZ65消火栓、25m长Φ65长衬胶龙带、Φ19水枪、磷酸铵盐干粉灭火器2瓶 4.包括但不限于消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接口、挂架、消防软管卷盘、球阀等附件/配件 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件、国标图集及相关规范要求 | 套 | 18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称：屋顶试验消火栓箱 2.规格：单栓DN65 3.箱内设置：箱内设SNZ65消火栓、25m长Φ65长衬胶龙带、Φ19水枪 4.附件：压力表（带表弯、旋塞） 5.包括但不限于消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接口、挂架等附件/配件 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件、国标图集及相关规范要求 | 套 | 1
8 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.屋顶管道保温采用橡塑管壳 2.保温厚度：30mm | m3 | 0.55
9 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.保温材料外包0.5mm铝合金薄板保护 | m2 | 22.68
10 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支吊架制作安装 2.材质：型钢（综合） 3.管架形式：一般管架 | Kg | 242.23
11 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：型钢支吊架刷油 2.手工除轻锈，先刷防锈漆二道后，再刷灰色调和漆二道 | kg | 242.23
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称：消火栓管道刷油 2.手工除轻锈，刷樟丹防锈漆两道，红色调和漆二道 3.详见设计说明及相关规范要求 | m2 | 211
13 | 031002003001 | 套管 | 1.刚性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 2
14 | 031002003002 | 套管 | 1.一般钢套管制作安装 DN150 | 个 | 24
15 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)200 | 个 | 26
16 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.消火栓灭火系统调试 | 点 | 18
应急照明系统
17 | 030411001001 | 配管 | 1.电气配管：电线管JDG20 2.敷设方式：暗敷，含接地 3.配管开槽、修补 | m | 350
18 | 030411004001 | 配线 | 1.电气配线：铜芯塑料绝缘线 2.规格型号：NH-BV-2.5 3.敷设方式：管内穿线 | m | 800
19 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.单面单向安全疏散指示灯 2.壁装 3.LED-1W DC36V 4.含LED光源 | 套 | 8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.疏散出口标志灯 2.壁装 3.LED-1W DC36V 4.含LED光源 | 套 | 8
21 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.A型集中电源疏散照明灯 2.吸顶安装 3.LED-6W DC36V 4.含LED光源 | 套 | 16
22 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 | 个 | 32
拆除及保护工程
23 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称：消火栓钢管拆除 2.规格：DN65 3.含管道支架、相应阀门拆除 | m | 31.44
24 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.名称：消火栓钢管拆除 2.规格：DN100 3.含管道支架、相应阀门拆除 | m | 246.2
25 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.名称：单栓带灭火器箱组合式消防柜拆除 2.含石膏板、模板等修复 | 套 | 19
26 | 030411001002 | 配管 | 1.电气配管：电线管JDG20拆除 | m | 350
27 | 030411004002 | 配线 | 1.电气配线：铜芯塑料绝缘线拆除 2.规格型号：NH-BV-2.5 | m | 800
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.单面单向安全疏散指示灯拆除 | 套 | 8
29 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.疏散出口标志灯拆除 | 套 | 8
30 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.A型集中电源疏散照明灯拆除 | 套 | 16
31 | 03B001 | 成品保护 | 1.施工现场成品保护 | 项 | 1
32 | 03B002 | 垃圾外运 | 1.建筑垃圾外运 | 项 | 1
33 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、铝方通天棚 间距150mm 2、主材利旧 | m2 | 100
34 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、铝方通天棚保护性拆除 | m2 | 100
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学文一校区电教消防水系统改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
2 | 011705001001 | 吊车吊装 | 吊车吊装 | 项 | 1
合 计