采购需求

一、采购资金的支付方式、时间、条件：

| 质量保证金、付款方式 | 1.货物送达并经采购人初步验收后，5个工作日内由采购人向中标人支付货物总价的75%；货物在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后，支付货物总价的25%。 2.合同签订后，成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的质量保证金，质量保证金在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后，于一周内退还（不计息）。 转账信息如下： 收款单位（户名）:杭州电子科技大学 开户银行：工行高新支行 银行账号：1202026209008806216 发票开票信息 抬头：杭州电子科技大学 税号：12330000470009026T |
| --- | --- |

二、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 2年 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由成交方免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 |
| 服务效率 | 合同货物出现故障后，成交方接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：合同签订后30日内交付并安装完毕。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 验收标准 | 1.成交供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对成交供应商提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.供应商应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如成交供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由成交供应商承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1 成交方应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2 成交方应提供相应的培训计划。 1.3 成交方应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 成交方应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于成交方的原因不能完成安装和调试，成交方应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 成交方免费提供合同货物的安装服务。 3.5 成交方在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

- 项目概要：

本次采购的项目是杭州电子科技大学研究生公寓33#、35#、37#宿舍楼监控安装工程。随着高校教育事业的不断发展，在校学生数量的不断增多，使得高效安全保卫工作面临新的困难与挑战。传统 的安全模式已经无法胜任，转变传统保卫理念，引入高清视频监控系统，大力依靠技术防范，对于保护学生财产安全，确保校园和谐稳定具有十分重要的作用。

根据我校研究生公寓的总体布局和校内具体情况，计划对研究生公寓33#宿舍楼1单元和2单元的1-10层每层各2路，35#宿舍楼1-17层每层各2路，37#宿舍楼1单元的1-17层每层各2路，2单元的1-17层每层个1路网络高清摄像机，实现宿舍公共区域全方位无死角高清视频监控。35#、37#宿舍楼门厅安装3路高清摄像机，实现进出人员全程高清监控。本次系统实现全面高清时代和网络时代，并充分应用安防智能化技术，统一接入我校已有的海康9600综合集成安防管理平台。本项目是集设备供应、安装、调试等一体化工程。

- 施工标准

本项目建设应满足工程施工必须满足：

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

《安全防范工程技术规范》GB50348—2004

《安全防范系统验收规则》GA308-2001

《安全防范系统》DB33/T334-2009

《安全技术防范系统建设技术规范》DB33/T768-2009

《综合布线工程验收规范》GB50312-2007

《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-2001

《入侵探测器第1部分：通用要求》	GB10408.1－2000

《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-2001

《入侵报警系统技术要求》GA/T368-2001

《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》GB/T15408-1994

《安全防盗报警设备安全要求和试验方法》GB/T16796-1997

符合国家和浙江省其他的有关规定和标准。

- 项目要求

根据学校现有实际情况，所有设备应完全兼容现有海康9600综合集成安防监控管理平台，达到“高清化、网络化、智能化”建设要求。

现将本项目相关情况和要求说明如下：

1.所有摄像机均采用200万星光级高清红外监控摄像机。摄像机镜头以现场调试满足要求为准。本项目摄像机要求全系列支持智能图像分析和H.265/H.264压缩技术的摄像设备。

2.全网网络采用技防专网方式。楼内设置多个监控汇聚点。监控汇聚点通过 独立光纤连接至研究生公寓消控中心交换设备。监控汇聚点网络接入设备包含在本次项目中，所有接入端口要求提供千兆速率。对汇聚点无光纤的本项目要求新铺设光纤，费用包含在本项目中。所有网线要求采用6类及以上网线，光纤采用8芯单模。

3.网络高清视频监控录象视频编码要求同时支持H.265 / H.264 ，采用集中存储设备，连续录象时间不小于30天。

4.所有设备要求接入我校已有的海康9600综合集成安防监控管理平台，并要求所选设备必须完全兼容，满足所有功能和保证系统正常工作，包括前端设备的智能应用功能在平台上的完美展现和解码上墙，需要提供原厂对接承诺函，我校不承担相应的接入开发费用。。

5.施工规范，外观不破坏整体美观。室内走线应穿管或铺设线槽（根据现场情况决 定）。室外地面上方应穿PVC管或镀锌钢管，地下与地面连接处要求在PVC管外面增 加1m左右镀锌钢管护套，地下必须穿PE管或镀锌钢管，深度大于20公分，且尽量避 开绿化靠边走线。路面开挖穿线必须要埋镀锌钢管，开挖深度应深于路面基础层， 切割平直，复原平整美观。所有室外地下过线路线须征得现场管理人员同意，线沟覆土或路面复原前须由校方现场管理人员检查后施工，绿化等被破坏的要及时恢复。施工涉及绿化或其它设施、影响学校正常教学和工作的，必须事先和校方施工管理人员联系并取得许可以后才能施工。所有施工产生的垃圾必须及时清理运走。

6.投标供应商必须提供应标货物(监控设备及交换机设备)原厂商针对本项目的授权书和质保服务承诺函；所有施工走线必须提供走线图（书面和CAD电子文档）；所有产品到场必须 由校方现场管理人员在场开封初验；所有产品都必须提供完整的产品说明书和合格证书、保修单等原产品附带的附件和资料。

7.所有监控视频集中在研究生公寓消控室的网络硬盘录像机中存储。所有信号均走独立光纤至研究生公寓消控中心交换设备。

8.投标供应商必须进行现场勘测。

9、项目要求施工工期必须保证在中标20天内完成安装和接入平台投入使用，项目施工完成提供完整的施工安装资料。为保证工程如期完成，对延误工程每超出1天时间应交纳工程延误费5000元，在应付工程款中扣除。本条款写入合同，敬请特别注意。

本工程新增监控点位见设备点位表，主要设备技术要求及数量见第五点。辅助设备与材料未列其中，保证设备和系统正常工作和满足规范要求等所必需的辅助设备与材料由投标单位根据需要自行列入，投标遗留设备及材料由投标单位自行承担。有少量摄像机为机动安装用，具体位置施工期间根据现场情况临时决定，此部分摄像机安装不再另行增加费用，请预留一定的辅材，考虑此部分的安装成本。本项目为交钥匙工程，投标报价为完成本项目全部费用，非校方要求不作变更。如有部分点位位置适当变更，价格不作调整。

摄像机、录像机设备须提供公安部型式检验报告，以报告出具的指标参数是否符合招标要求为标准，不提供者作负偏离处理。

- 设备点位

| 宿舍楼 | #33（1、2单元） | #35 | #37（1、2单元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 门厅 |  | 1 | 2 |
| 1F | 4 | 2 | 3 |
| 2F | 4 | 2 | 3 |
| 3F | 4 | 2 | 3 |
| 4F | 4 | 2 | 3 |
| 5F | 4 | 2 | 3 |
| 6F | 4 | 2 | 3 |
| 7F | 4 | 2 | 3 |
| 8F | 4 | 2 | 3 |
| 9F | 4 | 2 | 3 |
| 10F | 4 | 2 | 3 |
| 11F |  | 2 | 3 |
| 12F |  | 2 | 3 |
| 13F |  | 2 | 3 |
| 14F |  | 2 | 3 |
| 15F |  | 2 | 3 |
| 16F |  | 2 | 3 |
| 17F |  | 2 | 3 |

七、技术要求：

1、清单及技术要求：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | - 需提供产品ICES，WEEE,节能报告；支持24个SATA，1个eSATA接口，4个RJ45网络接口，1个RS485串行接口，1个键盘485串口，1个RS-232串行接口，1个USB2.0，2个USB3.0，16路报警输入，8路报警输出； - 可接入H.265、H.264、SVAC、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC； - ★可同时预览20路 H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像；可设置HDMI1、HDMI2、VGA接口3屏异源输出视频图像，可分别控制预览、回放、配置等操作，并且每个接口可设置64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏，支持192个分屏预览； - ★可同时通过HDMI1、HDMI2接口分别将接入的分辨率为4096x2160的视频图像显示输出在2个分辨率为4096x2160的液晶显示器上； - 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像；可设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录； - 支持10T硬盘接入，8个IPSAN 网盘；支持缩略图浏览，在回放时间进度条上移动鼠标，可自动显示相应时间点前后9张缩略图； - ★支持视频质量诊断功能检验，可对IP通道进行图像模糊、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰、信号丢失等类型视频质量诊断并给出诊断结果； - ★支持2个miniSAS接口，每个miniSAS接口可级联4台扩展存储柜，共支持8台24盘位扩展柜进行录像码流存储； - 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，可指定某一块硬盘为热备盘，支持一键创建RAID5阵列功能； - 支持硬盘热插拔采用模块化结构，支持双电源、双风扇，可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、电源模块可热插拔； - ★可根据机箱内温度调节机箱风扇转速，支持3级风扇转速；可通过U盘导入excel文件方式添加、删除IP通道； - 可接入支持ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC； - 为保证★参数的准确有效，需提供该项设备相关的第三方权威机构测试报告或公安部型式检验报告证明； | 台 | 1 |
| 3 | 摄像机 | 1、200万1/2.7”CMOS ICR星光级半球型网络摄像机； 2、最小照度:彩色：0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR ； 3、镜头:4mm, 水平视场角: 81.6°(2.8mm（101.6°）、6mm（50°）、8mm（38.7°）、12mm（24.2°）可选)； 4、调整角度:水平:0°~355°,垂直:0°~70° ； 5、宽动态范围:120dB ； 6、视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG ； 7、最大图像尺寸:1920 × 1080 ； 8、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/ Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传、NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 9、通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 ； 电源输出接口:支持1路DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电 ； 10、音频接口:1对音频输入(Line in)/输出(Line out)接口（插线式） 11、报警输入:1路 ； 12、报警输出:1路（三极管：超过30毫安建议加继电器）； 13、工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) ； 14、电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)； 15、电源接口类型:圆头电源接口 ； 16、功耗:DC12V: 5W Max; PoE:6.5W Max ； 17、红外照射距离:最远可达30米 ； 18、防护等级:IP67 ； 19、尺寸(mm):约Ø111×82.4 ； 20、重量:裸机重量约440g；带包装重量约630g。 | 台 | 128 |
| 5 | 硬盘 | 6TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 | 24 |
| 6 | 电源 | 直流输出电压 12V，输出电压容差(注2) ±1%，额定输出电流 10A。 | 只 | 38 |
| 7 | 汇聚交换机 | - 固化端口：≥48个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口，设备可提供2个扩展槽；交换容量≥598Gbps，包转发率≥252Mpps； - 整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤70W，为提升设备适应环境的能力，保证寿命更长，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备防腐蚀能力，符合GB-T2423.51-2000标准； - MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K。 - 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； - 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。 - 要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms。 - 配置一块交换机电源模块RG-PA70I。 - 提供该项设备相关的第三方权威机构测试报告。 | 台 | 1 |
| 8 | 8口千兆交换机 | 8口1000M交换机 | 台 | 30 |
| 9 | 室内箱 | 冷轧钢板，400*500，壁厚1.2mm。 | 台 | 23 |
| 10 | 千兆光纤收发器 | 1000M，单模。性能优良、符合使用要求，达到国家相关标准的高品质知名产品 | 对 | 3 |
| 11 | 光纤 | 8芯，性能优良、符合使用要求，达到国家相关标准的高品质知名产品 | 米 | 500 |
| 12 | 电源线 | RVV2*1.0，性能优良、符合使用要求，达到国家相关标准的高品质知名产品 | 米 | 8100 |
| 13 | 网线 | 6类，性能优良、符合使用要求，达到国家相关标准的高品质知名产品 | 米 | 8100 |
| 14 | PVC护套管 | PVC管￠25。性能优良、符合使用要求，达到国家相关标准的高品质知名产品 | 米 | 350 |
| 15 | 辅材 | 其它所需设备和材料，性能优良、符合使用要求，达到国家相关标准的高品质知名产品。 | 批 | 1 |

注：

1.“★”为重要指标。

2.除磋商文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加磋商。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。