杭州电子科技大学下沙校区G区研究生公寓电梯改造项目

项目编号：ZZCG2024F-GK-110

公

开

招

标

文

件

浙 江 省 政 府 采 购 中 心

地    址：杭州市西湖区宝石一路3号

目     录

第一章公开招标采购公告	3

第二章投标人须知	8

第三章评标办法及评分标准	29

第四章招标需求	31

第五章浙江省政府采购合同主要条款指引	59

第六章投标文件格式附件	64

# 第一章公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标：

一、项目编号：ZZCG2024F-GK-110

二、公告期限：5个工作日

三、采购项目内容、数量及预算

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州电子科技大学下沙校区G区研究生公寓电梯项目 | 1 | 项 | 378 | 详见附件 |  |
| 2 | 杭州电子科技大学下沙校区教学区电梯项目 | 1 | 项 | 216 | 详见附件 |  |

四、合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人的特定条件：

标项1-2:投标人应具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》,许可项目：电梯安装（含修理），许可子项目：曳引驱动乘客电梯；或原《中华人民共和国特种设备安装、改造、维修许可证》（电梯）证书。证书须处于有效期内。

中标原则：本项目电梯台量多、任务重、时间紧，为保证设备安装质量，采购人采用兼投不兼中的方式，即该项目所有标项供应商均可同时参与投标，评标委员会按标项1-2的顺序进行评审，并推荐各标项最高得分的投标人为中标候选人，若标项二最高得分的投标人在标项一中已被推荐，则推荐评审得分第二名的供应商为标项二的中标候选人。

五、获取采购文件

1.获取时间：[项目采购-报名开始日期] 至 2024-04-28 09:00:00 。

2.获取方式：本项目招标文件实行网上获取。供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。

3.招标文件免费获取。

六、投标截止时间、地点和形式

投标截止时间：2024-04-28 09:00:00 。

本项目实行电子投标。投标文件应按照本项目招标文件和电子交易平台的要求编制、加密，并应当在投标截止时间前在规定电子交易平台完成传输递交，投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘或DVD光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

备份文件收件人：陶老师，联系方式：0571-88901836，收件地址：浙江省杭州市西湖区宝石一路3号省政府采购中心。（收件时间：上午8:30-11:30，下午14:30-17:30，节假日、双休日除外，推荐使用中国邮政速递和顺丰快递,快递人员投递时须同时登记邮寄单号等相关信息。）

本项目拒绝接受纸质投标文件。

七、开标时间及地点：

本次招标将于2024-04-28 09:00:00 时整在西湖区浙江省杭州市西湖区宝石一路3号203开标室 开标。

本项目实行“不见面开评标”，投标人无须派人员到现场出席开标会议。

| 开评标现场咨询电话 | 201开标室： 0571-88907792 | 202开标室： 0571-88907791 |
| --- | --- | --- |
|  | 203开标室： 0571-88901816 | 301会议室： 0571-88907719 |
|  | 302会议室： 0571-88907720 | 303会议室： 0571-88901873 |
|  | 306会议室： 0571-88907751 |  |

八、电子交易平台的网络地址和登录方法

（一）网络地址：浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

（二）登录方法：投标人须先完成供应商注册并申请CA，再下载客户端编制、加密电子投标文件，最后应在浙江政府采购网政采云用户登录窗口登录，完成电子投标文件传输递交（具体详见第二章 投标人须知前附表）。

九、其他：

（一）本项目采用“电子交易/不见面开评标”，供应商可进入电子卖场服务中心采云学院

（https://edu.zcygov.cn/live?utm=a0018.2ef5001f.0.0.1939d340e5db11ea867fb57c149ddb61）自行提前学习。

十、业务咨询

| 机 构 | 浙江省政府采购中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 浙江省杭州市西湖区宝石一路3号 |  |  |  |
| 网 站 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（文件下载、公告查询） |  |  |  |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 项目联系人 （A岗） | 冯女士 | 0571-88907710 | 0571-88907783 | 采购二部 |
| 项目协办人 （B岗） | 杜女士 | 0571-88901837 | 0571-88907783 |  |
| 部门负责人 | 高女士 | 0571-88907717 | 0571-88907783 |  |
| 项目监督 | 邵女士 | 0571-88907750 | 0571-88907751 | 财务监督部 |
| 网站系统问题 | 客 服 | 4008817190 | / | 注册、账号、系统操作等 |

十一、采购需求咨询

| 采购单位 | 杭州电子科技大学 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 浙江省杭州市钱塘区白杨街道2号大街1158号 |  |  |  |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 采购需求等 | 吴华燕 | 0571-86915040 | 0571-86919202 |  |
| 项目监督 |  |  |  |  |

十二、同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地   址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传   真：/

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

# 第二章投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《公开招标采购公告》三 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业优惠措施 | 1：项目属性：（货物类） 2：中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 采购标的：标项一： G区研究生公寓14台电梯；标项二：教学区8台电梯， 所属行业：工业 3.根据财库〔2020〕46号、【2022】19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予 10% （10%-20%）的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% (4%-6%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包 的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 4.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 5.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第四章招标需求”另有规定的除外。 |
| 6 | 促进绿色发展有关政策 | 投标人参与政府采购活动中，涉及商品包装和快递包装的，其包装要参考财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号文件）。提倡供应商优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。 |
| 7 | 首台套政策 | 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 8 | 质疑 | 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。具体格式及内容要求详见总则（五）质疑。 |
| 9 | 是否允许采购进口产品 | 不允许进口产品。如是，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |
| 10 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：允许分包；非主体、非关键性工作允许分包。 当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。 依据政府采购促进中小企业发展管理办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业 |
| 11 | 联合体投标 | 标项1-2:允许联合体投标; 业绩证明材料： 联合体投标的，按联合体协议约定的分工内容出具相应的业绩证明材料。承担相同工作的各方或工作内容存在部分相同的，业绩数量以主办人为准。 其他证明材料： 联合体投标的，需按招标文件第三章评标标准要求提供证明文件的，证明材料以主办人为准。 |
| 12 | 是否现场踏勘 | 不组织现场踏勘。供应商如需前往踏勘， 8：00～16：00（开标日期前的工作日），联系人陈银庄：13588446446。 |
| 13 | 是否提供演示 | 不进行演示。如是, 演示顺序原则上按投标文件“解密时间从早到晚”顺序，演示要求详见招标需求。 |
| 14 | 是否提供样品 | 不要求提供样品。 |
| 15 | 投标文件组成 | 投标文件均由资格文件、技术商务文件、报价文件组成。 投标人提供备份投标文件（正本）的，数量为1份。 |
| 16 | 电子交易平台登录方法 | 第一步：供应商登记 投标人应在投标前登记成为浙江政府采购网的正式供应商（注册网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）； 第二步：申请CA 投标人应在投标前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理； 第三步：下载客户端 投标人通过政采云电子交易客户端制作投标文件，请自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）； 第四步：具体流程 详见浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding） 提醒： 1.请各投标人合理安排时间，尽快完成第一、二、三步骤，避免影响投标。 2.为避免页面存在兼容性等问题，投标人须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，涉及视频会议等功能的，还应安装摄像头和麦克风。 |
| 17 | 投标文件的递交与接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。 投标文件的接收以本项目公告要求的时间、地点和“第二章”的“投标文件的编制”等要求为准。 投标人递交备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、超过投标截止时间送达的。 |
| 18 | 投标撤销（撤回） | 1.在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。 2.供应商撤销（撤回）投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。 |
| 19 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)发布中标公告（中标人为中小企业的，其声明函将随中标结果同时公告），公告期限为1个工作日。 |
| 20 | 中标供应商放弃中标赔偿责任 | 中标供应商放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付专家评审费等费用在内的赔偿责任（不可抗力除外）。 |
| 21 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。 |
| 22 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的商务要求表。 根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》等规范要求，采购人须在第四部分《招标需求》付款条件中，明确对相关企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施。（备注：采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。） |
| 23 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 24 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 25 | 招标方代理费用 | 0元 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于浙江省政府采购中心。 |

一、总  则

## （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标方：指组织本项目采购的浙江省政府采购中心。

2.投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.采购人：指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4.货物：指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.服务：指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.项目：指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.电子交易平台:指政府采购项目电子交易平台，即政采云平台。

8.中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

## （三）投标人及委托有关说明

1.如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

（五）质疑

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件的评分标准和需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和招标方提出质疑。

2.投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，对“资格审查”等由采购人负责的环节的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和招标方提出质疑。

3.质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 质疑函应当包括下列内容：

## a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

## b.质疑项目的名称、编号；

## c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

## d.事实依据；

## e.必要的法律依据；

## f.提出质疑的日期。

## 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

## 4. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

## （六）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出招标方将不予受理。

2.招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件编制工具

投标文件编制工具为政采云电子交易客户端，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，请自行下载并安装。

（二）投标文件的组成

本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

“电子投标文件”系指通过政采云电子投标客户端完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）。

电子投标文件每个标项由资格文件、技术商务文件、投标报价文件三部份组成，具体详见“第六章  投标文件格式附件”。备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一览表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（三）投标文件的效力

电子投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（五）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

2.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和包装

1.电子投标文件部分：

（1） 投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2.投标人选择递交备份投标文件的，备份投标文件另须满足以下条件：

（1）储存形式：U盘、DVD

（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（七）投标报价

1.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

2.投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3.投标报价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

4.资格文件、技术商务文件中不得出现投标报价信息，否则按无效标处理。

5.投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

## （八）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制或同一IP地址上传；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

## （九）投标无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.投标人未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；

2.投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.仅提供备份投标文件的；

4.电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

5.电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

6.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

7.与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的投标文件；

8.招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

9.未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的；

10.投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

11.标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

12.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

13.投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

14.未按本章“二、投标文件的编制”第七点投标报价要求报价的；

15.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

16.投标人被视为串通投标的；

17.不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（十）错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（十一）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标方可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标方可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

三、开、评标程序及评标委员会的评审程序

（一）组织开标

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员均应当准时在线参加，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1. 落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录，并开启直播（如直播信号出现问题，不影响项目开标程序）。

2. 开标由招标方主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、递交备份投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

3.投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。招标方点击[开始解密]按钮后，投标人可以在线解密，解密时限为30分钟。

4.投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将在开标直播间拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

5.评标委员会在商务和技术评审结束后，主持人通过电子交易平台宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况。

6.招标方在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

7.评标委员会经商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应当通过电子交易平台交换数据电文。评标委员会给予投标人提交澄清或说明的时间为半小时，投标人已经明确表示澄清或说明完毕的除外。澄清说明环节评标委员会可以通过电子交易平台发出“视频会议”邀请，与相关供应商以视频会议形式进行，并在平台“讨论”组件中进行数据电文交换。为避免页面存在兼容性等问题，投标人须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，并安装摄像头和麦克风。如若评审过程中，电子交易平台出现视频会议连接失败等情况，按原方式在电子交易平台与供应商交换数据电文。

8.在电子交易平台上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（二）组织评标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

2、按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

3、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

4、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

6、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

7、采购人代表对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

8、评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其商务技术主观分总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

9、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

10、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

11、招标方将在《中标公告》中，公开评标委员会对每个投标人的《评分明细》以及《得分汇总表》情况。

（三）评审程序

1、在评审专家中推选评标委员会组长。

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未按时确认或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

四、评审原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3.评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

五、确定中标供应商的原则

1.项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人的总得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。

3.采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，通过电子交易平台统一签发《中标通知书》。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

3.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

（二）履约保证金

1.合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

2.按合同约定办理履约保证金退还手续。

七、货款的结算

货款由采购人按采购文件规定的付款方式自行支付。纳入国库集中支付的，按照国库集中支付有关规定付款。

资金支付进度：采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购人支付逾期利息。

预付款：根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》等相关规范，对预付款支付要求如下：

1.对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；

2.项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；

3.采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。

4.对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。

备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款比例的规定。

# 第三章评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

中标候选人数量：有效投标供应商数量等于3家时，中标候选人数量为1家；有效投标供应商数量等于4家时，中标候选人数量为2家；有效投标供应商数量大于等于5家时，中标候选人数量为3家。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

特别提醒：评标委员会对每个投标人的评分明细以及得分汇总表情况在中标公告中公布。

三、评标内容及标准

标项1-2的评分方法

| # 序号 | # 评分类型 | # 评分标准 | # 分值 | # 打分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 报价 | # (最低报价/投标报价)*最大分值 | # 30 |  |
| # 1 | # 技术 | 符合需求中标有★的指标参数得20分。标有★的负偏离或缺漏项的每项扣2分；扣完为止。 | # 20 | # 客观分 |
| # 2 | # 技术 | # 曳引机、控制系统、门机的使用稳定性与电梯品牌的匹配程度及主要部件的兼容性。曳引机：投标产品曳引机整机与电梯品牌一致且为电梯品牌制造商自己制造生产得2分，其他得1分；控制系统：投标产品的控制柜整柜与电梯品牌一致，且为电梯品牌制造商自己制造生产，且控制柜里的主要部件得2分；其他得1分；门机：投标产品的门机整机与电梯品牌一致且为电梯品牌制造商自己制造生产得2分，其他得1分； # 注：提供供应商或投标品牌制造商针对本项目投标产品的承诺文件，加盖供应商或投标品牌制造商公章；不提供则不得分。 | # 6 | # 客观分 |
| # 3 | # 技术 | # 供应商提供的安装、调试人员情况，需提供供应商针对此项目在职班组成员社保证明、特种设备作业证，未提供不得分。 | # 2 | # 客观分 |
| # 4 | # 技术 | # 电梯技术性能指标： # 1.振动加速度的成熟性、可靠性，振动加速度垂直方向最大峰峰值≤0.1m/s2,且水平方向最大峰峰值≤0.085m/s2的得3分， # 振动加速度0.1m/s2<垂直方向最大峰峰值≤0.12m/s2,且0.085m/s2<水平方向最大峰峰值≤0.1m/s2的得1分； # 垂直方向最大峰峰值>0.12m/s2,且水平方向最大峰峰值>0.1m/s2的不得分（A95峰峰值不作参考）， - 噪声指标：轿内≤50dB（A）、开关门≤55dB（A）、机房/曳引机≤70dB（A）得3分； # 50dB（A）<轿内≤55dB（A）、55dB（A）<开关门≤60dB（A）、70dB（A）<机房/曳引机≤75dB（A）得1分； # 轿内>55dB（A）、开关门>60dB（A）、机房/曳引机>75dB（A）不得分。 # 注：（需提供第三方证明材料并同时加盖供应商公章，不提供则不得分）。 | # 6 | # 客观分 |
| # 5 | # 技术 | # 电梯装修（轿厢的材质、厚度，吊顶、操纵箱、轿底、扶手情况等）的合理性、实用性。（响应文件提供装潢效果图及说明） | # 2 | # 主观分 |
| # 6 | # 技术 | # 施工进度控制计划的合理性、针对性。1分 # 施工质量控制措施的合理性、针对性。1分 # 安全文明施工措施的合理性、针对性。1分 | # 3 | # 主观分 |
| # 7 | # 技术 | # 供应商承诺原厂或直属分公司维保，提供承诺函及明确电梯维保单位维保，2分，不提供不得分；（承诺函需加盖原厂或供应商公章） | # 2 | # 客观分 |
| # 8 | # 技术 | # 电梯维保单位的综合水平，5分。（需提供提供第三方证明材料并同时加盖供应商公章）。 | # 5 | # 主观分 |
| # 9 | # 技术 | # 供应商或投标品牌厂家技术人员具有电梯相关行业中高级工程师证，每人得0.5分，最高得3分。（提供相关证书复印件及任意一个月社保清单并加盖供应商） | # 3 | # 客观分 |
| # 10 | # 商务资信 | # 售后服务质保期（具体要求详见商务要求表）。 | # 5 | # 客观分 |
| # 11 | # 商务资信 | # 售后服务方案（具体要求详见商务要求表）。 | # 2 | # 主观分 |
| # 12 | # 商务资信 | # 售后服务响应情况（具体要求详见商务要求表）。 | # 6 | # 客观分 |
| # 13 | # 商务资信 | # 售后服务应急救援能力（具体要求详见商务要求表）。 | # 5 | # 主观分 |
| # 14 | # 商务资信 | # 经验或业绩要求（详见商务要求表）。 | # 3 | # 客观分 |

# 第四章招标需求

特别说明：

1.除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

2.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效。

3.核心产品在各标项内容中明确，如出现同品牌情况的，评标委员会根据评审原则第4条规定执行。

4.采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的，（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行，但无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，采购人应当在详细需求中标明并说明理由，否则按照前附表第三点要求执行。

5. 投标人投标产品规格型号与官网公布的产品规格型号一致，但技术参数不一致的，应当在投标文件中阐述技术参数不一致的原因，以及通过何种技术路线来实现投标产品技术参数。投标人未作说明的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

6.供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺。

一、概况

杭州电子科技大学下沙校区电梯更新项目，原有22台旧电梯拆除，以及新安装22台电梯。本项目分为两个标项，标项一：研究生公寓14台电梯，预算为378万；标项二：教学区8台电梯，预算为216万。

二、技术要求：

1. 依据标准

1.1所有设备、材料、施工工艺必须符合国家及地方规范、标准及行业标准、规范，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。以上标准如有修改，应符合最新版本的规定和要求。包括但不仅限于以下标准、规范：

●中华人民共和国的国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

●中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

●中华人民共和国的国家标准:电梯安装验收规范（GB10060）

●中华人民共和国的国家标准:电梯技术条件（GB/T10058）

●中华人民共和国的国家标准:电梯试验方法（GB/T10059）

●中华人民共和国国家标准：电梯物联网 检测终端技术规范（GB/T 42616）

●电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸（GB/T7025）

●电梯曳引机（GB/T24478）

●电梯用钢丝绳（GB/T 8903）

●电梯维修规范（GB/T18775）

●电梯、自动扶梯、自动人行道术语(GB/T 7024)

●电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法(GB/T20900)

●电梯T型导轨(GB/T 22562)

●电梯层门耐火试验方法 GA109

●交流电梯电动机通用技术条件(GB12974)

●电梯安全要求第1部分：电梯基本安全要求 (GB 24803.1)

●提高在用电梯安全性的规范 (GB 24804)

●外壳防护等级（IP代码）(GB4208)

●额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分：电梯电缆(GB/T 5013.5

●额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电梯电缆和挠性连接电缆(GB/T 5023.6)

●低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器(GB14048.4)

●低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器(GB14048.5)

●中华人民共和国的国家标准:高层民用建筑设计消防规范（GB50045）

●《特种设备质量监督与安全检察规定》

●电梯相关最新标准（以新标准为准）

●国家建筑标准对电梯的要求

●浙江省消防部门的条例及相关的的中国国家消防规范

●电力供应部门的供电规章条例

●国家有关的其它规定

标项一：杭州电子科技大学下沙校区G区研究生公寓电梯项目

1.乘客电梯技术规格表

| 序号 | 电梯编号 | 层/站/门 | 额定载重量 | 速度 | 配置无功能障碍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34#楼一单元（核心产品） | 11/11/11 | ≥1000KG | ≥1.75m/s | 有 |
| 2 | 34#楼二单元 | 11/11/11 | ≥1000KG | ≥1.75m/s | 有 |
| 3 | 36#楼一单元南1# | 18/18/18 | ≥1000KG | ≥1.75m/s | 有 |
| 4 | 36#楼一单元北2# | 17/17/17 | ≥1000KG | ≥1.75m/s | 无 |
| 5 | 36#楼二单元南3# | 18/18/18 | ≥1000KG | ≥1.75m/s | 有 |
| 6 | 36#楼二单元北4# | 17/17/17 | ≥1000KG | ≥1.75m/s | 无 |
| 7 | 37#楼一单元南1# | 18/18/18 | ≥1000KG | ≥1.75m/s | 有 |
| 8 | 37#楼一单元北2# | 17/17/17 | ≥1000KG | ≥1.75m/s | 无 |
| 9 | 37#楼二单元南3# | 18/18/18 | ≥1000KG | ≥1.75m/s | 有 |
| 10 | 37#楼二单元北4# | 17/17/17 | ≥1000KG | ≥1.75m/s | 无 |
| 11 | 38#楼一单元南1# | 20/20/20 | ≥1000KG | ≥1.75m/s | 有 |
| 12 | 38#楼一单元北2# | 19/19/19 | ≥1000KG | ≥1.75m/s | 无 |
| 13 | 38#楼二单元南3# | 20/20/20 | ≥1000KG | ≥1.75m/s | 有 |
| 14 | 38#楼二单元北4# | 19/19/19 | ≥1000KG | ≥1.75m/s | 无 |
| 注：1.本项目为设备更新，以上电梯类型为有机房乘客电梯；控制方式为交流变频变压调整VVVF；操作方式（外呼显示）与原电梯一致；额定载重与速度参数供应商根据现场原有的建筑尺寸制定最优方案。 2.电梯的井道尺寸、机房高度、机坑深度、开门尺寸等建筑尺寸已不能更改，供应商自行安排前往现场踏勘，报价时充分考虑因此引起的价格因素。 - 电梯控制方式（双梯并联或单梯）与原旧梯保持一致。 |  |  |  |  |  |

2.乘客电梯配置要求

| 序号 | 项目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 驱动系统 | 采用永磁同步无齿轮曳引；能源再生变频器。 |
| 2 | 门机系统 | 采用交流变频变压调速（VVVF）门机，门机马达要求为永磁马达； |
| 3 | 调速系统 | 采用交流变频变压调速（VVVF） |
| 4 | 控制系统 | 32位及以上微电脑控制系统，有故障监控、存储、显示功能，带BA接口。 |
| ▲5 | 导轨与导靴 | 轿厢导轨和对重导轨都必须采购T型实心导轨，其中轿厢导轨的型号为T89（及以上）；电梯全部采用滚轮导靴； |
| 6 | 光幕 | 采用光幕门保护，开关门柔性受阻保护，光束 >150束 |
| 7 | 随行电缆 | 配置电梯专用随行电缆配置数字式视频音频电缆线，并在控制柜或轿顶有接入端口（增加校内的内线电话功能，必要时在轿厢内安装悬挂式电话机）； |
| ▲8 | 曳引钢丝绳 | 根据曳引机的要求配备钢丝绳的数量与规格，不采用钢带。 |
| ★9 | 缓冲器、安全钳、限速器 | 采用液压缓冲器、渐进式安全钳；部件应由投标品牌生产制造，并出具有国家型式试验机构出具的型式试验报告。 |
| 10 | 称重装置 | 采用模拟量称重传感器，精度±3％；也可模拟量称重传感器与称重开关同时使用； |
| 11 | 轿厢壁 | 前壁、侧壁、后壁：304#发纹不锈钢；壁厚不小于1.5mm； |
| ▲12 | 轿箱地面 | 厚度为3mm（实测） 304#不锈钢板（禁止叠加合成板），并配备防滑地胶垫≥3mm，地胶垫与轿门地坎高度一致； |
| ★13 | 轿厢顶 | 随行电缆中应附视频电缆，配置低噪音通风扇、冷热空调，轿箱的顶部含灯光，照明需采用LED节能照明，采用豪华吊顶（样式由采购人在三种以上样本中任选），价格含在报价中，成交后不论采购人选择哪个方案，总价不变。吊顶材质为发纹不锈钢；吊顶与轿厢地面净高度不小于2400mm。 |
| 14 | 轿门 | 自动双扇中分门，304#发纹不锈钢，壁厚不小于1.5mm。红外线光幕保护，光束>150束。 |
| 15 | 操纵盘 | 主操纵箱面板采用一体式操纵箱，304#发纹不锈钢，有楼层显示、方向显示微动不锈钢按钮，语音报站提示音。操作盘设置在轿厢前壁。客梯轿厢采用不小于7英寸的彩色液晶显示运行方向及当前层站，发纹不锈钢触摸式发光二极管背景照明的楼层带盲文按钮，该项目按钮型号样式必须保持一致（样式由采购人在三种以上样本中任选）。价格含在报价中，成交后不论采购人选择哪个方案，总价不变。 |
| 16 | 轿门地坎 | 硬质铝合金 |
| 17 | 厅门地坎 | 硬质铝合金 |
| 18 | 厅门门套 | 304#发纹不锈钢、 304#发纹不锈钢大门，厚度1.5mm |
| 19 | 门厅按钮及显示 | 楼层显示器与按钮装在同一发纹不锈钢面板上，装有微动发光二极管照明的触摸式按钮，颜色同操纵盘。客梯门厅为 >4.3英寸的液晶显示，每层均有运行方向楼层显示和当前层站显示、满载显示、故障显示和检修显示。（样式由采购人在三种以上样本中任选） |
| 20 | 机房 | 建设为标准机房样式(配置空调、墙面翻新、环氧树脂地坪漆、线槽标识、安全标识、灭火设备、防撞标识等）由中标供应商负责实施并承担相关费用；所有轿厢内电梯安全公示牌制作（提供样式选择）。备注：机房内空调除了研究生公寓37#楼机房（4间）外，其余机房（10间）均要配置2P挂式冷热空调，空调用电接线由供应商负责。 |
| 21 | 无障碍功能电梯 | 其中有8台电梯是无障碍客梯，需增加残疾人操纵箱、后壁半身镜、左右两侧不锈钢圆形扶手（侧面各一根）、语音报站提示音； |
| 22 | 起动加速度和制动减速度 | 电梯的起动加速度和制动减速度（曳引驱动和强制驱动电梯加、减速度）最大值均不得大于1.75m/s2； |
| ★23 | 平层准确度或平层保持精度 | 在±3mm范围之内 |
| 24 | 平衡系数 | 在0.4～0.5之间 |
| 25 | 制动运行 | 电梯每起制动运行60000次中失效(故障)次数不应超过2次； 电梯每起制动运行60000次中控制柜失效(故障)次数不应超过2次。 |

以上★技术参数以所投梯型的整机型式试验报告中的内容为准。

3.乘客电梯功能配置要求：乘客电梯要求具备标准功能外并具备以下功能：（标准功能以响应提供的对应型号的样本中所列功能为准）

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全集选控制 | 根据轿厢内选层指令和厅外的层楼召唤指令，集中进行综合分析处理，自动选向并顺向依次应答指令的高度自动控制功能。 |
| 2 | 并联群控 | 对两台相邻的、共用厅外召唤指令的电梯进行统一的运行调配控制。并联控制功能是使两台电梯高效率地运行的全自动集选控制方式，可使共用厅外召唤指令的两台电梯互相配合运作，根据电梯的实际运行情况对已登记的厅外召唤指令进行合理的分配，一般一个厅外召唤指令只分配一台电梯应答，从而提高电梯系统的运行效率，减少乘客的候梯时间。并联控制状态下，在无召唤指令时，一台电梯将停在基站关门待机，另一台电梯将停在并联中间层楼或其他层站关门待机；在有厅外召唤指令登记时，电梯系统将分配给最合适的电梯立刻应答。 |
| 3 | 司机操作功能 | 在司机操作状态下，电梯的厅外召唤指令可以正常登记，司机可以控制电梯的关门起动、选择运行方向及是否应答厅外召唤指令，为电梯乘客提供最佳的服务。 |
| 4 | 独立运行 | 通过拨动操纵箱开关可以选择独立运行。独立运行时，电梯没有自动关门功能，电梯的关门是通过司机持续按关门按钮来实现的。同时还具有司机选择定向和按钮直驶功能。 |
| 5 | 消防迫降功能 | 在建筑物发生火灾的情况下，电梯控制系统接收到火灾报警系统通过联动模块或安装于基站的电梯消防开关发出的迫降信号，电梯立即消除所有指令和召唤，使电梯自动返回消防避难层，然后开门停梯，以确保电梯乘客的安全。 |
| 6 | 消防员操作功能 | 当建筑物发生火灾时消防员对电梯进行操作。 在消防员操作模式下，电梯门只能通过点动开关门按钮来使门动作。这时电梯只响应轿内指令，且到站后消除已登记的所有指令。只有当电梯开门停在基站时，将上述两开关都复位后，电梯才能恢复正常运行。 |
| 7 | 自动返基站 | 无司机运行时，如果设定自动返基站功能有效，当无指令和召唤时，电梯在一定时间（时间可通过参数设置）延迟后自动返回基站。 |
| 8 | 满载直驶 | 在自动无司机运行状态，当轿内满载时，电梯不响应经过的召唤信号而只响应轿内指令信号。 |
| 9 | 换站停靠功能 | 如果电梯在持续开门8秒（缺省值，此时间可通过参数调整）后，开门限位尚未动作，电梯就会变成关门状态，并在门关闭后，响应下一个召唤和指令。 |
| 10 | 不停层功能 | 对建筑物中特定层楼限制电梯运行的场合。操作人员接通电梯轿厢内操纵箱开关盒中的“不停层”开关，可以投入电梯的不停层功能。在不停层功能投入后，电梯对预设定的特定层楼的轿内或厅外召唤指令分别不予响应或同时不予响应，从而产生了对该特定层楼不停层的效果，达到了保密运行的作用。若断开操纵箱开关盒中的“不停层”开关，电梯按正常运行状态运行。 本功能中，电梯需进行不停层运行的层楼由客户进行选定，可以是一层或多层。设定的不停层也可在现场调整。 |
| 11 | 驻停（锁梯）功能 | 自动运行状态下，当锁梯开关被置位后，将消除召唤登记功能。电梯仍能运行，但只响应轿内指令，直至无指令登记后返回基站，自动开门后关闭轿内照明和风扇，点亮开门按钮，在延时10秒后自动关门，而后停止电梯运行。当锁梯开关被复位后电梯重新开始正常运行。 |
| 12 | 提前开门功能 | 为了提高电梯的运行效率，电梯通过程序自动判断，在电梯进入预设的开门区域内即进行开门动作（此时电梯处于平层状态过程中，并未完全全平层） |
| 13 | 再平层功能 | 电梯停靠在层站，由于轿厢负载变化造成平层误差增大，给人员与货物进出带来不便，微动再平层功能使电梯在开门状态下以再平层速度运行到平层位置。 |
| 14 | 保持开门时间的自动控制 | 无司机运行时，电梯到站自动开门后，延时若干时间自动关门。如停靠该层时无召唤信号登记延时2.5秒，如有召唤信号延时4秒（缺省值）。此延时可在参数中设置。 |
| 15 | 本层厅外开门 | 电梯停在门区时，如本层召唤按钮被按下，轿门自动打开。如按钮按住不放，轿门保持打开。 |
| 16 | 开门按钮开门 | 电梯停在门区时，可以在轿厢中按开门按钮使电梯尚未完全关闭的门重新打开。 |
| 17 | 重复关门 | 如果电梯持续关门8秒（缺省值，此时间可通过参数调整）后，门锁尚未闭合，电梯就会转换成开门状态，再重复关门。 |
| 18 | 关门按钮提前关门 | 自动状态下，在保持开的状态时，可以按关门按钮使门立即响应关门动作，提前关门。 |
| 19 | 强迫关门 | 当有人通过持续挡住光幕或按住开门按钮使电梯不能关门，其持续时间达到1分钟（该时间可以设置改变）后，控制系统会同时给出关门指令信号和慢速关门信号，使门机以低速强迫关门。 |
| 20 | 门光幕保护 | 每台电梯都配有门光幕保护装置。当两扇轿门的中间有东西阻挡时，门光幕保护动作，电梯就会开门。 |
| 21 | 轿内语音报站功能 | 电梯系统可以通过语音合成装置向电梯乘客预报电梯将要到达的层站和运行的方向。 |
| 22 | 到站钟功能 | 电梯即将到达停靠层站时，会发出“叮咚”之类的提醒声音。 |
| 23 | 反向时自动消指令 | 当电梯到达最远层站将要反向时，原来所有反方向登记的指令全部消除。 |
| 24 | 轿内误指令取消功能 | 轿内误指令取消功能可以取消电梯乘客因误操作而登记的轿内指令，提高电梯的运行效率，减少电梯的无效运行，方便乘客的使用。 |
| 25 | 轿厢紧急照明灯 | 轿厢内都装有紧急照明灯。如果发生突然停电，有电池提供电源的紧急照明灯就会点亮，从而可减轻轿内乘客的恐惧心理。电池采用可充电式。 |
| 26 | 轿内照明、风扇开关 （自动） | 如电梯无指令和外召登记超过3分钟（缺省值，此时间可通过参数调整），轿厢内照明、风扇自动断电。但在接到指令或召唤信号后，又会自动重新上电投入使用。 |
| 27 | 电梯满载、检修维护厅外指示 | 电梯满载运行时、电梯在检修维护状态时所有楼层的厅外显示装置，均有相应的显示。 |
| 28 | 故障历史记录 | 系统能自动记录发生故障时的详细信息提高维修效率。 |
| 29 | 五方通话 | 电梯机房、底坑、轿顶、监控中心和轿内之间能五方互通，按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向机房和监控中心呼叫、通话。成交供应商负责轿内、底坑、轿顶、机房、监控中心的对讲设备。电梯机房、至管理中心的通讯管线的敷设、其两端接线与系统调试均由成交供应商负责。增加校内的内线电话功能，其费用包含在总价中，机房控制柜至配电柜连接的电缆包含在总价中。 |
| 30 | 三方视频通话 | 电梯机房、轿厢内、监控中心的视频通话，主叫方可以是轿内乘客，也可以是监控室及机房工作人员；监控中心共用一套视频通话装置，可与所有电梯轿厢实现一对一视频通话。 |
| 31 | 防电动自行车运载功能 | 轿厢内安装高清数字摄像机用于识别电动车、自行车，识别后电梯不关门，并发出峰鸣声/警报声/“电瓶车请勿入内”语音。 |
| 32 | 超载保护措施 | 当超载开关动作时，电梯不关门，且蜂鸣器鸣响。 |
| 33 | 警铃、操纵箱警铃按钮 | 电梯的井道里装有警铃。当电梯发生故障急停或发生其它情况时，如轿厢内的乘客需要救援，可按轿厢操纵箱上的警铃按钮，井道里的警铃就会鸣响，以通知电梯管理人员采取措施进行救援。 |
| 34 | 防捣乱功能 | 电梯配有空载（10%额定负载）检测，当电梯的负载没有超过10%负载时，如果轿厢内登记的指令数达到3个（该数据也可以设置改变），控制系统就认为是恶作剧行为，系统就会清除所有已登记的轿内指令。 |
| 35 | 防止轿厢意外移动功能 | 电梯轿厢如果在开锁区域内且开门，发生无指令离开层站的移动，电梯应具有防止该移动或使移动停止的装置。 |
| 36 | 制动力矩自动检测功能 | 为防止轿厢安全运行所依赖的驱动主机的抱闸制动器失效，需定期检测抱闸制动力是否符合要求，控制系统将定期进行监测抱闸制动力。 |
| 37 | 逆向运行保护 | 当系统检测到电梯连续3秒钟运行的方向与指令方向不一致时，就会立即紧急停车，故障报警。 |
| 38 | 防打滑保护 (电机已经启动，但轿厢没有运动) | 在非检修状态，电梯运行过程中，如果连续运行了运行时间限制器规定的时间（最大45秒）后，其中没有平层开关动作过，系统就认为检测到钢丝绳打滑故障，所以就停止轿厢一切运行，直到断电复位或转到检修状态时，才能恢复正常运行。 |
| 39 | 防终端越程保护 | 电梯的上下终端都装有终端减速开关、终端限位开关和终端极限开关，以保证电梯不会越程。 |
| 40 | 安全接触器继电器触点检测保护 | 系统检测安全继电器、接触器触点是否可靠动作，如发现触点的动作和线圈驱动状态不一致，将停止轿厢一切运行。直到断电复位才能恢复正常运行。 |
| 41 | 调速器故障保护 | 系统接收到调速器故障信号就紧急停车，防止电梯有故障时运行。 |
| 42 | 运行次数计数器 | 控制柜内装有运行次数计数器，记录电梯运行所有次数，以供维修或检测人员查询。 |
| 43 | 96333要求的功能等 | 根据杭州市政府令〔2011〕263号《电梯安全监察办法》规定，现有新装电梯应当配置具有图像采集功能的电梯安全运行监控系统，故要求电梯成交供应商提供具有图像采集功能的电梯安全运行监控系统（含高清数字摄像头），监控信号需接入学院监控室可以实时显示图像。 |

注：旧梯处理方式按照采购人要求放在指定地点，归采购人所有。

4. 电梯监控系统配置与服务要求：

电梯监控系统须符合《GB/T 42616 电梯物联网 检测终端技术规范》等其它相关的国家标准要求。

★（1）电梯制造厂家须有电梯智能云管理平台，并在验收前授权采购方无偿使用15年以上，采购方使用已连互联网的计算机监控采购方所属电梯的实时状况，电梯制造方须提供移动端（手机）APP（支持安卓系统），供采购方电梯管理有关人员使用。

★（2）电梯制造厂家在电梯验收前完成电梯监控系统软件的组建、调试。监控须包含电梯运行状态监控与视频监控；实现与所有电梯轿厢的一对一可视对讲（视频、音频）。监控软件应有电梯总览画面，显示电梯运行的主要信息与故障告警，也须有单台电梯监控画面，画面信息主要包括视频监控、电梯运行动态画面，详细的电梯运行状态信息与故障信息；在日常监控模式时，电梯监控系统，将4-6台电梯的轿厢运行画面与运行数据信息组合为一屏显示，轮换显示（轮换显示时间间隔可设定），达到监控所有电梯运行信息的目的，也可相互切换到定格显示选定电梯的显示画面；在电梯发生故障或警铃按钮报警时，电梯监控系统须能推送（自动弹出）该电梯的报警窗口、推送该电梯的运行数据、故障信息以及视频画面，并有声光报警功能，并可手动或自动开启与该电梯的音频对讲功能；具有电梯远程锁梯功能，实现在电梯监控中心可使电梯退出与投入运行，此功能的使用需有相应的保护，确保只有授权的人员方可使用；提供电梯监控系统详细完整的功能说明、软件安装、配置、使用、维护手册；电梯监控系统安装在采购方指定的监控中心，通过校园局域网与各建筑楼电梯连接传输电梯运行实时数据；电梯监控系统可监控电梯数量须大于60台，并保证其电梯监控的实时性、监控画面流畅、监控电梯切换无延时感；电梯监控系统软件如有授权数限制，则授权数须不小于3个，即电梯监控系统应允许至少3台安装于不同地点的主机对电梯实行监控。电梯视频监控信息保存半年以上、故障信息、远程操作（锁梯）等信息保存2年以上。

★（3）电梯控制柜须配置电梯运行数据对外传输接口（BA接口）；用于采购方使用第三方电梯监控系统软件提取电梯相关数据，该接口采用MODBUS TCP协议，如电梯主板原采用RS232、RS422、RS485通信方式，采用其它通信协议的，均应配置协议转换装置（包括转接板、转接线等材料）；此接口应独立专用于电梯远程监控，不得作为电梯调试、电梯维护、故障维修等使用，同时当电梯其它通信设备（如电梯调试维修人员使用的调试维修设备）连接使用，不影响此接口的数据传送，允许采购方自行修改此接口的相关通讯参数（如通信地址等），采用常规通讯波特率并可选，不得采用自定义波特率，如修改通信参数需要专用设备、软件及连接线缆，供应商应全套提供；提供完整、详细的数据传输接口（包括通信数据转换用器件）的使用手册，内须含通信协议使用说明与示例、寄存器表（寄存器地址、数据说明、数据类型与格式等）等，同时提供相关的技术指导，传输数据须包含但不限于如下电梯运行数据：

①电梯轿厢实际载重（模拟量载重量数据必须提供，开关量的空载、满载、超载信息最好提供，但不强求）；

②电梯轿厢实际位置：电梯轿厢在井道中的模拟量位置数据，电梯当前所在的楼层数据提供；

③电梯实际运行速度（模拟量）；

④电梯安全回路信息、电梯厅门、轿门门锁回路信号信息、电梯轿厢门动作状态信息（正在开门、正在关门、已完全打开、已完全关闭）；

⑤电梯运行方向：电梯的上行、下行状态信息；电梯轿厢正在上行、正在下行信息；

⑥电梯当前运行模式（自动、司机、检修、消防、锁梯、故障等）；

⑦电梯已登记的各楼层内、外召（呼）梯信息；

⑨电梯的故障代码与故障描述说明；

⑩电梯自学习后的楼层信息数据（楼层表），运行中电梯轿厢是否在门区信号；

⑾电梯自身设别信息；

★（4）电梯须配置防运载电瓶车功能，对电瓶车精准识别后，输出无源触点信号，并使电梯语音告警，同时电梯保持开门停止投入运行，该功能应在机房和轿厢操纵箱内设置开关，以开通与关闭电瓶车禁运功能。

★（5）电梯应根据电梯监控要求配置一个或多个高清摄像机，监控显示装置等实现三方（轿厢、监控中心、机房）视频通话功能，所有的视频音频数据传输线须采用电梯专用随行电缆，所有的视频音频、电梯运行监控数据均通过校园局域网传输，如不满足通过局域网传输数据要求的，电梯制造厂家负责在数据接入端和接收端配置所有转接设备，实现监控数据接入校园局域网，同时在监控中心接收监控数据，电梯制造厂家提供监控系统图册，有明确的监控系统方案、监控设备设施的规格型号、安装位置、固定方式以及线路敷设途径、线缆保护固定等，确保监控设备的安装使用对电梯不产生任何不良影响。为了确保电梯的安全稳定，采购方不接受电梯监控设施由第三方实施。

★（6）采购方目前未能在短期内完成监控中心的筹建，供应方须在电梯安装完成后，指派专业技术人员进行全面调试，在电梯安装现场进行短距离的监控功能的演示以及电梯运行数据对外传输接口的数据提取完整性的验证，并须获得采购方的确认。

★（7）电梯监控系统软件归属采购方，须对采购方完全开放，提供完整详细的使用手册，并对其它电梯的接入配置负责培训指导。

备注：如有对“电梯监控配置要求”的任何偏离，无论多么微小，都必须在投标文件的技术响应偏离表中详细阐述，否则按完全响应招标文件要求论处；电梯监控系统的费用均含在投标报价内。

5、安全设备

客梯应包括（但不仅限于）下列设备，其应符合有关标准中的规定：

(1)断相和错相保护；

(2)上、下终点开关和上、下极限开关；

(3)缓冲器；

(4)限速器；

(5)安全钳；

(6)紧急停止按钮；

(7)层门安全设施；

(8)轿门安全设施；

(9)手动盘车装置等。

6、其他要求

6.1  供应商需具有质量监控措施和质量检测设施以保障所供货物的质量。

6.2  该项目为交钥匙项目，包括电梯运行监控系统等所有设备设施安装调试费用。

6.3  在项目的建设活动中，采购人有责任与采购人及其它供应商保持联系和合作。在安装期间，采购人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

6.4  采购人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并签订合同后5个工作日内，采购人须按建设进度要求提供：布置方案图；井道施工图；电梯机房的施工图；电路图；接线图；接地方式；结构图；电梯安装图及相关文件图纸资料等。

6.5  采购人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据采购人需要，得到认可后再投入运行。

6.6  供应商需提供合理、可行的安装、调试方案、售后服务方案、售后服务承诺，需提供配件、附件、备品备件的准备和保障措施及优惠承诺。

6.7  如采购人有维保人员驻点服务要求，投标方应予以响应，同时派往采购人的维保人员，须维修该类型电梯5年以上、维修经验丰富、服务态度好、维修质量高。

6.8 电梯设备备件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平，电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058标准和相应的国家标准；

6.9  电梯电源从原有电梯电源处接入，电源规格供应商自行考虑对接，因对接产生的费用由供应商自理。井道内脚手架、预埋件等自行配置，原井道井壁不平整或垂直度不符合标准，要求新装电梯轨道进行调整至电梯运行平顺，新装电梯需配置铭牌、使用标记、警示标记等，以上费用包含在报价中。

6.10  报价包含电梯设计、制造、生产、运输、保险、起吊、分层、就位、安装、调试、验收、杭州市96333系统、脚手架搭建、井道照明、井道爬梯、钢牛腿、空调、质保期内的维保、质保期内的检验、旧梯拆除搬运、井道清理、机房拆除支撑墩、机房开孔、机房原有线路整理、机房清理、垃圾清运、安全文明施工等全部费用；

6.11  本项目涉及到的电梯拆除门套、地坎、墙体等过程中厅门处地板砖损坏，均由成交供应商负责维修复原并包含在报价内；

6.12  旧电梯拆除后需由成交供应商放置在采购人指定地点，归采购人所有；

6.13  供应商在响应前如需前往现场踏勘的，请在开标日期前的工作日8：00～16：00内前往，联系人陈银庄：13588446446。确认现有井道尺寸和各项设施满足供应商提供完全符合响应采购人所确定的技术规格要求的相关电梯产品，并且满足符合现行规范的安装要求。对于需要通过必要改造（包括但是不局限于土建结构、装修、电气）方可满足供应商提供产品相关技术规格的，应满足以下条件：

（1）所有的必要改造满足建筑结构安全及现行相关建筑规范要求，且相关方案得到采购人最终审核认可，如采购人不予认可，供应商在成交后应无条件修改直至满足；

（2）所有的改造所涉及的费用由供应商在相关报价中一并考虑，成交后不另行签证；

（3）所有涉及原有电梯厅门及电梯机房的装修改造，均应该按照第2条乘客电梯配置要求进行。所需费用包含在报价中。

6.14  供应商提供的设备部件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于主机、开关门系统、主控制柜等电梯部件的装配应在工厂完成。安装于电梯的任何零部件均须有电梯制造厂家的供货出库单，不论部件大小，拒绝使用非电梯生产厂家采购供货的任何零部件并不得使用原有电梯的任何零部件。

6.15  电梯的安装须由专业电梯安装人员（须经过投标品牌厂家培训合格）完成；电梯调试人员须由中标品牌生产厂家专业人员完成（需提供社保等相关证明）。无条件接受采购人的各项查验与施工质量、进度等监督管理。

6.16  质量标准：符合国家有关电梯设备及安装技术规范、标准质量要求，通过浙江省有关专门检验机构的检验项目全部合格。

| 验收标准 | 1.运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求； 2.在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可； 3.所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交； 4.在交由采购人使用之前已通过有关部门的验收并得到使用证书； 5.整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受； 6.安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经国家质量技术监督部门检验合格后，采购人组织验收（根据招标文件内容及供应商的承诺），双方共同签署验收合格证书。 7.验收费用（含新梯的验收费和质保期内的年检费等费用）包含在总价中。 |
| --- | --- |
| 其他技术、服务要求 | 1.供应商对采购人的5名技术人员、维修人员及操作人员进行培训； 2.培训为日常使用维护培训； 3.供应商在响应文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等； 4.供应商提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。 |

标项二：杭州电子科技大学下沙校区教学区电梯项目

1.乘客电梯技术规格表

| 1 | 行政楼南（核心产品） | 10/10/10 | ≥1000KG | ≥1.75m/s | 有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 行政楼北 | 10/10/10 | ≥1000KG | ≥1.75m/s | 无 |
| 3 | 第一教学楼 | 7/7/7 | ≥1000KG | ≥1.5m/s | 有 |
| 4 | 第二教学楼 | 7/7/7 | ≥1000KG | ≥1.5m/s | 有 |
| 5 | 第六教学楼 | 6/6/6 | ≥1000KG | ≥1.5m/s | 有 |
| 6 | 科技馆东1# | 10/10/10 | ≥1350KG | ≥1.5m/s | 有 |
| 7 | 科技馆东2# | 10/10/10 | ≥1000KG | ≥1.5m/s | 无 |
| 8 | 科技馆西3# | 9/9/9 | ≥1000KG | ≥1.5m/s | 无 |
| 注：1.本项目为设备更新，以上电梯类型为有机房乘客电梯；控制方式为交流变频变压调整VVVF；操作方式（外呼显示）与原电梯一致；额定载重与速度参数供应商根据现场原有的建筑尺寸制定最优方案。 - 电梯的井道尺寸、机房高度、机坑深度、开门尺寸等建筑尺寸已不能更改，供应商自行安排前往现场踏勘，报价时充分考虑因此引起的价格因素。 - 电梯控制方式（双梯并联或单梯）与原旧梯保持一致。 |  |  |  |  |  |

2.乘客电梯配置要求：

| 序号 | 项目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 驱动系统 | 采用永磁同步无齿轮曳引；能源再生变频器。 |
| 2 | 门机系统 | 采用交流变频变压调速（VVVF）门机，门机马达要求为永磁马达； |
| 3 | 调速系统 | 采用交流变频变压调速（VVVF） |
| 4 | 控制系统 | 32位及以上微电脑控制系统，有故障监控、存储、显示功能，带BA接口。 |
| ▲5 | 导轨与导靴 | 轿厢导轨和对重导轨都必须采购T型实心导轨，其中轿厢导轨的型号为T89（及以上）；电梯全部采用滚轮导靴； |
| 6 | 光幕 | 采用光幕门保护，开关门柔性受阻保护，光束 >150束 |
| 7 | 随行电缆 | 配置电梯专用随行电缆配置数字式视频音频电缆线，并在控制柜或轿顶有接入端口（增加校内的内线电话功能，必要时在轿厢内安装悬挂式电话机）； |
| ▲8 | 曳引钢丝绳 | 根据曳引机的要求配备钢丝绳的数量与规格，不采用钢带。 |
| ★9 | 缓冲器、安全钳、限速器 | 采用液压缓冲器、渐进式安全钳；部件应由投标品牌生产制造，并出具有国家型式试验机构出具的型式试验报告。 |
| 10 | 称重装置 | 采用模拟量称重传感器，精度±3％；也可模拟量称重传感器与称重开关同时使用； |
| 11 | 轿厢壁 | 前壁、侧壁、后壁：304#发纹不锈钢；壁厚不小于1.5mm； |
| ▲12 | 轿箱地面 | 厚度为3mm（实测）304#不锈钢板（禁止叠加合成板），并配备防滑地胶垫≥3mm，地胶垫与轿门地坎高度一致；行政楼电梯地面选用花岗岩石材地板； |
| ★13 | 轿厢顶 | 随行电缆中应附视频电缆，配置低噪音通风扇、冷热空调，轿箱的顶部含灯光，照明需采用LED节能照明，采用豪华吊顶（样式由采购人在三种以上样本中任选），价格含在报价中，成交后不论采购人选择哪个方案，总价不变。吊顶材质为发纹不锈钢；吊顶与轿厢地面净高度不小于2400mm。 |
| 14 | 轿门 | 自动双扇中分门，304#发纹不锈钢，壁厚不小于1.5mm。红外线光幕保护，光束>150束。 |
| 15 | 操纵盘 | 主操纵箱面板采用一体式操纵箱，304#发纹不锈钢，有楼层显示、方向显示微动不锈钢按钮，语音报站提示音。操作盘设置在轿厢前壁。客梯轿厢采用+15英寸的彩色液晶显示运行方向及当前层站，发纹不锈钢触摸式发光二极管背景照明的楼层带盲文按钮，该项目按钮型号样式必须保持一致（样式由采购人在三种以上样本中任选）。价格含在报价中，成交后不论采购人选择哪个方案，总价不变。 |
| 16 | 轿门地坎 | 硬质铝合金 |
| 17 | 厅门地坎 | 硬质铝合金 |
| 18 | 厅门门套 | 304#发纹不锈钢大门套，厚度1.5mm，行政楼电梯层层选用花岗岩石材门套（门套颜色样式由采购人在三种以上样本中任选） |
| 19 | 门厅按钮及显示 | 楼层显示器与按钮装在同一发纹不锈钢面板上，装有微动发光二极管照明的触摸式按钮，颜色同操纵盘。客梯门厅为 >4.3英寸的液晶显示，每层均有运行方向楼层显示和当前层站显示、满载显示、故障显示和检修显示。（样式由采购人在三种以上样本中任选） |
| 20 | 机房 | 建设为标准机房样式(配置空调、墙面翻新、环氧树脂地坪漆、线槽标识、安全标识、灭火设备、防撞标识等）由中标供应商负责实施并承担相关费用；所有轿厢内电梯安全公示牌制作（提供样式选择）。备注：机房内空调除了行政楼需要配置一台2P挂式冷热空调，其余机房（5间）均无需配置，空调用电接线由供应商负责。 |
| 21 | 无障碍功能电梯 | 其中有5台电梯是无障碍客梯，需增加残疾人操纵箱、后壁半身镜、左右两侧不锈钢圆形扶手（侧面各一根）、语音报站提示音； |
| 22 | 起动加速度和制动减速度 | 电梯的起动加速度和制动减速度（曳引驱动和强制驱动电梯加、减速度）最大值均不得大于1.75m/s2； |
| ★23 | 平层准确度或平层保持精度 | 在±3mm范围之内 |
| 24 | 平衡系数：； | 在0.4～0.5之间 |
| 25 | 制动运行 | 电梯每起制动运行60000次中失效(故障)次数不应超过2次； 电梯每起制动运行60000次中控制柜失效(故障)次数不应超过2次。 |

3 .乘客电梯功能配置要求：乘客电梯要求具备标准功能外并具备以下功能：（标准功能以响应提供的对应型号的样本中所列功能为准）

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全集选控制 | 根据轿厢内选层指令和厅外的层楼召唤指令，集中进行综合分析处理，自动选向并顺向依次应答指令的高度自动控制功能。 |
| 2 | 并联群控 | 对两台相邻的、共用厅外召唤指令的电梯进行统一的运行调配控制。并联控制功能是使两台电梯高效率地运行的全自动集选控制方式，可使共用厅外召唤指令的两台电梯互相配合运作，根据电梯的实际运行情况对已登记的厅外召唤指令进行合理的分配，一般一个厅外召唤指令只分配一台电梯应答，从而提高电梯系统的运行效率，减少乘客的候梯时间。并联控制状态下，在无召唤指令时，一台电梯将停在基站关门待机，另一台电梯将停在并联中间层楼或其他层站关门待机；在有厅外召唤指令登记时，电梯系统将分配给最合适的电梯立刻应答。 |
| 3 | 司机操作功能 | 在司机操作状态下，电梯的厅外召唤指令可以正常登记，司机可以控制电梯的关门起动、选择运行方向及是否应答厅外召唤指令，为电梯乘客提供最佳的服务。 |
| 4 | 独立运行 | 通过拨动操纵箱开关可以选择独立运行。独立运行时，电梯没有自动关门功能，电梯的关门是通过司机持续按关门按钮来实现的。同时还具有司机选择定向和按钮直驶功能。 |
| 5 | 消防迫降功能 | 在建筑物发生火灾的情况下，电梯控制系统接收到火灾报警系统通过联动模块或安装于基站的电梯消防开关发出的迫降信号，电梯立即消除所有指令和召唤，使电梯自动返回消防避难层，然后开门停梯，以确保电梯乘客的安全。 |
| 6 | 消防员操作功能 | 当建筑物发生火灾时消防员对电梯进行操作。 在消防员操作模式下，电梯门只能通过点动开关门按钮来使门动作。这时电梯只响应轿内指令，且到站后消除已登记的所有指令。只有当电梯开门停在基站时，将上述两开关都复位后，电梯才能恢复正常运行。 |
| 7 | 自动返基站 | 无司机运行时，如果设定自动返基站功能有效，当无指令和召唤时，电梯在一定时间（时间可通过参数设置）延迟后自动返回基站。 |
| 8 | 满载直驶 | 在自动无司机运行状态，当轿内满载时，电梯不响应经过的召唤信号而只响应轿内指令信号。 |
| 9 | 换站停靠功能 | 如果电梯在持续开门8秒（缺省值，此时间可通过参数调整）后，开门限位尚未动作，电梯就会变成关门状态，并在门关闭后，响应下一个召唤和指令。 |
| 10 | 不停层功能 | 对建筑物中特定层楼限制电梯运行的场合。操作人员接通电梯轿厢内操纵箱开关盒中的“不停层”开关，可以投入电梯的不停层功能。在不停层功能投入后，电梯对预设定的特定层楼的轿内或厅外召唤指令分别不予响应或同时不予响应，从而产生了对该特定层楼不停层的效果，达到了保密运行的作用。若断开操纵箱开关盒中的“不停层”开关，电梯按正常运行状态运行。 本功能中，电梯需进行不停层运行的层楼由客户进行选定，可以是一层或多层。设定的不停层也可在现场调整。 |
| 11 | 驻停（锁梯）功能 | 自动运行状态下，当锁梯开关被置位后，将消除召唤登记功能。电梯仍能运行，但只响应轿内指令，直至无指令登记后返回基站，自动开门后关闭轿内照明和风扇，点亮开门按钮，在延时10秒后自动关门，而后停止电梯运行。当锁梯开关被复位后电梯重新开始正常运行。 |
| 12 | 提前开门功能 | 为了提高电梯的运行效率，电梯通过程序自动判断，在电梯进入预设的开门区域内即进行开门动作（此时电梯处于平层状态过程中，并未完全全平层） |
| 13 | 再平层功能 | 电梯停靠在层站，由于轿厢负载变化造成平层误差增大，给人员与货物进出带来不便，微动再平层功能使电梯在开门状态下以再平层速度运行到平层位置。 |
| 14 | 保持开门时间的自动控制 | 无司机运行时，电梯到站自动开门后，延时若干时间自动关门。如停靠该层时无召唤信号登记延时2.5秒，如有召唤信号延时4秒（缺省值）。此延时可在参数中设置。 |
| 15 | 本层厅外开门 | 电梯停在门区时，如本层召唤按钮被按下，轿门自动打开。如按钮按住不放，轿门保持打开。 |
| 16 | 开门按钮开门 | 电梯停在门区时，可以在轿厢中按开门按钮使电梯尚未完全关闭的门重新打开。 |
| 17 | 重复关门 | 如果电梯持续关门8秒（缺省值，此时间可通过参数调整）后，门锁尚未闭合，电梯就会转换成开门状态，再重复关门。 |
| 18 | 关门按钮提前关门 | 自动状态下，在保持开的状态时，可以按关门按钮使门立即响应关门动作，提前关门。 |
| 19 | 强迫关门 | 当有人通过持续挡住光幕或按住开门按钮使电梯不能关门，其持续时间达到1分钟（该时间可以设置改变）后，控制系统会同时给出关门指令信号和慢速关门信号，使门机以低速强迫关门。 |
| 20 | 门光幕保护 | 每台电梯都配有门光幕保护装置。当两扇轿门的中间有东西阻挡时，门光幕保护动作，电梯就会开门。 |
| 21 | 轿内语音报站功能 | 电梯系统可以通过语音合成装置向电梯乘客预报电梯将要到达的层站和运行的方向。 |
| 22 | 到站钟功能 | 电梯即将到达停靠层站时，会发出“叮咚”之类的提醒声音。 |
| 23 | 反向时自动消指令 | 当电梯到达最远层站将要反向时，原来所有反方向登记的指令全部消除。 |
| 24 | 轿内误指令取消功能 | 轿内误指令取消功能可以取消电梯乘客因误操作而登记的轿内指令，提高电梯的运行效率，减少电梯的无效运行，方便乘客的使用。 |
| 25 | 轿厢紧急照明灯 | 轿厢内都装有紧急照明灯。如果发生突然停电，有电池提供电源的紧急照明灯就会点亮，从而可减轻轿内乘客的恐惧心理。电池采用可充电式。 |
| 26 | 轿内照明、风扇开关 （自动） | 如电梯无指令和外召登记超过3分钟（缺省值，此时间可通过参数调整），轿厢内照明、风扇自动断电。但在接到指令或召唤信号后，又会自动重新上电投入使用。 |
| 27 | 电梯满载、检修维护厅外指示 | 电梯满载运行时、电梯在检修维护状态时所有楼层的厅外显示装置，均有相应的显示。 |
| 28 | 故障历史记录 | 系统能自动记录发生故障时的详细信息提高维修效率。 |
| 29 | 五方通话 | 电梯机房、底坑、轿顶、监控中心和轿内之间能五方互通，按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向机房和监控中心呼叫、通话。成交供应商负责轿内、底坑、轿顶、机房、监控中心的对讲设备。电梯机房、至管理中心的通讯管线的敷设、其两端接线与系统调试均由成交供应商负责。增加校内的内线电话功能，其费用包含在总价中，机房控制柜至配电柜连接的电缆包含在总价中。 |
| 30 | 三方视频通话 | 电梯机房、轿厢内、监控中心的视频通话，主叫方可以是轿内乘客，也可以是监控室及机房工作人员；监控中心共用一套视频通话装置，可与所有电梯轿厢实现一对一视频通话。 |
| 31 | 防电动自行车运载功能 | 轿厢内安装高清数字摄像机用于识别电动车、自行车，识别后电梯不关门，并发出峰鸣声/警报声/“电瓶车请勿入内”语音。 |
| 32 | 超载保护措施 | 当超载开关动作时，电梯不关门，且蜂鸣器鸣响。 |
| 33 | 警铃、操纵箱警铃按钮 | 电梯的井道里装有警铃。当电梯发生故障急停或发生其它情况时，如轿厢内的乘客需要救援，可按轿厢操纵箱上的警铃按钮，井道里的警铃就会鸣响，以通知电梯管理人员采取措施进行救援。 |
| 34 | 防捣乱功能 | 电梯配有空载（10%额定负载）检测，当电梯的负载没有超过10%负载时，如果轿厢内登记的指令数达到3个（该数据也可以设置改变），控制系统就认为是恶作剧行为，系统就会清除所有已登记的轿内指令。 |
| 35 | 防止轿厢意外移动功能 | 电梯轿厢如果在开锁区域内且开门，发生无指令离开层站的移动，电梯应具有防止该移动或使移动停止的装置。 |
| 36 | 制动力矩自动检测功能 | 为防止轿厢安全运行所依赖的驱动主机的抱闸制动器失效，需定期检测抱闸制动力是否符合要求，控制系统将定期进行监测抱闸制动力。 |
| 37 | 逆向运行保护 | 当系统检测到电梯连续3秒钟运行的方向与指令方向不一致时，就会立即紧急停车，故障报警。 |
| 38 | 防打滑保护 (电机已经启动，但轿厢没有运动) | 在非检修状态，电梯运行过程中，如果连续运行了运行时间限制器规定的时间（最大45秒）后，其中没有平层开关动作过，系统就认为检测到钢丝绳打滑故障，所以就停止轿厢一切运行，直到断电复位或转到检修状态时，才能恢复正常运行。 |
| 39 | 防终端越程保护 | 电梯的上下终端都装有终端减速开关、终端限位开关和终端极限开关，以保证电梯不会越程。 |
| 40 | 安全接触器继电器触点检测保护 | 系统检测安全继电器、接触器触点是否可靠动作，如发现触点的动作和线圈驱动状态不一致，将停止轿厢一切运行。直到断电复位才能恢复正常运行。 |
| 41 | 调速器故障保护 | 系统接收到调速器故障信号就紧急停车，防止电梯有故障时运行。 |
| 42 | 运行次数计数器 | 控制柜内装有运行次数计数器，记录电梯运行所有次数，以供维修或检测人员查询。 |
| 43 | 96333要求的功能等 | 根据杭州市政府令〔2011〕263号《电梯安全监察办法》规定，现有新装电梯应当配置具有图像采集功能的电梯安全运行监控系统，故要求电梯成交供应商提供具有图像采集功能的电梯安全运行监控系统（含高清数字摄像头），监控信号需接入学院监控室可以实时显示图像。 |

注：旧梯处理方式按照采购人要求放在指定地点，归采购人所有。

4 .电梯监控系统配置与服务要求：

电梯监控系统须符合《GB/T 42616 电梯物联网 检测终端技术规范》等其它相关的国家标准要求。

★（1）电梯制造厂家须有电梯智能云管理平台，并在验收前授权采购方无偿使用15年以上，采购方使用已连互联网的计算机监控采购方所属电梯的实时状况，电梯制造方须提供移动端（手机）APP（支持安卓系统），供采购方电梯管理有关人员使用。

★（2）电梯制造厂家在电梯验收前完成电梯监控系统软件的组建、调试。监控须包含电梯运行状态监控与视频监控；实现与所有电梯轿厢的一对一可视对讲（视频、音频）。监控软件应有电梯总览画面，显示电梯运行的主要信息与故障告警，也须有单台电梯监控画面，画面信息主要包括视频监控、电梯运行动态画面，详细的电梯运行状态信息与故障信息；在日常监控模式时，电梯监控系统，将4-6台电梯的轿厢运行画面与运行数据信息组合为一屏显示，轮换显示（轮换显示时间间隔可设定），达到监控所有电梯运行信息的目的，也可相互切换到定格显示选定电梯的显示画面；在电梯发生故障或警铃按钮报警时，电梯监控系统须能推送（自动弹出）该电梯的报警窗口、推送该电梯的运行数据、故障信息以及视频画面，并有声光报警功能，并可手动或自动开启与该电梯的音频对讲功能；具有电梯远程锁梯功能，实现在电梯监控中心可使电梯退出与投入运行，此功能的使用需有相应的保护，确保只有授权的人员方可使用；提供电梯监控系统详细完整的功能说明、软件安装、配置、使用、维护手册；电梯监控系统安装在采购方指定的监控中心，通过校园局域网与各建筑楼电梯连接传输电梯运行实时数据；电梯监控系统可监控电梯数量须大于60台，并保证其电梯监控的实时性、监控画面流畅、监控电梯切换无延时感；电梯监控系统软件如有授权数限制，则授权数须不小于3个，即电梯监控系统应允许至少3台安装于不同地点的主机对电梯实行监控。电梯视频监控信息保存半年以上、故障信息、远程操作（锁梯）等信息保存2年以上。

★（3）电梯控制柜须配置电梯运行数据对外传输接口（BA接口）；用于采购方使用第三方电梯监控系统软件提取电梯相关数据，该接口采用MODBUS TCP协议，如电梯主板原采用RS232、RS422、RS485通信方式，采用其它通信协议的，均应配置协议转换装置（包括转接板、转接线等材料）；此接口应独立专用于电梯远程监控，不得作为电梯调试、电梯维护、故障维修等使用，同时当电梯其它通信设备（如电梯调试维修人员使用的调试维修设备）连接使用，不影响此接口的数据传送，允许采购方自行修改此接口的相关通讯参数（如通信地址等），采用常规通讯波特率并可选，不得采用自定义波特率，如修改通信参数需要专用设备、软件及连接线缆，供应商应全套提供；提供完整、详细的数据传输接口（包括通信数据转换用器件）的使用手册，内须含通信协议使用说明与示例、寄存器表（寄存器地址、数据说明、数据类型与格式等）等，同时提供相关的技术指导，传输数据须包含但不限于如下电梯运行数据：

①电梯轿厢实际载重（模拟量载重量数据必须提供，开关量的空载、满载、超载信息最好提供，但不强求）；

②电梯轿厢实际位置：电梯轿厢在井道中的模拟量位置数据，电梯当前所在的楼层数据提供；

③电梯实际运行速度（模拟量）；

④电梯安全回路信息、电梯厅门、轿门门锁回路信号信息、电梯轿厢门动作状态信息（正在开门、正在关门、已完全打开、已完全关闭）；

⑤电梯运行方向：电梯的上行、下行状态信息；电梯轿厢正在上行、正在下行信息；

⑥电梯当前运行模式（自动、司机、检修、消防、锁梯、故障等）；

⑦电梯已登记的各楼层内、外召（呼）梯信息；

⑨电梯的故障代码与故障描述说明；

⑩电梯自学习后的楼层信息数据（楼层表），运行中电梯轿厢是否在门区信号；

⑾电梯自身设别信息；

★（4）电梯须配置防运载电瓶车功能，对电瓶车精准识别后，输出无源触点信号，并使电梯语音告警，同时电梯保持开门停止投入运行，该功能应在机房和轿厢操纵箱内设置开关，以开通与关闭电瓶车禁运功能。

★（5）电梯应根据电梯监控要求配置一个或多个高清摄像机，监控显示装置等实现三方（轿厢、监控中心、机房）视频通话功能，所有的视频音频数据传输线须采用电梯专用随行电缆，所有的视频音频、电梯运行监控数据均通过校园局域网传输，如不满足通过局域网传输数据要求的，电梯制造厂家负责在数据接入端和接收端配置所有转接设备，实现监控数据接入校园局域网，同时在监控中心接收监控数据，电梯制造厂家提供监控系统图册，有明确的监控系统方案、监控设备设施的规格型号、安装位置、固定方式以及线路敷设途径、线缆保护固定等，确保监控设备的安装使用对电梯不产生任何不良影响。为了确保电梯的安全稳定，采购方不接受电梯监控设施由第三方实施。

★（6）采购方目前未能在短期内完成监控中心的筹建，供应方须在电梯安装完成后，指派专业技术人员进行全面调试，在电梯安装现场进行短距离的监控功能的演示以及电梯运行数据对外传输接口的数据提取完整性的验证，并须获得采购方的确认。

★（7）电梯监控系统软件归属采购方，须对采购方完全开放，提供完整详细的使用手册，并对其它电梯的接入配置负责培训指导。

备注：如有对“电梯监控配置要求”的任何偏离，无论多么微小，都必须在投标文件的技术响应偏离表中详细阐述，否则按完全响应招标文件要求论处；电梯监控系统的费用均含在投标报价内。

5、安全设备

客梯应包括（但不仅限于）下列设备，其应符合有关标准中的规定：

(1)断相和错相保护；

(2)上、下终点开关和上、下极限开关；

(3)缓冲器；

(4)限速器；

(5)安全钳；

(6)紧急停止按钮；

(7)层门安全设施；

(8)轿门安全设施；

(9)手动盘车装置等。

6、其他要求

6.1  供应商需具有质量监控措施和质量检测设施以保障所供货物的质量。

6.2  该项目为交钥匙项目，包括电梯运行监控系统等所有设备设施安装调试费用。

6.3  在项目的建设活动中，采购人有责任与采购人及其它供应商保持联系和合作。在安装期间，采购人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

6.4  采购人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并签订合同后5个工作日内，采购人须按建设进度要求提供：布置方案图；井道施工图；电梯机房的施工图；电路图；接线图；接地方式；结构图；电梯安装图及相关文件图纸资料等。

6.5  采购人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据采购人需要，得到认可后再投入运行。

6.6  供应商需提供合理、可行的安装、调试方案、售后服务方案、售后服务承诺，需提供配件、附件、备品备件的准备和保障措施及优惠承诺。

6.7  如采购人有维保人员驻点服务要求，投标方应予以响应，同时派往采购人的维保人员，须维修该类型电梯5年以上、维修经验丰富、服务态度好、维修质量高。

6.8 电梯设备备件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平，电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058标准和相应的国家标准；

6.9  电梯电源从原有电梯电源处接入，电源规格供应商自行考虑对接，因对接产生的费用由供应商自理。井道内脚手架、预埋件等自行配置，原井道井壁不平整或垂直度不符合标准，要求新装电梯轨道进行调整至电梯运行平顺，新装电梯需配置铭牌、使用标记、警示标记等，以上费用包含在报价中。

6.10  报价包含电梯设计、制造、生产、运输、保险、起吊、分层、就位、安装、调试、验收、杭州市96333系统、脚手架搭建、井道照明、井道爬梯、钢牛腿、空调、质保期内的维保、质保期内的检验、旧梯拆除搬运、井道清理、机房拆除支撑墩、机房开孔、机房原有线路整理、机房清理、垃圾清运、安全文明施工等全部费用；

3.11  本项目涉及到的电梯拆除门套、地坎、墙体等过程中厅门处地板砖损坏，均由成交供应商负责维修复原并包含在报价内；

3.12  旧电梯拆除后需由成交供应商放置在采购人指定地点，归采购人所有；

6.13  供应商在响应前自行前往现场踏勘，在开标日期之前的工作日8：00～16：00内进行现场勘测，联系人陈银庄：13588446446。确认现有井道尺寸和各项设施满足供应商提供完全符合响应采购人所确定的技术规格要求的相关电梯产品，并且满足符合现行规范的安装要求。对于需要通过必要改造（包括但是不局限于土建结构、装修、电气）方可满足供应商提供产品相关技术规格的，应满足以下条件：

（1）所有的必要改造满足建筑结构安全及现行相关建筑规范要求，且相关方案得到采购人最终审核认可，如采购人不予认可，供应商在成交后应无条件修改直至满足；

（2）所有的改造所涉及的费用由供应商在相关报价中一并考虑，成交后不另行签证；

（3）所有涉及原有电梯厅门及电梯机房的装修改造，均应该按照第2条乘客电梯配置要求进行。所需费用包含在报价中。

6.14  供应商提供的设备部件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于主机、开关门系统、主控制柜等电梯部件的装配应在工厂完成。安装于电梯的任何零部件均须有电梯制造厂家的供货出库单，不论部件大小，拒绝使用非电梯生产厂家采购供货的任何零部件并不得使用原有电梯的任何零部件。

6.15  电梯的安装须由专业电梯安装人员（须经过投标品牌厂家培训合格）完成；电梯调试人员须由中标品牌生产厂家专业人员完成（需提供社保等相关证明）。无条件接受采购人的各项查验与施工质量、进度等监督管理。

6.16  质量标准：符合国家有关电梯设备及安装技术规范、标准质量要求，通过浙江省有关专门检验机构的检验项目全部合格。

| 验收标准 | 1.运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求； 2.在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可； 3.所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交； 4.在交由采购人使用之前已通过有关部门的验收并得到使用证书； 5.整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受； 6.安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经国家质量技术监督部门检验合格后，采购人组织验收（根据招标文件内容及供应商的承诺），双方共同签署验收合格证书。 7.验收费用（含新梯的验收费和质保期内的年检费等费用）包含在总价中。 |
| --- | --- |
| 其他技术、服务要求 | 1.供应商对采购人的5名技术人员、维修人员及操作人员进行培训； 2.培训为日常使用维护培训； 3.供应商在响应文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等； 4.供应商提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。 |

标项一、二 商务要求表（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| ▲项目工期（交货期）及地点 |  | 时间：合同签订后分批安装，60日历天内安装调试完毕。供应商需根据采购人的需要，提供能够实现的最短交货周期及施工时间进度报表。 安装地点：杭州电子科技大学下沙校区 |
| --- | --- | --- |
| 付款条件（明确是否需要履约保证金） |  | 1. 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且供应商已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向供应商支付合同总价的40%，合同货物送达采购人指定地点，安装调试成功并经校级验收合格，且收到供应商开具的增值税专用发票后，采购人于7个工作日内向供应商支付剩余合同价款。 2. 履约保证金：合同总金额的 1 %，合同签订后5个工作日内交纳。交付方式:保函/汇票/支票/电汇/转账等。交付完毕后提供保函或联系杭州电子科技大学计划财务处大厅开收据，验收合格后7个工作日内凭原始收据不计息退还。 |
| 违约责任及争议解决方式 |  | 无特别说明，按“第五章 杭州电子科技大学采购合同（货物类）主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |
| 售 后 服务 | 售后服务质保期 | - 整台电梯质保期为 24 个月(自采购人验收合格之日起)，其中投标电梯六大件（曳引机、控制柜、门机、限速器、安全钳、缓冲器）承诺原厂质保期≥10年的得2分，如有一项不满足不得分（签订合同后7个工作日内提供原厂承诺函）。 - 质保期（含日常保养）在满足招标文件要求的基础上同步每延长一年得1分，最多得3分，延长时间不足一年的不计入得分。 满分5分。 |
|  | 售后服务方案 | 售后服务方案：包含维保队伍安排、定期巡检（质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑以及半年度检查、年度检查项目，具体的操作程序和内容须在投标时说明）、缺陷保修结束前系统检测；质保期内外的后续技术支持和维护能力情况、设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况。（2分） |
|  | 售后服务响应 | 1.质保期内，供应商应当提供 7×24 小时电话支持服务。承诺在接到困人救援电话后维修人员20分钟内到达现场，一般故障40分钟到达现场的3分，在接到困人救援电话后维修人员20-30分钟内到达现场，一般故障60分钟到达现场的1分，其余不得分。（提供承诺书，不提供不得分。） 2.在质保期内的维保可提供2名人员24小时驻点维保的得3分；可提供1名人员24小时驻点维保的得1分，其余不得分。（在投标时明确驻点人员信息，提供维保单位的承诺并加盖公章，不提供不得分。驻点人员食宿由供应商负责）。 |
|  | 售后服务应急救援能力 | 供应商或投标品牌制造商或制造商直属分公司的应急救援能力，最高5分。（需提供第三方证明材料并同时加盖供应商公章）。 |
| 履约能力 | 经验或业绩要求 | 提供供应商或投标品牌自2021年1月1日至今本项目同类成功案例合同复印件（每提供1个得1分，最多3分）。 （联合体投标的，按联合体协议约定的分工内容出具相应的业绩证明材料。承担相同工作的各方或工作内容存在部分相同的，业绩数量以主办人为准。） |

# 第五章浙江省政府采购合同主要条款指引

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据浙江省政府采购中心关于项目编号为      的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分               。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分就行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

八、货款支付

付款方式：详见商务要求表

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见招标文件。

十一、调试和验收

详见招标文件、投标文件。

十二、货物包装

详见招标文件、投标文件。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同经甲、乙两方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙两方各执二份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

# 第六章投标文件格式附件

附件1：

杭州电子科技大学下沙校区G区研究生公寓电梯改造项目

项目编号：ZZCG2024F-GK-110（标项  ）

资

格

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

1、资格文件目录

（1）声明书 (格式见附件2)；

（2）法定代表人授权委托书(以非联合体形式投标的提供，格式见附件3-1)或法定代表人身份证明（法定代表人代表投标人投标的提供，格式见附件3-2）或联合投标授权委托书（以联合体形式投标的提供，格式见附件5）；

（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（4）联合投标协议书（以联合体形式投标的须提供，格式见附件4）;

（5）分包意向协议（以分包方式履行合同的须提供，格式见附件6）

（6）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

## ▲投标人须知（九）投标无效的情形中“1.投标人未能提供合格的资格文件”包括但不限于下列情形：

## 1.声明书：

## 以非联合体形式投标的，未提供声明书或声明书未盖投标人公章；

## 以联合体形式投标的，未分别提供联合体各方声明书或声明书未盖投标人公章；

## 2.法定代表人授权书或法定代表人身份证明或联合投标授权委托书：

## 以非联合体形式投标的，未提供法定代表人授权委托书或委托书无法定代表人签章或未盖投标人公章；法定代表人代表投标人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；

## 以联合体形式投标的，未提供联合投标授权委托书或委托书无联合体各方法定代表人签章或未盖联合体各方公章；

## 3.营业执照：

## 以非联合体形式投标的，未提供营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；

## 以联合体形式投标的，未提供联合体各方营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；

## 事业单位投标的，未提供事业单位法人证书或事业单位法人证书不在有效期内或未盖投标人公章；自然人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；

## 4.联合投标协议书：

## 以联合体形式投标的，未提供联合投标协议书或未盖联合体各方公章或未列明联合体各方承担的工作、义务、合同金额占比；

## 5. 投标人的特定条件证明材料：

## 合格投标人的资格要求中有投标人的特定条件的，未提供符合投标人特定条件证明材料或证明材料不在有效期内或未盖投标人公章；

## 6.中小企业声明函：

## 项目专门面向中小企业的，未提供中小企业声明函或中小企业声明函中未完整填写标的名称、企业名称、从业人员、营业收入、资产总额或未盖投标人公章；

## 残疾人福利性单位投标的，未提供残疾人福利性单位声明函或未盖投标人公章；监狱企业投标的，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

## 7.分包意向协议:

## 项目要求以合同分包形式预留份额专门面向中小企业的，未提供分包意向协议或未盖投标人与分包供应商公章或未列明分包供应商承担的工作、合同金额占比。

附件2：

声 明 书

致浙江省政府采购中心：

我方愿意参加贵方组织的杭州电子科技大学下沙校区G区研究生公寓电梯改造项目（编号为ZZCG2024F-GK-110）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.投标文件自开标日起有效期为90天。

6.我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 参加同一合同项下的政府采购活动的情况。

9.我方不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的情况。

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：          日 期：

附件3-1：

法定代表人授权委托书

浙江省政府采购中心：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目名称：杭州电子科技大学下沙校区G区研究生公寓电梯改造项目 项目编号：ZZCG2024F-GK-110      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：      联系方式：      邮箱：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：

联系方式：

投标人全称（公章）：         日  期：

附件3-2：

法定代表人身份证明

有效的身份证件扫描件、复印件：

正面：

反面：

法定代表人签名（或签名章）：

联系方式：          邮箱：

投标人全称（公章）：         日  期：

附件4：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应        组织实施的编号为 ZZCG2024F-GK-110的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以        为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交联合体各方的资格文件（声明书、营业执照、投标人特定条件）。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代表根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（甲方       ）的合同份额占到合同总金额    %，（乙方       ）的合同份额占到合同总金额    %……

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件5：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据       与        签订的《联合投标协议书》的内容，现授权    为联合投标授权代表，授权代表在投标、开标、评标、签约过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：      联系方式：      邮箱：

授权代表身份证号码：

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件6：

分包意向协议

（投标人名称    ）若成为（项目名称     ）(招标编号：   ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（投标人名称     ）将   工作内容   分包给（分包供应商名称      ），（分包供应商名称       ），具备承担  工作内容  相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

（分包供应商名称       ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。

投标人名称(盖公章)：

分包供应商名称（盖公章）：

……

日期：  年  月   日

附件7：

杭州电子科技大学下沙校区G区研究生公寓电梯改造项目

项目编号：ZZCG2024F-GK-110（标项  ）

技

术

及

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

2、技术及商务文件目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）投标人认为需要的其他文件资料。

附件8：

评分对应表

投标人全称（公章）：              标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：               日期：

附件9：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：                标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：               日期：

附件10：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：            标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：          日 期：

附件11：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：              标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名： 日  期：

附件12：

商务响应表

投标人全称（公章）：              标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目工期（交货期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 投标人技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：               日期：

附件13：

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                                                 时  间：

附件14：

杭州电子科技大学下沙校区G区研究生公寓电梯改造项目

项目编号：ZZCG2024F-GK-110（标项  ）

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

3、报价文件目录

（1）开标一览表（见附件15）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）中小企业声明函（若需要，格式见附件16）；

（4）残疾人福利企业声明函（若需要，格式见附件17）；

（5）监狱企业证明文件（若需要）；

附件15：

开 标 一 览 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 制造商情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是否中小企业 | 企业全称 | 中小企业商号或注册商标 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。 4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                              日期：

开 标 一 览 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 |  | 服务人员数量 | 工作量 | 单价 （元） | 总价（元） | 承接服务的企业情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 是否中小企业承接 | 企业全称 | 服务人员是否依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。 4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                              日期：

开 标 一 览 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 工程类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目名称 |  | 施工范围 | 具体内容 | 施工工期 | 单价（元） | 总价（元） | 承建工程的企业情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否中小企业 | 企业全称 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写：小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。 4.开标时，现场工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标总价合计金额。 5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                                日期：

附件16：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为       万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件17：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：