## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学文一校区电教楼改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-5 主要工日价格表(显示全部人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:杭州电子科技大学文一校区电教楼改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学文一校区电教楼改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0129120019 | 黑色不锈钢板 | 304δ1.2 | m2
2 | 0415120183 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m3
3 | 0603120001 | 银镜 | δ5 | m2
4 | 0605120017 | 钢化玻璃 | δ12 | m2
5 | 0701120035 | 浅色瓷砖 | 300×600 | m2
6 | 0705120005 | 防滑地砖 | 300×300 | m2
7 | 0713120031 | 强化地板 | 12mm厚 | m2
8 | 0729120001 | 地毯 | 5mm | m2
9 | 0800120021 | 芝麻灰大理石板 |  | m2
10 | 0801120003 | 浅色石材 |  | m2
11 | 0903120003 | 成品木饰面（平板） |  | m2
12 | 0903120003 | 木纹木饰面 | 15mm厚 | m2
13 | 0903120003 | 长城凹槽板 | 15mm厚 | m2
14 | 0905120041 | 铝扣板 | 600*600 | m2
15 | 0937120009 | 100*50mm木纹铝方通 | 100间距 | m2
16 | 0937120009 | 100*50mm铝方通 | 100间距 | m2
17 | 1603120007 | 矿棉板 | 600*600 | m2
18 | 2500120001~1 | LED造型片灯 六边形灯具 |  | 套
19 | 2500120001~1 | 双头LED斗胆射灯 |  | 套
20 | 2500120001~1 | 四头LED斗胆射灯 |  | 套
21 | 2500120001~1 | 嵌顶LED格栅灯安装 8W |  | 套
22 | 2500120001~1 | 嵌顶LED面板灯 300*300 |  | 套
23 | 2500120001~1 | 嵌顶LED面板灯 300*600 |  | 套
24 | 2500120001~1 | 嵌顶LED面板灯 600*600 |  | 套
25 | 2500120001~1 | 消防应急照明灯具 TY-ZFJC 6W |  | 套
26 | 2803330009~1 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*16 | m
27 | 2803330009~1 | 电力电缆 | WDZN-YJY-3*4 | m
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学文一校区电教楼改造工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
28 | 2803330009~1 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*10 | m
29 | 2803330009~1 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*6 | m
30 | 2803330009~1 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*95+1*50 | m
31 | B55111225~1 | 照明配电箱 2ELS1 |  | 台
32 | B55111225~1 | 照明配电箱 2MX1 |  | 台
33 | B55111225~1 | 照明配电箱 2MX2 |  | 台
34 | B55111225~1 | 照明配电箱 2MX3 |  | 台
35 | B55111225~1 | 照明配电箱 3MX1 |  | 台
36 | B55111225~1 | 照明配电箱 3MX2 |  | 台
37 | B55111225~1 | 照明配电箱 3MX4 |  | 台
38 | B55111225~1 | 照明配电箱 3MX5 |  | 台
39 | B55111225~1 | 照明配电箱 3MX6 |  | 台
40 | B55111225~1 | 照明配电箱 3MX7 |  | 台
41 | B55111225~1 | 照明配电箱 4MX1 |  | 台
42 | B55111225~1 | 照明配电箱 4MX2 |  | 台
43 | B55111225~1 | 照明配电箱 4MX3 |  | 台
44 | B55111225~1 | 照明配电箱 4MX4 |  | 台
45 | 主材0001 | 暗藏灯带 3500K 每米14W |  | m

## 1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 拆除工程 |  |  | 0
1 | 01B001 | 2F拆除工程 | 2F拆除工程： 1、包括室内装饰地面、墙面、顶面基层、面层拆除、基层铲除、门窗拆除、隔墙拆除、凿墙洞、设备安装拆除、各类管线拆除等所有需要拆除的内容，拆除至满足设计要求 2、固定桌椅拆除、搬运至甲方指定位置存放 3、窗帘、空调投影仪等设备拆除保护、转移利旧，待改造完成搬回安装、调试、清理现场 4、拆除后破损处零星修补 5、含垃圾清理、搬运、外运、处置等所有费用，包干使用 | 项 | 1
|  | 隔墙、混凝土构件 |  |  | 0
2 | 011210002001 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙（120mm）： 1、双面双层9.5mm厚纸面石膏板，腻子填缝 2、板缝贴胶带、点锈 3、40mm厚隔音岩棉 4、单层75#型轻钢龙骨 5、墙面涉及木饰面、硬包、承重需求的，双层石膏板基层变更为18mm阻燃板基层，投标单位综合考虑 | m2 | 296.46
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 011210002002 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙（200/240mm）： 1、双面双层9.5mm厚纸面石膏板，腻子填缝 2、板缝贴胶带、点锈 3、双层40mm厚隔音岩棉 4、双层75#型轻钢龙骨 5、墙面涉及木饰面、硬包、承重需求的，双层石膏板基层变更为18mm阻燃板基层，投标单位综合考虑 | m2 | 43.25
4 | 010402001001 | 砌块墙 | 砌块墙： 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，耐火极限不小于3h，规格600*300*100mm 2、墙体类型：隔墙 3、砂浆强度等级：M7.5 4、含满足设计要求的构造柱、圈梁混凝土、混凝土模板、钢筋等 | m3 | 8.55
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面20mm厚一般抹灰 | m2 | 142.56
6 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 142.56
7 | 010503002001 | 矩形梁 | 地梁： 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.45
|  | 可变教室-1 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板，含金属压条 2、铺贴防潮膜 3、10mm厚自流平 4、15mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 48.86
9 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 28.04
10 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 15.52
11 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 75.01
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第4页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 1
13 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶： 1、600*600mm矿棉板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 48.74
|  | 可变教室-2/3/4 |  |  | 0
14 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板，含金属压条 2、铺贴防潮膜 3、10mm厚自流平 4、15mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 91.35
15 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 38.04
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第5页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 35.28
17 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 91.85
18 | 010801002002 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 3
19 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶： 1、600*600mm矿棉板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 90.99
|  | 可变教室-5 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第6页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 011104002003 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板，含金属压条 2、铺贴防潮膜 3、10mm厚自流平 4、15mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 31.06
21 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 22.16
22 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 34.14
23 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 37.57
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第7页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 010801002003 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 1
25 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶： 1、600*600mm矿棉板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 30.94
|  | 实验配套教室 |  |  | 0
26 | 011104002004 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板，含金属压条 2、铺贴防潮膜 3、10mm厚自流平 4、15mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 63.13
27 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 32.92
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第8页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 34.82
29 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 72.13
30 | 010801002004 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 2
31 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶： 1、600*600mm矿棉板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 62.89
|  | 卫生间（图纸左侧） |  |  | 0
32 | 010501001001 | 垫层 | 陶粒混凝土新建抬高 高200mm | m3 | 2.67
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第9页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 011102003001 | 块料楼地面 | 防滑瓷砖楼地面： 1、300*300防滑瓷砖 2、10mm厚1：3水泥砂浆粘结层 5、20mm厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 40.76
34 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 防滑瓷砖楼地面： 3、10mm厚防水砂浆保护层 | m2 | 56.47
35 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 防滑瓷砖楼地面： 4、1.5mm厚JS聚合物防水层 （墙面翻边300mm，洗手台盆处翻边至900mm） | m2 | 56.47
36 | 011102001001 | 石材楼地面 | 石材门槛石： 1、16mm厚芝麻灰大理石门槛石 2、专用粘接剂粘结层，含止水坎、结构胶等 3、含石材加工处理费用（含磨边倒角、切割面等抛光、打蜡、打磨、六面防护、开（拉）槽、开洞、细部拼缝、弧形加工、打胶、背胶、成品保护及必要的加筋等） | m2 | 0.24
37 | 011207001001 | 卫生间/湿区包管 | 卫生间/湿区包管： 1、水泥压力板基层，挂钢丝网 2、25*25镀锌方管 | m2 | 5.01
38 | 011204003001 | 块料墙面 | 瓷砖墙面： 1、300*600浅色瓷砖（与砖铜色美缝剂美缝） 2、10mm厚1：3水泥砂浆粘结层 3、10mm厚水泥砂浆找平层 | m2 | 113.04
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第10页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 011210005001 | 成品隔断 | 成品抗倍特防水板18mm厚隔断，不锈钢夹件、不锈钢脚架、五金等其他相关所有配件齐全，具体按照设计选样 | m2 | 69.03
40 | 010801002005 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 2
41 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶： 1、600*600mm集成铝扣板 2、铝扣板专用卡式龙骨 3、φ8吊杆，M8膨胀螺栓固定@900 4、20*20mm铝收边条 | m2 | 40.76
42 | 011505001001 | 洗手台 | 洗手台： 1、浅色石材洗手台（台面、侧板、挡水条等），专用粘结剂粘结层 2、含石材加工处理费用（含磨边倒角、切割面等抛光、打蜡、打磨、六面防护、开（拉）槽、开洞、细部拼缝、弧形加工、打胶、背胶、成品保护及必要的加筋等） | m | 2.87
43 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 银镜： 5mm厚银镜面，黑色不锈钢边框 | m2 | 4.31
|  | 阶梯教室 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第11页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 010501001002 | 地台 | 地台加宽： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、地台加宽，水泥砂浆抹平 | m3 | 0.34
45 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 地台扩建： 1、灰色塑胶地板 2、塑胶板专用背胶 3、15mm厚阻燃板基层 4、40*40*2mm镀锌方管@600mm 5、金属收边 | m2 | 147.28
46 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼地面 | 塑胶地板楼地面： 1、2mm厚塑胶地板 2、塑胶地板专用背胶 3、水泥砂浆修补裂纹、找平 4、原建筑楼水磨石饰面层 （不同颜色塑胶地板综合考虑，颜色分布地面造型详见施工图） | m2 | 31.41
47 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 66.78
48 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、无机涂料一底两面 2、腻子抹灰层三遍找平 3、水泥砂浆粉刷层（局部找平） 4、界面剂一道 5、原建筑墙体/石膏板墙面 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 307.76
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第12页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 防火吸音板墙面： 1、15mm厚防火吸音板，拼缝内嵌成品5mm宽不锈钢型材线条 2、木挂条阻燃处理 3、15mm厚阻燃板基层 4、龙骨卡件，美固钉（带塑料膨胀管） | m2 | 55.68
50 | 010808004001 | LED显示屏边框 | LED显示屏边框： 1、黑色不锈钢这边线条边框 2、15mm厚阻燃板基层 3、龙骨基层找平 | m2 | 3.60
51 | 010801002006 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1524 1500*2400 2、门扇材质、规格：防火吸音板木饰面门（样式同墙面） 3、门套及门套线材质、规格：防火吸音板木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 2
52 | 010802004001 | 防盗门 | 钢制防盗门： 1：门代号及洞口尺寸：FDM1521 1500*2100 2、门套、扇材质：钢制防盗门、钢制门套及门套线 3、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第13页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 010802004002 | 防盗门 | 钢制防盗门： 1：门代号及洞口尺寸:FDM1527 1500*2700 2、门套、扇材质：钢制防盗门、钢制门套及门套线 3、门头材质：12mm厚钢化玻璃、防盗钢网 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 1
54 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm 4、含设备开孔、检修孔制作安装、拼缝、留缝等 | m2 | 39.90
55 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、15mm厚阻燃板基层 3、50系列轻钢龙骨 4、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm 5、含设备开孔、检修孔制作安装、拼缝、留缝等 | m2 | 21.39
56 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶： 1、喷刷无机涂料二道 2、刷抗碱底漆一道 3、刮白胶腻子找平二遍 4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 61.29
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第14页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
57 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 铝方通吊顶： 1、成品100*50mm木纹铝方通@100mm 2、方通专用卡件 3、50系列轻钢龙骨 4、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 144.75
58 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、深灰色无机涂料一底两面 2、腻子抹灰层三遍找平 3、水泥砂浆粉刷层（局部找平） 4、界面剂一道 | m2 | 217.12
|  | 储藏室 |  |  | 0
59 | 011104002005 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板，含金属压条 2、铺贴防潮膜 3、10mm厚自流平 4、15mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 17.14
60 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 16.32
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第15页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 24.80
62 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 28.22
63 | 010801002007 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 1
64 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶： 1、600*600mm矿棉板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 17.02
|  | 女卫生间（图纸右侧） |  |  | 0
65 | 010501001003 | 垫层 | 陶粒混凝土新建抬高 高200mm | m3 | 1.74
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第16页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
66 | 011102003002 | 块料楼地面 | 防滑瓷砖楼地面： 1、300*300防滑瓷砖 2、10mm厚1：3水泥砂浆粘结层 5、20mm厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 15.62
67 | 010904003002 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 防滑瓷砖楼地面： 3、10mm厚防水砂浆保护层 | m2 | 22.24
68 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 防滑瓷砖楼地面： 4、1.5mm厚JS聚合物防水层 （墙面翻边300mm，洗手台盆处翻边至900mm） | m2 | 22.24
69 | 011102001002 | 石材楼地面 | 石材门槛石： 1、16mm厚芝麻灰大理石门槛石 2、专用粘接剂粘结层，含止水坎、结构胶等 3、含石材加工处理费用（含磨边倒角、切割面等抛光、打蜡、打磨、六面防护、开（拉）槽、开洞、细部拼缝、弧形加工、打胶、背胶、成品保护及必要的加筋等） | m2 | 0.12
70 | 011207001003 | 卫生间/湿区包管 | 卫生间/湿区包管： 1、水泥压力板基层，挂钢丝网 2、25*25镀锌方管 | m2 | 6.60
71 | 011204003002 | 块料墙面 | 瓷砖墙面： 1、300*600浅色瓷砖（与砖铜色美缝剂美缝） 2、10mm厚1：3水泥砂浆粘结层 3、10mm厚水泥砂浆找平层 | m2 | 47.28
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第17页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
72 | 011210005002 | 成品隔断 | 成品抗倍特防水板18mm厚隔断，不锈钢夹件、不锈钢脚架、五金等其他相关所有配件齐全，具体按照设计选样 | m2 | 34.32
73 | 010801002008 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 1
74 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶： 1、600*600mm集成铝扣板 2、铝扣板专用卡式龙骨 3、φ8吊杆，M8膨胀螺栓固定@900 4、20*20mm铝收边条 | m2 | 15.62
|  | 过道、大厅、展示厅 |  |  | 0
75 | 011103002003 | 橡胶板卷材楼地面 | 塑胶地板楼地面： 1、2mm厚塑胶地板 2、塑胶地板专用背胶 3、水泥砂浆修补裂纹、找平 4、原建筑楼水磨石饰面层 （不同颜色塑胶地板综合考虑，颜色分布地面造型详见施工图） | m2 | 336.62
76 | 011105006007 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 188.22
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第18页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 011207001004 | 石膏板包管 | 石膏板包管： 1、12mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、40*30木龙骨基层刷防火涂料 | m2 | 7.08
78 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 166.66
79 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 419.28
80 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 | 涂料矮墙面： 1、外墙涂料 2、批腻子找平两遍 3、外墙清洗、翻新、除害、裂缝修补 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 125.86
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第19页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
81 | 011407001015 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷外墙涂料一道 2、喷刷外墙涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 244.37
82 | 011204003003 | 块料墙面 | 瓷砖墙面： 1、300*600浅色瓷砖（与砖铜色美缝剂美缝） 2、10mm厚1：3水泥砂浆粘结层 3、10mm厚水泥砂浆找平层 | m2 | 14.76
83 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 防水墙面： 1.5mm厚JS聚合物防水层 （墙面翻边300mm，洗手台盆处翻边至900mm） | m2 | 3.69
84 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 石膏板墙面： 1、无机涂料一底两面 2、腻子抹灰层三遍找平 3、板缝贴胶带、点锈 4、双层9.5mm厚石膏板基层，含开槽、留缝、拼缝等 5、15mm厚阻燃板 6、30*30mm阻燃木方 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 62.99
85 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 木纹木饰面墙面： 1、3mm木纹木饰面贴面 2、12mm厚阻燃板基层 3、木挂条阻燃处理 4、15mm厚阻燃板基层找平 | m2 | 13.73
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第20页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
86 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 凹槽板墙面： 1、15mm厚长城凹槽板 2、木挂条阻燃处理 3、15mm厚阻燃板基层找平 | m2 | 4.74
87 | 010808004002 | 不锈钢边框 | 不锈钢边框： 1、黑色不锈钢这边线条边框 2、15mm厚阻燃板基层 3、龙骨基层找平 | m | 19.12
88 | 010801002009 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1021 1000*2100 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 位置：培训室-2/大数据机房 | 樘 | 1
89 | 010801002010 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1524 1500*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 2
90 | 010802004003 | 防盗门 | 钢制防盗门： 1：门代号及洞口尺寸：FDM1521 1500*2100 2、门套、扇材质：钢制防盗门、钢制门套及门套线 3、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第21页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
91 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 成品玻璃平开门： 1、门代号及洞口尺寸：LM1524 1500*2400 2、门框、门套及门套线材质、规格：铝合金边框、门套及门套线 3、镶嵌玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃 4、含地弹簧、不锈钢长拉手、五金等其他所有相关配件齐全 | 樘 | 2
92 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm 4、含设备开孔、检修孔制作安装、拼缝、留缝等 | m2 | 72.11
93 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、15mm厚阻燃板基层 3、50系列轻钢龙骨 4、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm 5、含设备开孔、检修孔制作安装、拼缝、留缝等 | m2 | 14.44
94 | 011304001001 | 灯带（槽） | 灯带： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、PV白板 | m | 16.30
95 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶： 1、喷刷无机涂料二道 2、刷抗碱底漆一道 3、刮白胶腻子找平二遍 4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 89.81
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第22页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
96 | 011302002002 | 格栅吊顶 | 铝方通吊顶： 1、成品100*50mm铝方通@100mm 2、方通专用卡件 3、50系列轻钢龙骨 4、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm （不同颜色铝方通综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 35.16
97 | 011302002003 | 格栅吊顶 | 铝方通吊顶： 1、成品100*50mm木纹铝方通@100mm 2、方通专用卡件 3、50系列轻钢龙骨 4、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 54.68
98 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、深灰色/白色无机涂料一底两面 2、腻子抹灰层三遍找平 3、水泥砂浆粉刷层（局部找平） 4、界面剂一道 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 273.56
99 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、防水涂料一底两面 2、腻子抹灰层三遍找平 3、水泥砂浆粉刷层（局部找平） 4、界面剂一道 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 123.21
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第23页 共23页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
100 | 01B002 | 扶手、窗框补漆 | 扶手、窗框补漆： 1、楼梯木扶手、铁栏杆翻新，修补或更换破损木扶手、镀锌方管、镀锌板、五金等，重刷油漆 2、建筑窗窗框刷油漆 3、清理现场 | 项 | 1
101 | 011505001002 | 洗手台 | 洗手台： 1、浅色石材洗手台（台面、侧板、挡水条等），专用粘结剂粘结层 2、含石材加工处理费用（含磨边倒角、切割面等抛光、打蜡、打磨、六面防护、开（拉）槽、开洞、细部拼缝、弧形加工、打胶、背胶、成品保护及必要的加筋等） | m | 1.98
102 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 银镜： 5mm厚银镜面，黑色不锈钢边框 | m2 | 2.97
合计

## 1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学文一校区电教楼改造工程
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-2F装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 011702006001 | 矩形梁 | 地梁混凝土模板，含支模、拆除等 | m2 | 7.43
2 | 011702001001 | 基础 | 新建抬高陶粒混凝土模板，含支模、拆除等 | m2 | 4.37
3 | 011702001002 | 基础 | 地台加宽混凝土模板，含支模、拆除等 | m2 | 1.14
4 | 011707001001 | 2F安全文明施工 | 2F安全文明施工： 材料搬运上楼、现场文明施工、安全围护围挡、成品保护等措施费用自行考虑 | 项 | 1
5 | 011701006001 | 施工用脚手架 | 施工用脚手架 | m2 | 821.62
合计

## 2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 01B003 | 3F拆除工程 | 3F拆除工程： 1、包括室内装饰地面、墙面、顶面基层、面层拆除、基层铲除、门窗拆除、隔墙拆除、凿墙洞、设备安装拆除、各类管线拆除等所有需要拆除的内容，拆除至满足设计要求 2、固定桌椅拆除、搬运至甲方指定位置存放 3、窗帘、空调投影仪等设备拆除保护、转移利旧，待改造完成搬回安装、调试、清理现场 4、拆除后破损处零星修补 5、含垃圾清理、搬运、外运、处置等所有费用，包干使用 | 项 | 1
隔墙、混凝土构件
2 | 011210002003 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙（120mm）： 1、双面双层9.5mm厚纸面石膏板，腻子填缝 2、板缝贴胶带、点锈 3、40mm厚隔音岩棉 4、单层75#型轻钢龙骨 5、墙面涉及木饰面、硬包、承重需求的，双层石膏板基层变更为18mm阻燃板基层，投标单位综合考虑 | m2 | 328.90
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 011210002004 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙（200/240mm）： 1、双面双层9.5mm厚纸面石膏板，腻子填缝 2、板缝贴胶带、点锈 3、双层40mm厚隔音岩棉 4、双层75#型轻钢龙骨 5、墙面涉及木饰面、硬包、承重需求的，双层石膏板基层变更为18mm阻燃板基层，投标单位综合考虑 | m2 | 88.32
4 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 落地85系5+5mm夹百叶钢化玻璃隔断 | m2 | 59.95
5 | 010402001002 | 砌块墙 | 砌块墙： 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，耐火极限不小于3h，规格600*300*100mm 2、墙体类型：隔墙 3、砂浆强度等级：M7.5 4、含满足设计要求的构造柱、圈梁混凝土、混凝土模板、钢筋等 | m3 | 10.88
6 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 墙面20mm厚一般抹灰 | m2 | 181.34
7 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 181.34
8 | 010503002002 | 矩形梁 | 地梁： 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.57
档案室
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 011104002006 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板，含金属压条 2、铺贴防潮膜 3、10mm厚自流平 4、15mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 48.86
10 | 011105006008 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 28.04
11 | 011407001016 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 15.52
12 | 011407001017 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 75.01
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第4页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 010801002011 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 1
14 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶： 1、600*600mm矿棉板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 48.74
小型会客间
15 | 011104002007 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板，含金属压条 2、铺贴防潮膜 3、10mm厚自流平 4、15mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 29.42
16 | 011105006009 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 21.72
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第5页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 011407001018 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 4.00
18 | 011407001019 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 60.54
19 | 010801002012 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：黑色氟碳漆金属门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 1
20 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶： 1、600*600mm矿棉板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 29.30
办公辅助用
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第6页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 011104002008 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板，含金属压条 2、铺贴防潮膜 3、10mm厚自流平 4、15mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 30.12
22 | 011105006010 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 21.92
23 | 011407001020 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 4.00
24 | 011407001021 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 61.18
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第7页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 010801002013 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：黑色氟碳漆金属门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 1
26 | 011302001014 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶： 1、600*600mm矿棉板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 30.00
控制室<三>
27 | 011404014001 | 木地板油漆 | 原有地面老木地板利旧，清理、翻新、刷桐油 | m2 | 21.25
28 | 011105006011 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 17.52
29 | 011407001022 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 57.16
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第8页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 010801002014 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1021 1000*2100 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 1
31 | 011302001015 | 吊顶天棚 | 顶面吸音板吊顶利旧、翻新 | m2 | 6.34
声锁
32 | 011404014002 | 木地板油漆 | 原有地面老木地板利旧，清理、翻新、刷桐油 | m2 | 8.04
33 | 011105006012 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 9.08
34 | 011407001023 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 32.36
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第9页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 010801002015 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1021 1000*2100 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 1
36 | 011302001016 | 吊顶天棚 | 顶面吸音板吊顶利旧、翻新 | m2 | 2.38
录播室1/2
37 | 011404014003 | 木地板油漆 | 原有地面老木地板利旧，清理、翻新、刷桐油 | m2 | 89.70
会议室
38 | 011104002009 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板，含金属压条 2、铺贴防潮膜 3、10mm厚自流平 4、15mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 91.16
39 | 011105006013 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 38.80
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第10页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 竹木纤维木饰面墙柱面： 1、15mm厚竹木纤维木饰面，拼缝内嵌成品5mm宽不锈钢型材线条 2、木挂条阻燃处理 3、15mm厚阻燃板基层 4、龙骨卡件，美固钉（带塑料膨胀管） | m2 | 45.70
41 | 011407001024 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 33.96
42 | 011407001025 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 54.26
43 | 010801002016 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第11页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 011302001017 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm 4、含设备开孔、检修孔制作安装、拼缝、留缝等 | m2 | 90.92
45 | 011302001018 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、15mm厚阻燃板基层 3、50系列轻钢龙骨 4、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm 5、含设备开孔、检修孔制作安装、拼缝、留缝等 | m2 | 11.10
46 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶： 1、喷刷无机涂料二道 2、刷抗碱底漆一道 3、刮白胶腻子找平二遍 4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 102.02
贵宾接待室
47 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 地毯楼地面： 1、5mm厚地毯 2、地毯专用固定结合层 3、水泥砂浆修补裂纹、找平 4、原建筑楼水磨石饰面层 | m2 | 48.06
48 | 011105006014 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 27.30
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第12页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 011407001026 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 94.32
50 | 011404011001 | 原门刷漆翻新利旧 | 原门、门套刷漆翻新利旧 | m2 | 9.09
51 | 011302001019 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm 4、含设备开孔、检修孔制作安装、拼缝、留缝等 | m2 | 48.06
52 | 011302001020 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、15mm厚阻燃板基层 3、50系列轻钢龙骨 4、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm 5、含设备开孔、检修孔制作安装、拼缝、留缝等 | m2 | 4.10
53 | 011304001002 | 灯带（槽） | 灯带： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、PV白板 | m | 14.00
54 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶： 1、喷刷无机涂料二道 2、刷抗碱底漆一道 3、刮白胶腻子找平二遍 4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 54.96
小会议室
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第13页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 011104002010 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板，含金属压条 2、铺贴防潮膜 3、10mm厚自流平 4、15mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 30.65
56 | 011105006015 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 21.96
57 | 011407001027 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 33.82
58 | 011407001028 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 37.25
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第14页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 010801002017 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 1
60 | 011302001021 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶： 1、600*600mm矿棉板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 30.53
洽谈室3间
61 | 011104002011 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板，含金属压条 2、铺贴防潮膜 3、10mm厚自流平 4、15mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 59.08
62 | 011105006016 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 44.70
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第15页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 011407001029 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 18.51
64 | 011407001030 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 131.65
65 | 010801002018 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：黑色氟碳漆金属门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 3
66 | 011302001022 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶： 1、600*600mm矿棉板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 58.72
培训室5间
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第16页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
67 | 011104002012 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板，含金属压条 2、铺贴防潮膜 3、10mm厚自流平 4、15mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 128.13
68 | 011105006017 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 80.68
69 | 011407001031 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 36.77
70 | 011407001032 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 237.63
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第17页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 010801002019 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：黑色氟碳漆金属门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 6
72 | 011302001023 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶： 1、600*600mm矿棉板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 127.41
卫生间（图纸左侧）
73 | 010501001004 | 垫层 | 陶粒混凝土新建抬高 高200mm | m3 | 2.67
74 | 011102003003 | 块料楼地面 | 防滑瓷砖楼地面： 1、300*300防滑瓷砖 2、10mm厚1：3水泥砂浆粘结层 5、20mm厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 40.76
75 | 010904003003 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 防滑瓷砖楼地面： 3、10mm厚防水砂浆保护层 | m2 | 56.47
76 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 防滑瓷砖楼地面： 4、1.5mm厚JS聚合物防水层 （墙面翻边300mm，洗手台盆处翻边至900mm） | m2 | 56.47
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第18页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 011102001003 | 石材楼地面 | 石材门槛石： 1、16mm厚芝麻灰大理石门槛石 2、专用粘接剂粘结层，含止水坎、结构胶等 3、含石材加工处理费用（含磨边倒角、切割面等抛光、打蜡、打磨、六面防护、开（拉）槽、开洞、细部拼缝、弧形加工、打胶、背胶、成品保护及必要的加筋等） | m2 | 0.24
78 | 011207001009 | 卫生间/湿区包管 | 卫生间/湿区包管： 1、水泥压力板基层，挂钢丝网 2、25*25镀锌方管 | m2 | 5.01
79 | 011204003004 | 块料墙面 | 瓷砖墙面： 1、300*600浅色瓷砖（与砖铜色美缝剂美缝） 2、10mm厚1：3水泥砂浆粘结层 3、10mm厚水泥砂浆找平层 | m2 | 113.04
80 | 011210005003 | 成品隔断 | 成品抗倍特防水板18mm厚隔断，不锈钢夹件、不锈钢脚架、五金等其他相关所有配件齐全，具体按照设计选样 | m2 | 69.03
81 | 010801002020 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第19页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
82 | 011302001024 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶： 1、600*600mm集成铝扣板 2、铝扣板专用卡式龙骨 3、φ8吊杆，M8膨胀螺栓固定@900 4、20*20mm铝收边条 | m2 | 40.76
83 | 011505001003 | 洗手台 | 洗手台： 1、浅色石材洗手台（台面、侧板、挡水条等），专用粘结剂粘结层 2、含石材加工处理费用（含磨边倒角、切割面等抛光、打蜡、打磨、六面防护、开（拉）槽、开洞、细部拼缝、弧形加工、打胶、背胶、成品保护及必要的加筋等） | m | 2.87
84 | 011505010003 | 镜面玻璃 | 银镜： 5mm厚银镜面，黑色不锈钢边框 | m2 | 4.31
阶梯教室（左）
85 | 010501001005 | 地台 | 地台加宽： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、地台加宽，水泥砂浆抹平 | m3 | 0.34
86 | 011103002004 | 橡胶板卷材楼地面 | 地台扩建： 1、灰色塑胶地板利旧 2、塑胶板专用背胶 3、15mm厚阻燃板基层 4、40*40*2mm镀锌方管@600mm 5、金属收边 | m2 | 147.28
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第20页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
87 | 011103002005 | 橡胶板卷材楼地面 | 塑胶地板楼地面： 1、2mm厚塑胶地板 2、塑胶地板专用背胶 3、水泥砂浆修补裂纹、找平 4、原建筑楼水磨石饰面层 （不同颜色塑胶地板综合考虑，颜色分布地面造型详见施工图） | m2 | 31.49
88 | 011105006018 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 73.52
89 | 011407001033 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 161.17
90 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 防火吸音板墙面： 1、15mm厚防火吸音板，拼缝内嵌成品5mm宽不锈钢型材线条 2、木挂条阻燃处理 3、15mm厚阻燃板基层 4、龙骨卡件，美固钉（带塑料膨胀管） | m2 | 85.32
91 | 010808004003 | LED显示屏边框 | LED显示屏边框： 1、黑色不锈钢这边线条边框 2、15mm厚阻燃板基层 3、龙骨基层找平 | m2 | 3.60
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第21页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
92 | 010801002021 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1524 1500*2400 2、门扇材质、规格：防火吸音板木饰面门（样式同墙面） 3、门套及门套线材质、规格：防火吸音板木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 2
93 | 010802004004 | 防盗门 | 钢制防盗门： 1：门代号及洞口尺寸：FDM1521 1500*2100 2、门套、扇材质：钢制防盗门、钢制门套及门套线 3、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 1
94 | 010802004005 | 防盗门 | 钢制防盗门： 1：门代号及洞口尺寸:FDM1527 1500*2700 2、门套、扇材质：钢制防盗门、钢制门套及门套线 3、门头材质：12mm厚钢化玻璃、防盗钢网 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 1
95 | 011302001025 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm 4、含设备开孔、检修孔制作安装、拼缝、留缝等 | m2 | 185.44
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第22页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
96 | 011302001026 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、15mm厚阻燃板基层 3、50系列轻钢龙骨 4、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm 5、含设备开孔、检修孔制作安装、拼缝、留缝等 | m2 | 47.13
97 | 011304001003 | 灯带（槽） | 灯带： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、PV白板 | m | 63.49
98 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶： 1、喷刷无机涂料二道 2、刷抗碱底漆一道 3、刮白胶腻子找平二遍 4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 245.27
阶梯教室（右）
99 | 010501001006 | 地台 | 地台加宽： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、地台加宽，水泥砂浆抹平 | m3 | 0.34
100 | 011103002006 | 橡胶板卷材楼地面 | 地台扩建： 1、灰色塑胶地板利旧 2、塑胶板专用背胶 3、15mm厚阻燃板基层 4、40*40*2mm镀锌方管@600mm 5、金属收边 | m2 | 147.28
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第23页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
101 | 011103002007 | 橡胶板卷材楼地面 | 塑胶地板楼地面： 1、2mm厚塑胶地板 2、塑胶地板专用背胶 3、水泥砂浆修补裂纹、找平 4、原建筑楼水磨石饰面层 （不同颜色塑胶地板综合考虑，颜色分布地面造型详见施工图） | m2 | 31.49
102 | 011105006019 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 73.52
103 | 011407001034 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 161.17
104 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 防火吸音板墙面： 1、15mm厚防火吸音板，拼缝内嵌成品5mm宽不锈钢型材线条 2、木挂条阻燃处理 3、15mm厚阻燃板基层 4、龙骨卡件，美固钉（带塑料膨胀管） | m2 | 85.32
105 | 010808004004 | LED显示屏边框 | LED显示屏边框： 1、黑色不锈钢这边线条边框 2、15mm厚阻燃板基层 3、龙骨基层找平 | m2 | 3.60
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第24页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
106 | 010801002022 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1524 1500*2400 2、门扇材质、规格：防火吸音板木饰面门（样式同墙面） 3、门套及门套线材质、规格：防火吸音板木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 2
107 | 010802004006 | 防盗门 | 钢制防盗门： 1：门代号及洞口尺寸：FDM1521 1500*2100 2、门套、扇材质：钢制防盗门、钢制门套及门套线 3、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 2
108 | 011302001027 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm 4、含设备开孔、检修孔制作安装、拼缝、留缝等 | m2 | 185.44
109 | 011302001028 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、15mm厚阻燃板基层 3、50系列轻钢龙骨 4、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm 5、含设备开孔、检修孔制作安装、拼缝、留缝等 | m2 | 47.13
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第25页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
110 | 011304001004 | 灯带（槽） | 灯带： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、PV白板 | m | 63.49
111 | 011407002009 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶： 1、喷刷无机涂料二道 2、刷抗碱底漆一道 3、刮白胶腻子找平二遍 4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 245.27
休息室
112 | 011104002013 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板，含金属压条 2、铺贴防潮膜 3、10mm厚自流平 4、15mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 29.01
113 | 011105006020 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 21.32
114 | 011407001035 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 69.02
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第26页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
115 | 010801002023 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 1
116 | 011302001029 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶： 1、600*600mm矿棉板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 28.89
卫生间（图纸右侧）
117 | 010501001007 | 垫层 | 陶粒混凝土新建抬高 高200mm | m3 | 2.67
118 | 011102003004 | 块料楼地面 | 防滑瓷砖楼地面： 1、300*300防滑瓷砖 2、10mm厚1：3水泥砂浆粘结层 5、20mm厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 29.70
119 | 010904003004 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 防滑瓷砖楼地面： 3、10mm厚防水砂浆保护层 | m2 | 42.88
120 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | 防滑瓷砖楼地面： 4、1.5mm厚JS聚合物防水层 （墙面翻边300mm，洗手台盆处翻边至900mm） | m2 | 42.88
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第27页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
121 | 011102001004 | 石材楼地面 | 石材门槛石： 1、16mm厚芝麻灰大理石门槛石 2、专用粘接剂粘结层，含止水坎、结构胶等 3、含石材加工处理费用（含磨边倒角、切割面等抛光、打蜡、打磨、六面防护、开（拉）槽、开洞、细部拼缝、弧形加工、打胶、背胶、成品保护及必要的加筋等） | m2 | 0.24
122 | 011207001012 | 卫生间/湿区包管 | 卫生间/湿区包管： 1、水泥压力板基层，挂钢丝网 2、25*25镀锌方管 | m2 | 2.82
123 | 011204003005 | 块料墙面 | 瓷砖墙面： 1、300*600浅色瓷砖（与砖铜色美缝剂美缝） 2、10mm厚1：3水泥砂浆粘结层 3、10mm厚水泥砂浆找平层 | m2 | 94.02
124 | 011210005004 | 成品隔断 | 成品抗倍特防水板18mm厚隔断，不锈钢夹件、不锈钢脚架、五金等其他相关所有配件齐全，具体按照设计选样 | m2 | 53.46
125 | 010801002024 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第28页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
126 | 011302001030 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶： 1、600*600mm集成铝扣板 2、铝扣板专用卡式龙骨 3、φ8吊杆，M8膨胀螺栓固定@900 4、20*20mm铝收边条 | m2 | 29.70
过道
127 | 011103002008 | 橡胶板卷材楼地面 | 塑胶地板楼地面： 1、2mm厚塑胶地板 2、塑胶地板专用背胶 3、水泥砂浆修补裂纹、找平 4、原建筑楼水磨石饰面层 （不同颜色塑胶地板综合考虑，颜色分布地面造型详见施工图） | m2 | 402.07
128 | 011105006021 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 218.86
129 | 011207001013 | 石膏板包管 | 石膏板包管： 1、12mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、40*30木龙骨基层刷防火涂料 | m2 | 7.08
130 | 011407001036 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 145.81
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第29页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
131 | 011407001037 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 621.50
132 | 011407001038 | 墙面喷刷涂料 | 涂料矮墙面： 1、外墙涂料 2、批腻子找平两遍 3、外墙清洗、翻新、除害、裂缝修补 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 125.86
133 | 011407001039 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷外墙涂料一道 2、喷刷外墙涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 244.37
134 | 011204003006 | 块料墙面 | 瓷砖墙面： 1、300*600浅色瓷砖（与砖铜色美缝剂美缝） 2、10mm厚1：3水泥砂浆粘结层 3、10mm厚水泥砂浆找平层 | m2 | 18.00
135 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 防水墙面： 1.5mm厚JS聚合物防水层 （墙面翻边300mm，洗手台盆处翻边至900mm） | m2 | 4.50
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第30页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
136 | 011207001014 | 墙面装饰板 | 石膏板墙面： 1、无机涂料一底两面 2、腻子抹灰层三遍找平 3、板缝贴胶带、点锈 4、双层9.5mm厚石膏板基层，含开槽、留缝、拼缝等 5、15mm厚阻燃板 6、30*30mm阻燃木方 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 30.74
137 | 011207001015 | 墙面装饰板 | 竹木纤维木饰面墙柱面： 1、15mm厚竹木纤维木饰面，拼缝内嵌成品5mm宽不锈钢型材线条 2、木挂条阻燃处理 3、15mm厚阻燃板基层 4、龙骨卡件，美固钉（带塑料膨胀管） | m2 | 20.35
138 | 011302001031 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm 4、含设备开孔、检修孔制作安装、拼缝、留缝等 | m2 | 79.33
139 | 011302001032 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、15mm厚阻燃板基层 3、50系列轻钢龙骨 4、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm 5、含设备开孔、检修孔制作安装、拼缝、留缝等 | m2 | 15.02
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第31页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
140 | 011304001005 | 灯带（槽） | 灯带： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、PV白板 | m | 2.88
141 | 011407002010 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶： 1、喷刷无机涂料二道 2、刷抗碱底漆一道 3、刮白胶腻子找平二遍 4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 94.93
142 | 011302002004 | 格栅吊顶 | 铝方通吊顶： 1、成品100*50mm铝方通@100mm 2、方通专用卡件 3、50系列轻钢龙骨 4、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm （不同颜色铝方通综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 112.52
143 | 011302002005 | 格栅吊顶 | 铝方通吊顶： 1、成品100*50mm木纹铝方通@100mm 2、方通专用卡件 3、50系列轻钢龙骨 4、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 33.54
144 | 011407002011 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、深灰色/白色无机涂料一底两面 2、腻子抹灰层三遍找平 3、水泥砂浆粉刷层（局部找平） 4、界面剂一道 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 357.89
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第32页 共32页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
145 | 011407002012 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、防水涂料一底两面 2、腻子抹灰层三遍找平 3、水泥砂浆粉刷层（局部找平） 4、界面剂一道 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 122.93
146 | 01B004 | 扶手、窗框补漆 | 扶手、窗框补漆： 1、楼梯木扶手、铁栏杆翻新，修补或更换破损木扶手、镀锌方管、镀锌板、五金等，重刷油漆 2、建筑窗窗框刷油漆 3、清理现场 | 项 | 1
147 | 011505001004 | 洗手台 | 洗手台： 1、浅色石材洗手台（台面、侧板、挡水条等），专用粘结剂粘结层 2、含石材加工处理费用（含磨边倒角、切割面等抛光、打蜡、打磨、六面防护、开（拉）槽、开洞、细部拼缝、弧形加工、打胶、背胶、成品保护及必要的加筋等） | m | 2.88
148 | 011505010004 | 镜面玻璃 | 银镜： 5mm厚银镜面，黑色不锈钢边框 | m2 | 4.32
合计

## 2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学文一校区电教楼改造工程
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-3F装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011702006002 | 矩形梁 | 地梁混凝土模板，含支模、拆除等 | m2 | 9.45
2 | 011702001003 | 基础 | 新建抬高陶粒混凝土模板，含支模、拆除等 | m2 | 4.99
3 | 011702001004 | 基础 | 地台加宽混凝土模板，含支模、拆除等 | m2 | 2.27
4 | 011707001002 | 3F安全文明施工 | 3F安全文明施工： 材料搬运上楼、现场文明施工、安全围护围挡、成品保护等措施费用自行考虑 | 项 | 1
5 | 011701006002 | 施工用脚手架 | 施工用脚手架 | m2 | 1441.87
合计

## 3_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共21页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 拆除工程 |  |  | 0
1 | 01B005 | 4F拆除工程 | 4F拆除工程： 1、包括室内装饰地面、墙面、顶面基层、面层拆除、基层铲除、门窗拆除、隔墙拆除、凿墙洞、设备安装拆除、各类管线拆除等所有需要拆除的内容，拆除至满足设计要求 2、固定桌椅拆除、搬运至甲方指定位置存放 3、窗帘、空调投影仪等设备拆除保护、转移利旧，待改造完成搬回安装、调试、清理现场 4、拆除后破损处零星修补 5、含垃圾清理、搬运、外运、处置等所有费用，包干使用 | 项 | 1
|  | 隔墙、混凝土构件 |  |  | 0
2 | 011210002005 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙（120mm）： 1、双面双层9.5mm厚纸面石膏板，腻子填缝 2、板缝贴胶带、点锈 3、40mm厚隔音岩棉 4、单层75#型轻钢龙骨 5、墙面涉及木饰面、硬包、承重需求的，双层石膏板基层变更为18mm阻燃板基层，投标单位综合考虑 | m2 | 245.18
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共21页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 011210002006 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙（200/240/300mm）： 1、双面双层9.5mm厚纸面石膏板，腻子填缝 2、板缝贴胶带、点锈 3、双层40mm厚隔音岩棉 4、双层75#型轻钢龙骨 5、墙面涉及木饰面、硬包、承重需求的，双层石膏板基层变更为18mm阻燃板基层，投标单位综合考虑 | m2 | 132.24
4 | 010402001003 | 砌块墙 | 砌块墙： 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，耐火极限不小于3h，规格600*300*100mm 2、墙体类型：隔墙 3、砂浆强度等级：M7.5 4、含满足设计要求的构造柱、圈梁混凝土、混凝土模板、钢筋等 | m3 | 11.02
5 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 墙面20mm厚一般抹灰 | m2 | 183.65
6 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 183.65
7 | 010503002003 | 矩形梁 | 地梁： 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.57
|  | 工会活动室 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共21页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 011104002014 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板，含金属压条 2、铺贴防潮膜 3、10mm厚自流平 4、15mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 47.79
9 | 011105006022 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 27.46
10 | 011407001040 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 2.40
11 | 011407001041 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 85.95
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第4页 共21页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 010801002025 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1224 1200*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 1
13 | 011302001033 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶： 1、600*600mm矿棉板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 47.67
|  | 活动室 |  |  | 0
14 | 011104002015 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板，含金属压条 2、铺贴防潮膜 3、10mm厚自流平 4、15mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 157.53
15 | 011105006023 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 47.48
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第5页 共21页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 011407001042 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 32.80
17 | 011407001043 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 121.54
18 | 010801002026 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1524 1500*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 2
19 | 011302001034 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶： 1、600*600mm矿棉板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 157.17
|  | 培训室1 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第6页 共21页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 011104002016 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板，含金属压条 2、铺贴防潮膜 3、10mm厚自流平 4、15mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 104.52
21 | 011105006024 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 38.72
22 | 011407001044 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 59.55
23 | 011407001045 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 66.75
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第7页 共21页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 010801002027 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1524 1500*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 2
25 | 011302001035 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶： 1、600*600mm矿棉板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 104.16
|  | 培训室2 |  |  | 0
26 | 011104002017 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板，含金属压条 2、铺贴防潮膜 3、10mm厚自流平 4、15mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 157.29
27 | 011105006025 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 47.40
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第8页 共21页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 011407001046 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 88.48
29 | 011407001047 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 65.60
30 | 010801002028 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1524 1500*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 2
31 | 011302001036 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶： 1、600*600mm矿棉板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 156.93
|  | 工作间 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第9页 共21页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 011104002018 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板，含金属压条 2、铺贴防潮膜 3、10mm厚自流平 4、15mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 46.22
33 | 011105006026 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 30.36
34 | 011407001048 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 17.22
35 | 011407001049 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 80.74
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第10页 共21页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 010801002029 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 1
37 | 011302001037 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶： 1、600*600mm矿棉板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 46.10
|  | 办公室1 |  |  | 0
38 | 011104002019 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板，含金属压条 2、铺贴防潮膜 3、10mm厚自流平 4、15mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 31.82
39 | 011105006027 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 22.54
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第11页 共21页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 011407001050 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 2.40
41 | 011407001051 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 70.53
42 | 010801002030 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 1
43 | 011302001038 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶： 1、600*600mm矿棉板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 31.70
|  | 卫生间（图纸左侧） |  |  | 0
44 | 010501001008 | 垫层 | 陶粒混凝土新建抬高 高200mm | m3 | 2.67
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第12页 共21页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 011102003005 | 块料楼地面 | 防滑瓷砖楼地面： 1、300*300防滑瓷砖 2、10mm厚1：3水泥砂浆粘结层 5、20mm厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 40.76
46 | 010904003005 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 防滑瓷砖楼地面： 3、10mm厚防水砂浆保护层 | m2 | 56.47
47 | 010904002005 | 楼（地）面涂膜防水 | 防滑瓷砖楼地面： 4、1.5mm厚JS聚合物防水层 （墙面翻边300mm，洗手台盆处翻边至900mm） | m2 | 56.47
48 | 011102001005 | 石材楼地面 | 石材门槛石： 1、16mm厚芝麻灰大理石门槛石 2、专用粘接剂粘结层，含止水坎、结构胶等 3、含石材加工处理费用（含磨边倒角、切割面等抛光、打蜡、打磨、六面防护、开（拉）槽、开洞、细部拼缝、弧形加工、打胶、背胶、成品保护及必要的加筋等） | m2 | 0.24
49 | 011207001016 | 卫生间/湿区包管 | 卫生间/湿区包管： 1、水泥压力板基层，挂钢丝网 2、25*25镀锌方管 | m2 | 5.01
50 | 011204003007 | 块料墙面 | 瓷砖墙面： 1、300*600浅色瓷砖（与砖铜色美缝剂美缝） 2、10mm厚1：3水泥砂浆粘结层 3、10mm厚水泥砂浆找平层 | m2 | 113.04
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第13页 共21页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 011210005005 | 成品隔断 | 成品抗倍特防水板18mm厚隔断，不锈钢夹件、不锈钢脚架、五金等其他相关所有配件齐全，具体按照设计选样 | m2 | 69.03
52 | 010801002031 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 2
53 | 011302001039 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶： 1、600*600mm集成铝扣板 2、铝扣板专用卡式龙骨 3、φ8吊杆，M8膨胀螺栓固定@900 4、20*20mm铝收边条 | m2 | 40.76
54 | 011505001005 | 洗手台 | 洗手台： 1、浅色石材洗手台（台面、侧板、挡水条等），专用粘结剂粘结层 2、含石材加工处理费用（含磨边倒角、切割面等抛光、打蜡、打磨、六面防护、开（拉）槽、开洞、细部拼缝、弧形加工、打胶、背胶、成品保护及必要的加筋等） | m | 2.87
55 | 011505010005 | 镜面玻璃 | 银镜： 5mm厚银镜面，黑色不锈钢边框 | m2 | 4.31
|  | 休息室 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第14页 共21页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 011104002020 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板楼地面： 1、12mm厚强化地板，含金属压条 2、铺贴防潮膜 3、10mm厚自流平 4、15mm厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 29.01
57 | 011105006028 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 21.32
58 | 011407001052 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 69.02
59 | 010801002032 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 1
60 | 011302001040 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶： 1、600*600mm矿棉板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 28.89
|  | 卫生间（图纸右侧） |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第15页 共21页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 010501001009 | 垫层 | 陶粒混凝土新建抬高 高200mm | m3 | 2.67
62 | 011102003006 | 块料楼地面 | 防滑瓷砖楼地面： 1、300*300防滑瓷砖 2、10mm厚1：3水泥砂浆粘结层 5、20mm厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 29.70
63 | 010904003006 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 防滑瓷砖楼地面： 3、10mm厚防水砂浆保护层 | m2 | 42.88
64 | 010904002006 | 楼（地）面涂膜防水 | 防滑瓷砖楼地面： 4、1.5mm厚JS聚合物防水层 （墙面翻边300mm，洗手台盆处翻边至900mm） | m2 | 42.88
65 | 011102001006 | 石材楼地面 | 石材门槛石： 1、16mm厚芝麻灰大理石门槛石 2、专用粘接剂粘结层，含止水坎、结构胶等 3、含石材加工处理费用（含磨边倒角、切割面等抛光、打蜡、打磨、六面防护、开（拉）槽、开洞、细部拼缝、弧形加工、打胶、背胶、成品保护及必要的加筋等） | m2 | 0.24
66 | 011207001017 | 卫生间/湿区包管 | 卫生间/湿区包管： 1、水泥压力板基层，挂钢丝网 2、25*25镀锌方管 | m2 | 2.82
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第16页 共21页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
67 | 011204003008 | 块料墙面 | 瓷砖墙面： 1、300*600浅色瓷砖（与砖铜色美缝剂美缝） 2、10mm厚1：3水泥砂浆粘结层 3、10mm厚水泥砂浆找平层 | m2 | 94.02
68 | 011210005006 | 成品隔断 | 成品抗倍特防水板18mm厚隔断，不锈钢夹件、不锈钢脚架、五金等其他相关所有配件齐全，具体按照设计选样 | m2 | 53.46
69 | 010801002033 | 木质门带套 | 成品木质门带套： 1、门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2、门扇材质、规格：木饰面门 3、门套及门套线材质、规格：木饰面门套及门套线 4、含门锁、不锈钢合页、油漆、五金等所有相关配件齐全 | 樘 | 2
70 | 011302001041 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶： 1、600*600mm集成铝扣板 2、铝扣板专用卡式龙骨 3、φ8吊杆，M8膨胀螺栓固定@900 4、20*20mm铝收边条 | m2 | 29.70
|  | 过道 |  |  | 0
71 | 011103002009 | 橡胶板卷材楼地面 | 塑胶地板楼地面： 1、2mm厚塑胶地板 2、塑胶地板专用背胶 3、水泥砂浆修补裂纹、找平 4、原建筑楼水磨石饰面层 （不同颜色塑胶地板综合考虑，颜色分布地面造型详见施工图） | m2 | 453.21
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第17页 共21页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
72 | 011105006029 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线： 1、成品黑色不锈钢踢脚线 高80mm 2、阻燃板基层 3、基层找平 | m | 261.63
73 | 011207001018 | 石膏板包管 | 石膏板包管： 1、12mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、40*30木龙骨基层刷防火涂料 | m2 | 7.08
74 | 011407001053 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（新建隔墙）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、刮白胶腻子找平二遍 5、水泥砂浆粉刷层（局部找平） （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 162.53
75 | 011407001054 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷无机涂料一道 2、喷刷无机涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 639.10
76 | 011407001055 | 墙面喷刷涂料 | 涂料矮墙面： 1、外墙涂料 2、批腻子找平两遍 3、外墙清洗、翻新、除害、裂缝修补 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 125.86
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第18页 共21页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 011407001056 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（原墙面）： 1、喷刷外墙涂料一道 2、喷刷外墙涂料一道 3、刷抗碱底漆一道 4、面层打磨 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 244.37
78 | 011204003009 | 块料墙面 | 瓷砖墙面： 1、300*600浅色瓷砖（与砖铜色美缝剂美缝） 2、10mm厚1：3水泥砂浆粘结层 3、10mm厚水泥砂浆找平层 | m2 | 18.00
79 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 防水墙面： 1.5mm厚JS聚合物防水层 （墙面翻边300mm，洗手台盆处翻边至900mm） | m2 | 4.50
80 | 011207001019 | 墙面装饰板 | 石膏板墙面： 1、无机涂料一底两面 2、腻子抹灰层三遍找平 3、板缝贴胶带、点锈 4、双层9.5mm厚石膏板基层，含开槽、留缝、拼缝等 5、15mm厚阻燃板 6、30*30mm阻燃木方 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 22.16
81 | 011207001020 | 墙面装饰板 | 凹槽板墙面： 1、15mm厚长城凹槽板 2、木挂条阻燃处理 3、15mm厚阻燃板基层找平 | m2 | 8.66
82 | 011207001021 | 墙面装饰板 | 装饰草皮墙面： 1、装饰草皮 2、15mm厚阻燃板基层找平 | m2 | 16.62
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第19页 共21页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
83 | 011207001022 | 墙面装饰板 | 木格栅墙面： 1、木格栅墙面造型，格栅间距150mm 2、格栅单条尺寸：100*50mm 3、格栅做法：成品木饰面贴面、15mm厚阻燃板基层、阻燃木方龙骨基层 | m2 | 6.08
84 | 01B006 | 拱形造型门头 | 拱形造型门头： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、配套龙骨基层固定于顶面 | 个 | 9
85 | 011302001042 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm 4、含设备开孔、检修孔制作安装、拼缝、留缝等 | m2 | 160.70
86 | 011302001043 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、9.5mm厚纸面石膏板 2、15mm厚阻燃板基层 3、50系列轻钢龙骨 4、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm 5、含设备开孔、检修孔制作安装、拼缝、留缝等 | m2 | 15.27
87 | 011304001006 | 灯带（槽） | 灯带： 1、双层9.5mm厚纸面石膏板 2、PV白板 | m | 8.29
88 | 011407002013 | 天棚喷刷涂料 | 涂料吊顶： 1、喷刷无机涂料二道 2、刷抗碱底漆一道 3、刮白胶腻子找平二遍 4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 177.63
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第20页 共21页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
89 | 011302006001 | 装饰网架吊顶 | 金属网格吊顶： 1、定制金属网格 2、50系列轻钢龙骨 3、φ8钢筋吊杆，双向吊点，间距900~1100mm | m2 | 31.75
90 | 011407002014 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、深灰色/白色无机涂料一底两面 2、腻子抹灰层三遍找平 3、水泥砂浆粉刷层（局部找平） 4、界面剂一道 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 315.87
91 | 011407002015 | 天棚喷刷涂料 | 涂料顶面： 1、防水涂料一底两面 2、腻子抹灰层三遍找平 3、水泥砂浆粉刷层（局部找平） 4、界面剂一道 （不同颜色涂料综合考虑，颜色分布造型详见施工图） | m2 | 122.93
92 | 01B007 | 扶手、窗框补漆 | 扶手、窗框补漆： 1、楼梯木扶手、铁栏杆翻新，修补或更换破损木扶手、镀锌方管、镀锌板、五金等，重刷油漆 2、建筑窗窗框刷油漆 3、清理现场 | 项 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第21页 共21页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
93 | 011505001006 | 洗手台 | 洗手台： 1、浅色石材洗手台（台面、侧板、挡水条等），专用粘结剂粘结层 2、含石材加工处理费用（含磨边倒角、切割面等抛光、打蜡、打磨、六面防护、开（拉）槽、开洞、细部拼缝、弧形加工、打胶、背胶、成品保护及必要的加筋等） | m | 2.88
94 | 011505010006 | 镜面玻璃 | 银镜： 5mm厚银镜面，黑色不锈钢边框 | m2 | 4.32
屋面及其他
95 | 01B008 | 外立面清洗翻新 | 外立面清洗翻新： 1、2F至屋顶中空庭院整体外立面清洗、翻新，破损外立面铲除、基层找平、饰面层与原外立面一致 2、玻璃窗清洗等 3、含清洗翻新相关人工、措施费用，吊篮、脚手架、机械等 | m2 | 848.30
合计

## 3_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学文一校区电教楼改造工程
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-4F装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 011702006003 | 矩形梁 | 地梁混凝土模板，含支模、拆除等 | m2 | 9.57
2 | 011702001005 | 基础 | 新建抬高陶粒混凝土模板，含支模、拆除等 | m2 | 4.99
3 | 011702001006 | 基础 | 地台加宽混凝土模板，含支模、拆除等 | m2 | 2.27
4 | 011707001003 | 4F安全文明施工 | 4F安全文明施工： 材料搬运上楼、现场文明施工、安全围护围挡、成品保护等措施费用自行考虑 | 项 | 1
5 | 011701006003 | 施工用脚手架 | 施工用脚手架 | m2 | 1094.77
6 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 外装饰吊篮 | m2 | 848.30
合计

## 4_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共19页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 给排水系统 |  |  | 0
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室内PP-R冷水管 热熔连接 DN15 2.管道消毒、冲洗 | m | 125.90
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.室内PP-R冷水管 热熔连接 DN20 2.管道消毒、冲洗 | m | 20.00
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.室内PP-R冷水管 热熔连接 DN25 2.管道消毒、冲洗 | m | 183.60
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.室内PP-R冷水管 热熔连接 DN40 2.管道消毒、冲洗 | m | 14.00
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.室内PP-R冷水管 热熔连接 DN50 2.管道消毒、冲洗 | m | 52.60
6 | 031001007001 | 复合管 | 1.室内钢塑给水管（螺纹连接） DN50 2.管道消毒、冲洗 | m | 7.20
7 | 031001007002 | 复合管 | 1.室内钢塑给水管（螺纹连接） DN70 2.管道消毒、冲洗 | m | 30.20
8 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 闸阀安装 DN70 | 个 | 2
9 | 031003013001 | 水表 | 冷水水表组成安装(含一个闸阀） DN70 | 组 | 2
10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 2
11 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 全铜截止阀安装 DN15 | 个 | 5
12 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 全铜截止阀安装 DN20 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共19页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 全铜截止阀安装 DN25 | 个 | 7
14 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 全铜截止阀安装 DN50 | 个 | 17
15 | 031001006006 | 塑料管 | PHDE塑料排水管（热熔连接） DN50 | m | 76.40
16 | 031001006007 | 塑料管 | PHDE塑料排水管（热熔连接） DN75 | m | 36.50
17 | 031001006008 | 塑料管 | 室内塑料排水管（热熔连接） DN100 | m | 227.80
18 | 031004007001 | 小便器 | 1.感应式小便器安装 2.含配套自闭式冲洗阀、感应式给水配件及冲洗管制作安装，排水下接管及存水弯等 | 组 | 20
19 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 2.含配套水箱、角阀及金属软接,排水下接管等附件 | 组 | 60
20 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.台下洗脸盆（含水龙头） 2.含给水配件、角阀及金属软接,水龙头及排水下接管等附件 | 组 | 20
21 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.成品拖布池安装（含带锁水龙头) 2.含角阀及金属软接,水龙头及排水下接管等附件 | 组 | 3
22 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 地漏安装DN50 | 个 | 18
23 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 清扫口安装 DN100 | 个 | 2
24 | 031002003001 | 套管 | 一般穿楼板钢套管制作安装 DN125 | 个 | 10
25 | 031002003002 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装DN150 | 个 | 12
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-安装工程 | [8 empty] | 第3页 共19页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 031002003003 | 套管 | 卫生间刚性防水套管制作安装 DN50 | 个 | 61
27 | 031002003004 | 套管 | 卫生间刚性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 62
28 | 030413003001 | 打洞（孔） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）63 | 个 | 61
29 | 030413003002 | 打洞（孔） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）108 | 个 | 84
|  | 电气工程（二层） |  |  | 0
30 | 030404017001 | 配电箱 | 1.北一层配电总箱 1APZ(落地安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
31 | 030404017002 | 配电箱 | 1.2层配电总箱 2ZPZ(落地安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
32 | 030404017003 | 配电箱 | 1.2层配电总箱 2ZPZ(落地安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
33 | 030404017004 | 配电箱 | 1.2F阶梯教室 2AL-JT(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-安装工程 | [8 empty] | 第4页 共19页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 030404017005 | 配电箱 | 1.照明配电箱 2MX1(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
35 | 030404017006 | 配电箱 | 1.照明配电箱 2MX2(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 2
36 | 030404017007 | 配电箱 | 1.照明配电箱 2MX3(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
37 | 030404017008 | 配电箱 | 1.二层公共照明配电箱1 2ALG1(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
38 | 030404017009 | 配电箱 | 1.二层公共照明配电箱2 2ALG2(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
39 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*16 | m | 102.10
40 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*6 | m | 99.50
41 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*4 | m | 108.90
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-安装工程 | [8 empty] | 第5页 共19页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-3*4 | m | 2.80
43 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 18
44 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20 | m | 1225.00
45 | 030413001001 | 铁构件 | 明配管支吊架 | kg | 735.00
46 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 735.00
47 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 | m | 305.80
48 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 | m | 60.20
49 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG50 | m | 15.50
50 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 305.80
51 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)50`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 75.70
52 | 030411004001 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线 WDZ-BYJ-1.5 | m | 237.20
53 | 030411004002 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 3010.50
54 | 030411004003 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线 WDZ-BYJR-2.5 | m | 1418.50
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-安装工程 | [8 empty] | 第6页 共19页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 030411004004 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线 WDZ-BYJ-4 | m | 408.10
56 | 030411004005 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线 WDZ-BYJR-4 | m | 193.50
57 | 030404035001 | 插座 | 单相二极加三极安全插座（安全型）h=0.3m | 个 | 58
58 | 030404035002 | 插座 | 单相二极加三极安全防溅插座（安全型）h=1.3m | 个 | 6
59 | 030404035003 | 插座 | 单相三极安全型带开关插座（挂式空调专用） h=1.8m | 个 | 3
60 | 030404035004 | 插座 | 单相三极安全型带开关插座（柜式空调专用）h=0.3m | 个 | 5
61 | 030404035005 | 插座 | 地面插座 | 个 | 7
62 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关安装 | 个 | 2
63 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控开关安装 | 个 | 7
64 | 030404034003 | 照明开关 | 三联单控开关安装 | 个 | 4
65 | 030404034004 | 照明开关 | 4位智能开关控制器 | 个 | 3
66 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.4.5寸嵌入式暗装筒灯安装 2.光源安装 | 套 | 35
67 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.LED吸顶灯安装 8W 2.光源安装 | 套 | 12
68 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.6.5寸防水LED筒灯安装 2.光源安装 | 套 | 6
69 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.嵌顶LED格栅灯安装 8W 2.光源安装 | 套 | 18
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-安装工程 | [8 empty] | 第7页 共19页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.嵌顶LED面板灯 600*600 2.光源安装 | 套 | 14
71 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.嵌顶LED面板灯 300*600 2.光源安装 | 套 | 16
72 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.嵌顶LED面板灯 300*300 2.光源安装 | 套 | 8
73 | 030412004008 | 装饰灯 | 暗藏灯带 3500K 每米14W | m | 67.70
74 | 030108006001 | 其他风机 | 排风扇安装 | 台 | 17
75 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.LED造型片灯 六边形灯具 2.光源安装 | 套 | 24
76 | 030411006001 | 接线盒 | 86接线盒 | 个 | 13
77 | 030411006002 | 接线盒 | 接线盒安装 | 个 | 152
78 | 030411006003 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 109
79 | 030411003001 | 桥架 | 钢制防火槽式桥架200*100 | m | 113.60
80 | 030413001002 | 铁构件 | 桥架支架的制作和安装 | kg | 420.00
81 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 420.00
|  | 电气工程（三层） |  |  | 0
82 | 030404017010 | 配电箱 | 1.3层配电总箱 3ZPZ(落地安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-安装工程 | [8 empty] | 第8页 共19页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
83 | 030404017011 | 配电箱 | 1.3F阶梯教室 3AL-JT(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 2
84 | 030404017012 | 配电箱 | 1.照明配电箱 3MX1(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
85 | 030404017013 | 配电箱 | 1.照明配电箱 3MX2(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
86 | 030404017014 | 配电箱 | 1.照明配电箱 3MX4(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
87 | 030404017015 | 配电箱 | 1.照明配电箱 3MX5(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
88 | 030404017016 | 配电箱 | 1.照明配电箱 3MX6(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 4
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-安装工程 | [8 empty] | 第9页 共19页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
89 | 030404017017 | 配电箱 | 1.照明配电箱 3MX7(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
90 | 030404017018 | 配电箱 | 1.三层公共照明配电箱1 3ALG1(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
91 | 030404017019 | 配电箱 | 1.三层公共照明配电箱2 3ALG2(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
92 | 030408001005 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4 *95+1*50 | m | 15.00
93 | 030408001006 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*16 | m | 120.80
94 | 030408001007 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*6 | m | 203.20
95 | 030408001008 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*4 | m | 223.60
96 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 28
97 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 2
98 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20 | m | 1887.60
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-安装工程 | [8 empty] | 第10页 共19页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
99 | 030413001003 | 铁构件 | 明配管支吊架 | kg | 1130.00
100 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 1130.00
101 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 | m | 471.90
102 | 030411001007 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 | m | 139.60
103 | 030411001008 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG50 | m | 28.10
104 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 471.90
105 | 030413002004 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)50`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 167.70
106 | 030411004006 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线 WDZ-BYJ-1.5 | m | 340.80
107 | 030411004007 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 4674.10
108 | 030411004008 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线 WDZ-BYJR-2.5 | m | 2191.20
109 | 030411004009 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线 WDZ-BYJ-4 | m | 762.00
110 | 030411004010 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线 WDZ-BYJR-4 | m | 266.70
111 | 030404035006 | 插座 | 单相二极加三极安全插座（安全型）h=0.3m | 个 | 173
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-安装工程 | [8 empty] | 第11页 共19页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
112 | 030404035007 | 插座 | 单相二极加三极安全防溅插座（安全型）h=1.3m | 个 | 9
113 | 030404035008 | 插座 | 单相三极安全型带开关插座（挂式空调专用） h=1.8m | 个 | 12
114 | 030404035009 | 插座 | 单相三极安全型带开关插座（柜式空调专用）h=0.3m | 个 | 7
115 | 030404035010 | 插座 | 地面插座 | 个 | 8
116 | 030404035011 | 插座 | 幕布插座 | 个 | 1
117 | 030404034005 | 照明开关 | 单联单控开关安装 | 个 | 5
118 | 030404034006 | 照明开关 | 双联单控开关安装 | 个 | 13
119 | 030404034007 | 照明开关 | 三联单控开关安装 | 个 | 9
120 | 030404034008 | 照明开关 | 4位智能开关控制器 | 个 | 4
121 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.4.5寸嵌入式暗装筒灯安装 2.光源安装 | 套 | 66
122 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.LED吸顶灯安装 8W 2.光源安装 | 套 | 12
123 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.6.5寸防水LED筒灯安装 2.光源安装 | 套 | 6
124 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.嵌顶LED格栅灯安装 8W 2.光源安装 | 套 | 27
125 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.嵌顶LED面板灯 600*600 2.光源安装 | 套 | 66
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-安装工程 | [8 empty] | 第12页 共19页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
126 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.嵌顶LED面板灯 300*600 2.光源安装 | 套 | 19
127 | 030412004016 | 装饰灯 | 1.嵌顶LED面板灯 300*300 2.光源安装 | 套 | 14
128 | 030412004017 | 装饰灯 | 1.双头LED斗胆射灯 2.光源安装 | 套 | 28
129 | 030412004018 | 装饰灯 | 1.四头LED斗胆射灯 2.光源安装 | 套 | 56
130 | 030412004019 | 装饰灯 | 暗藏灯带 3500K 每米14W | m | 12.00
131 | 030108006002 | 其他风机 | 排风扇安装 | 台 | 23
132 | 030412004020 | 装饰灯 | 1.LED造型片灯 六边形灯具 2.光源安装 | 套 | 12
133 | 030411006004 | 接线盒 | 86接线盒 | 个 | 31
134 | 030411006005 | 接线盒 | 接线盒安装 | 个 | 369
135 | 030411006006 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 241
136 | 030411003002 | 桥架 | 钢制防火槽式桥架200*100 | m | 100.20
137 | 030411003003 | 桥架 | 钢制防火槽式桥架 150*150 | m | 9.00
138 | 030413001004 | 铁构件 | 桥架支架的制作和安装 | kg | 412.00
139 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 412.00
140 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-安装工程 | [8 empty] | 第13页 共19页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 电气工程（四层） |  |  | 0
141 | 030404017020 | 配电箱 | 1.4层配电总箱 4ZPZ(落地安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
142 | 030404017021 | 配电箱 | 1.照明配电箱 4MX1(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 2
143 | 030404017022 | 配电箱 | 1.照明配电箱 4MX2(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
144 | 030404017023 | 配电箱 | 1.照明配电箱 4MX3(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
145 | 030404017024 | 配电箱 | 1.照明配电箱 4MX4(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
146 | 030404017025 | 配电箱 | 1.四层公共照明配电箱1 4ALG1(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-安装工程 | [8 empty] | 第14页 共19页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
147 | 030404017026 | 配电箱 | 1.四层公共照明配电箱2 4ALG2(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、接地等详见系统图 | 台 | 1
148 | 030408001009 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4 *95+1*50 | m | 20.00
149 | 030408001010 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*16 | m | 74.60
150 | 030408001011 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*10 | m | 35.20
151 | 030408001012 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*6 | m | 105.90
152 | 030408001013 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*4 | m | 49.80
153 | 030408006004 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 18
154 | 030408006005 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 2
155 | 030411001009 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20 | m | 848.50
156 | 030413001005 | 铁构件 | 明配管支吊架 | kg | 509.00
157 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 509.00
158 | 030411001010 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 | m | 212.00
159 | 030411001011 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 | m | 26.50
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-安装工程 | [8 empty] | 第15页 共19页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
160 | 030411001012 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG32 | m | 121.70
161 | 030411001013 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG40 | m | 11.70
162 | 030411001014 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG50 | m | 26.90
163 | 030413002005 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 212.00
164 | 030413002006 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)50`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 186.80
165 | 030411004011 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线 WDZ-BYJ-1.5 | m | 74.80
166 | 030411004012 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 2956.60
167 | 030411004013 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线 WDZ-BYJR-2.5 | m | 1361.50
168 | 030411004014 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线 WDZ-BYJ-4 | m | 593.40
169 | 030411004015 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线 WDZ-BYJR-4 | m | 209.70
170 | 030404035012 | 插座 | 单相二极加三极安全插座（安全型）h=0.3m | 个 | 73
171 | 030404035013 | 插座 | 单相二极加三极安全防溅插座（安全型）h=1.3m | 个 | 9
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-安装工程 | [8 empty] | 第16页 共19页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
172 | 030404035014 | 插座 | 单相三极安全型带开关插座（挂式空调专用） h=1.8m | 个 | 9
173 | 030404034009 | 照明开关 | 双联单控开关安装 | 个 | 10
174 | 030404034010 | 照明开关 | 三联单控开关安装 | 个 | 7
175 | 030404034011 | 照明开关 | 4位智能开关控制器 | 个 | 1
176 | 030412004021 | 装饰灯 | 1.4.5寸嵌入式暗装筒灯安装 2.光源安装 | 套 | 30
177 | 030412004022 | 装饰灯 | 1.LED吸顶灯安装 8W 2.光源安装 | 套 | 12
178 | 030412004023 | 装饰灯 | 1.6.5寸防水LED筒灯安装 2.光源安装 | 套 | 9
179 | 030412004024 | 装饰灯 | 1.嵌顶LED格栅灯安装 8W 2.光源安装 | 套 | 6
180 | 030412004025 | 装饰灯 | 1.嵌顶LED面板灯 600*600 2.光源安装 | 套 | 95
181 | 030412004026 | 装饰灯 | 1.嵌顶LED面板灯 300*600 2.光源安装 | 套 | 19
182 | 030412004027 | 装饰灯 | 1.嵌顶LED面板灯 300*300 2.光源安装 | 套 | 14
183 | 030412004028 | 装饰灯 | 暗藏灯带 3500K 每米14W | m | 39.20
184 | 030108006003 | 其他风机 | 排风扇安装 | 台 | 23
185 | 030412004029 | 装饰灯 | 1.艺术吊线灯 2.光源安装 | 套 | 9
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-安装工程 | [8 empty] | 第17页 共19页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
186 | 030412004030 | 装饰灯 | 1.LED造型片灯 六边形灯具 2.光源安装 | 套 | 12
187 | 030411006007 | 接线盒 | 86接线盒 | 个 | 32
188 | 030411006008 | 接线盒 | 接线盒安装 | 个 | 200
189 | 030411006009 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 100
190 | 030411003004 | 桥架 | 钢制防火槽式桥架200*100 | m | 92.00
191 | 030411003005 | 桥架 | 钢制防火槽式桥架 150*150 | m | 20.00
192 | 030413001006 | 铁构件 | 桥架支架的制作和安装 | kg | 422.00
193 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 422.00
194 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
|  | 应急照明（二层） |  |  | 0
195 | 030404017027 | 配电箱 | 1.照明配电箱 2ELS1(嵌墙安装） 2.含箱内端子板外部接线，含箱内元器件、模块、接地等详见系统图 | 台 | 1
196 | 030408001014 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-3*4 | m | 30.00
197 | 030411001015 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 RC20 | m | 30.00
198 | 030411001016 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 251.50
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-安装工程 | [8 empty] | 第18页 共19页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
199 | 030413002007 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 251.50
200 | 030411004016 | 配线 | 二芯单芯导线截面WDZBN-RYJS-2*2.5 | m | 254.50
201 | 030412004031 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯 TY-BLJC 1W | 套 | 8
202 | 030412004032 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具 TY-ZFJC 6W | 套 | 25
203 | 030412004033 | 装饰灯 | 方向标志灯（疏散单向不可调） TY-BLJC 1W | 套 | 11
204 | 030412004034 | 装饰灯 | 双面多信息复合标志灯 TY-BLJC 1W | 套 | 3
205 | 030411006010 | 接线盒 | 接线盒安装 | 个 | 27
|  | 应急照明（三层） |  |  | 0
206 | 030411004017 | 配线 | 二芯单芯导线截面WDZBN-RYJS-2*2.5 | m | 292.90
207 | 030411001017 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 288.40
208 | 030413002008 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 288.40
209 | 030412004035 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯 TY-BLJC 1W | 套 | 8
210 | 030412004036 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具 TY-ZFJC 6W | 套 | 29
211 | 030412004037 | 装饰灯 | 方向标志灯（疏散单向不可调） TY-BLJC 1W | 套 | 14
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-安装工程 | [8 empty] | 第19页 共19页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
212 | 030412004038 | 装饰灯 | 双面多信息复合标志灯 TY-BLJC 1W | 套 | 4
213 | 030411006011 | 接线盒 | 接线盒安装 | 个 | 55
|  | 应急照明（四层） |  |  | 0
214 | 030411004018 | 配线 | 二芯单芯导线截面WDZBN-RYJS-2*2.5 | m | 283.30
215 | 030411001018 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 278.80
216 | 030413002009 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 278.80
217 | 030412004039 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯 TY-BLJC 1W | 套 | 8
218 | 030412004040 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具 TY-ZFJC 6W | 套 | 29
219 | 030412004041 | 装饰灯 | 方向标志灯（疏散单向不可调） TY-BLJC 1W | 套 | 13
220 | 030412004042 | 装饰灯 | 双面多信息复合标志灯 TY-BLJC 1W | 套 | 2
221 | 030411006012 | 接线盒 | 接线盒安装 | 个 | 52
合计

## 4_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学文一校区电教楼改造工程
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计

## 5_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-弱电工程 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 综合布线系统 |  |  | 0
1 | 030502012001 | 信息插座 | 双孔（语音+信息）点位 | 个 | 42
2 | 030502012002 | 信息插座 | 单孔信息点位 | 个 | 64
3 | 030502012003 | 信息插座 | 6类非屏蔽模块 DCM模块，无印刷电路板设计，免工具端接，Delta,3P,GHMT,以及信息产业部认证 | 个 | 154
4 | 030502012004 | 信息插座 | 地插盒安装 | 个 | 18
5 | 030411006013 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 144
6 | 030502009001 | 跳线 | 6类非屏蔽RJ45跳线，2米 6类非屏跳线，连接稳定可靠，低烟无卤外皮 | 条 | 144
7 | 030502009002 | 跳线 | RJ45-IDC语音跳线，2米 110压嘴到RJ45语音跳线 | 条 | 42
8 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.6类四对非屏蔽双绞线 低烟无卤外皮，十字骨架结构 2.(线槽配线/管内穿线)投标人综合考虑 | m | 10669.60
9 | 030411001019 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配热镀锌钢管 SC20 2.管道接地 | m | 145.00
10 | 030411001020 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配热镀锌钢管 SC25 2.管道接地 | m | 534.50
11 | 030411003006 | 桥架 | 1.弱电水平金属桥架 150*100 2.含三通、四通、弯头等配件安装； 3.含支架及桥架接地 | m | 352.70
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-弱电工程 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 030413001007 | 铁构件 | 桥架支架的制作和安装 | kg | 665.00
13 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 支吊架除锈刷油 | kg | 665.00
|  | 安防系统 |  |  | 0
14 | 030411001021 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配热镀锌钢管 SC20 2.管道接地 | m | 136.00
15 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.网络线 六类网线 2.(线槽配线/管内穿线)投标人综合考虑 | m | 1555.00
16 | 030411004019 | 配线 | 1.二芯单芯导线 RVV2*1.0 2.(线槽配线/管内穿线)投标人综合考虑 | m | 1555.00
17 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 双绞线线缆测试，提供纸质报告 | 链路 | 26
18 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统~摄像机调试 | 系统 | 1
|  | 会议系统预埋管线 |  |  | 0
19 | 030502012005 | 信息插座 | HDMI桌插 | 个 | 8
20 | 030411004020 | 配线 | 1.高清线 HDMI 2.(线槽配线/管内穿线)投标人综合考虑 | m | 244.20
21 | 030411004021 | 配线 | 1.三芯导线 WDZB1-RVV3*1.5 2.(线槽配线/管内穿线)投标人综合考虑 | m | 96.00
22 | 030411004022 | 配线 | 1.音响线 WDZB1-RYJFC2*2.0 2.(线槽配线/管内穿线)投标人综合考虑 | m | 431.10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-弱电工程 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 030411004023 | 配线 | 1.音频信号线 WDZB1-RVVPSN2*0.37 2.(线槽配线/管内穿线)投标人综合考虑 | m | 235.30
24 | 030608010001 | 专用线缆 | 1.信号线 WDZB1-RVVP2*0.37 2.(线槽配线/管内穿线)投标人综合考虑 | m | 199.00
25 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.网络线 六类网线 2.(线槽配线/管内穿线)投标人综合考虑 | m | 340.20
26 | 030411001022 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配热镀锌钢管 SC20 2.管道接地 | m | 518.20
27 | 030411001023 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配热镀锌钢管 SC25 2.管道接地 | m | 488.40
28 | 030413002010 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 518.20
29 | 030413002011 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 488.40
30 | 030411006014 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 45
合计

## 5_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学文一校区电教楼改造工程
单位工程及专业工程名称:电教楼改造-弱电工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费（弱电部分） | 项 | 1
合计