采购需求

一、采购资金的支付方式、时间、条件：

| 质量保证金、付款方式 | 1.货物送达并经采购人初步验收后，15个工作日内由采购人向中标人支付货物总价的75%；货物在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后，支付货物总价的25%。 2.合同签订后，成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的质量保证金，质量保证金在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后无息退还。 转账信息如下： 收款单位（户名）:杭州电子科技大学 开户银行：工行高新支行 银行账号：1202026209008806216 发票开票信息 抬头：杭州电子科技大学 税号：12330000470009026T |
| --- | --- |

二、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 质保期2年，终身维修，自验收合格之日起算，并提供相关承诺书。质保期内发生任何设备损坏，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由成交方承担（人为操作不当造成的损坏除外）。 |
| --- | --- |
| 交付时间和地点 | 交付时间：合同签订生效后，45天内完成以下事项：全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格后，交付采购人使用。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 安装要求 | ⑴、按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准，没有行业标准的产品，成交方应提供相关制造商标准。 ⑵、设备安装调试：货物到货后，成交方在接到通知的15个工作日内派人前往负责该货物的安装、调试和操作培训，直至达到各项验收指标合格。 ⑷、交付使用要同时向采购人提供详细的技术文件、安装记录等，同时提供两份产品使用说明书。 （5）其他技术服务需求： 1、成交方须保证本次投标产品系优质材料和先进工艺制成新出厂的产品，且完全与响应文件所述相符。 2、交付使用前发生的产品硬件损坏和不合格，一律退换新品。在质保期前三个月内发生的产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除采购人同意修理外，亦应退换新品。 |
| 维修响应时间 | 响应方应有专门负责的维修工程师或技术支持工程师。成交方应在1小时内电话响应，在48小时内对用户的服务要求提出解决方案并处理完成。重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则成交方应赔偿相应损失。 |
| 技术培训 | 成交方负责派专业技术人员到杭州文一教育发展有限公司指定的学校进行集中培训，使其能熟练掌握仪器的各项性能（包括硬件和软件），时间不少于三天。在仪器使用集中培训以后，若买方仍有技术问题，成交方在任何时候，都应在48小时以内提供详细技术方案并予以解决。 |
| 其他说明 | ⑴、成交方应做好文明施工，确保施工安全、财产安全，合理安排施工时间，不得影响师生的作息时间。 ⑵、施工要求：成交方施工期间确保校方设备运作，设备安装后能够确保投入使用。 ⑶、全套蒸汽机组必须包含所有蒸汽机组和终端蒸汽设备相连的镀锌蒸汽管道和相关链接阀门、弯头、控制阀和安全阀及管道保温的所有备件和材料。 ⑷、设备所报蒸发量必须真实准确，采购方有保留实测的权利，虚报参数将被取消中标资格； ⑸、安装必须符合国家相关法、法规及燃气公司的要求，且经燃气公司验收合格，采购方才给予支付相关款项。 |

三、技术要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气翅片式蒸汽机A | 13 | 台 | ▲1.单台蒸汽量≥150kg/h。 ▲2.单台耗气量≤12m³/h。 3.为防止结垢，蒸汽机必须包含相应的软水处理系统。 4.设备水汽系统容积不得大于20L，热交换器采用无氧铜翅片式。 5.蒸汽压力在0.14—0.4MPa之间，并可根据需要任意调节，满足蒸汽设备的正常使用。 6.每套蒸汽机：蒸汽温度达到110-130℃可调； 7.不能违反<蒸汽锅炉安全技术监察规程>、<固定式压力容器安全技术监察规程>不需要办理锅炉等特种设备安全使用证及年检。 8.采用模块化设计，单台蒸汽机的蒸发量可根据现场使用蒸汽设备需求量的不同而调整，使用时可以对应单台蒸汽机里的热交换器变频调整或任意组合，达到可以选择使用蒸发量的目的，实现达到该蒸汽机的最佳使用效果，同时降低能耗，符合国家节能、减排的基本国策。 9.设备开启后1分钟内出蒸汽。 10.规格：770*580*1200（mm）。 |
| 2 | 燃气翅片式热水机 | 3 | 台 | ▲1.输入耗气量/小时/套≤8m3 2.设备水汽系统容积不得大于20L； ▲3.每套热水机出水量须达到要求：大于2400L/h（30℃温升），热水温度达到55℃以上； 4.热效率≥92%，有省级以上检验部门鉴定证书； 5.无氧铜翅片式热交换器； 6.输入热功率≥80KW 7.不能违反<蒸汽锅炉安全技术监察规程>、<固定式压力容器安全技术监察规程>不需要办理锅炉等特种设备安全使用证及年检； 8.采用模块化设计，单台设备含有两个以上能独立启动运行的模块，单个模块故障不影响此设备其它部分运行。单台蒸汽机的蒸发量可根据现场使用蒸汽设备需求量的不同而调整，使用时可以对应单台蒸汽机里的热交换器变频调整或任意组合，达到可以选择使用蒸发量的目的，实现达到该蒸汽机的最佳使用效果，同时降低能耗，符合国家节能、减排的基本国策。 9.规格：约580*530*1200（mm）。 |
| 3 | 燃气翅片式蒸汽机B | 8 | 台 | ▲1.单台蒸汽量≥100kg/h。 ▲2.单台耗气量≤8m³/h。 3.为防止结垢，蒸汽机必须包含相应的软水处理系统。 4.设备水汽系统容积不得大于20L，热交换器采用无氧铜翅片式。 5.蒸汽压力在0.14—0.4MPa之间，并可根据需要任意调节，满足蒸汽设备的正常使用。 6.每套蒸汽机：蒸汽温度达到110-130℃可调； 8.不能违反<蒸汽锅炉安全技术监察规程>、<固定式压力容器安全技术监察规程>不需要办理锅炉等特种设备安全使用证及年检。 9.采用模块化设计，单台蒸汽机的蒸发量可根据现场使用蒸汽设备需求量的不同而调整，使用时可以对应单台蒸汽机里的热交换器变频调整或任意组合，达到可以选择使用蒸发量的目的，实现达到该蒸汽机的最佳使用效果，同时降低能耗，符合国家节能、减排的基本国策。 10.设备开启后1分钟内出蒸汽 11.规格：约620*580*1200（mm）。 |
| 4 | 壁挂式蒸汽机 | 5 | 台 | 1.单台蒸汽量50kg/h。 2.单台耗气量≤4m³/h。（天然气） 3.设备长宽不超过540×420mm。 4.不能违反《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《固定式压力容器安全技术监察规程》；不需要办理锅炉等特种设备安全使用证及年检。 |
| 5 | 壁挂式热水机 | 2 | 台 | 1.单台热功率50KW/H。 2.单台耗气量≤5m³/h。（天然气） 3.设备长宽不超过540×470mm。 4.不能违反《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《固定式压力容器安全技术监察规程》；不需要办理锅炉等特种设备安全使用证及年检。 |
| 6 | 软水处理器A | 2 | 套 | 参考品牌：润新、将星、金三阳 1.流量：3T/h； 2.水温要求：5-45℃； 3.水压要求：0.15-0.6MPa； 4.进口配反冲洗阀。 注：与蒸汽机配套 |
| 7 | 软水处理器B | 7 | 套 | 参考品牌：润新、将星、金三阳 1.流量：2T/h； 2.水温要求：5-45℃； 3.水压要求：0.15-0.6MPa； 4.进口配反冲洗阀。 注：与蒸汽机配套 |
| 8 | 蒸汽、热水机管道 | 250 | 米 | 厂制品 说明：主管采用DN50国标管，支管采用DN25国标管，含所有设备端口阀门、开关等相应辅材、配件、表阀。 |
| 9 | 蒸汽、热水机保温 | 250 | 米 | 外包铝皮+玻璃棉/橡塑保温。 |
| 10 | 蒸汽、热水机组排烟 | 75 | 平方米 | 定制201不锈钢排烟管，由现场施工条件定制排烟管。 |
| 11 | 设备安装施工 | 1 | 项 | 机组安装；调试；培训；老管道拆除；垃圾清运等。 |
| 备注： 1、“▲”系指实质性要求条款，供应商必须做出实质性响应。 2、响应方可根据规格参数及作用要求选择最适合的设备进行投标。规格参数与采购清单有偏离的，须在偏离表中进行说明。 3、各供应商必须提供第三方检测报告和设备出厂说明书，设备参数必须真实有效，校方保留实测的权利，如有虚假信息则要承担相应的法律责任。 |  |  |  |  |

注：

1.除磋商文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加磋商。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

2.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。