杭州电子科技大学

校区总配中控室平台建设

招 标 文 件

（线上电子招投标）

项目名称：校区总配中控室平台建设

项目编号：QSZB-Z(H)-B24227(GK)

采 购 人：杭州电子科技大学

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

采购计划文号：[2024]33886号、[2024]33887号

# 目    录

第一章  投标邀请

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标方法和评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式

# 第一章  投标邀请

项目概况

校区总配中控室平台建设 招标项目的潜在投标人应在 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年7月3日13:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：QSZB-Z(H)-B24227(GK)

2.项目名称：校区总配中控室平台建设

3.预算金额：3000000元

4.最高限价：3000000元

5.合同履约期限：自合同签订之日起50日内交付。

6.本项目（是）接受联合体投标。

7.采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校区总配中控室平台建设 | 1 | 批 | 详见第二章 采购需求 | 否 |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年6月12日至2024年7月3日，上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

3.方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价（元）：0

四、提交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年7月3日13:30:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2024年7月3日13:30:00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）/杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼（求是招标会议室1）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持科技创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第三章-采购项目需要落实的政府采购政策。

▲（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州电子科技大学

地址：杭州市钱塘区白杨街道2号大街1158号

传真：/

项目联系人（询问）：宋老师

项目联系方式（询问）：0571-86919202

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0571-86878697

2.采购代理机构信息

名称：浙江求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼

传真：/

项目联系人（询问）：陈应俭、俞炳

项目联系方式（询问）：0571-87670302

质疑联系人：周安琪

质疑联系方式：0571-81110356

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传真：/

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章  采购需求

## 一、为落实政府采购政策需满足的要求

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 4 | 政府采购支持科技创新 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 5 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” 本项目属性为：货物 采购标的：服务器、监控主机、55英寸拼接液晶屏、通信管理机、光纤交换机、网络交换机、变电所接入交换机、光纤收发器、网络高清红外球机、网络高清红外半球机、网络视频录像机、卫星时间同步装置、Ups电源柜、指纹门禁一体机、SF6/O2传感器、温湿度传感器、水浸探测器、烟雾报警传感器、红外双鉴传感器、空调控制器、网络机柜、通讯屏、光纤屏、服务器屏、操作台、监控室表面修正、显示器、KVM切换器、网络打印机、ODF架1、塔式不间断电源、通信辅材、接线盒、光纤收发器机架、ODF架2、紧急报警开关与呼叫按钮、环境监控主机、配套辅材对应的中小企业划分标准所属行业：工业 中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 采购标的：防火墙、操作系统软件（含办公软件）、智慧电力一体化监控系统全套软件对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 中小企业划型标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 7 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |

## 二、采购资金的支付方式、时间、条件

| ▲履约保证金 | 1.合同签订后5个工作日内，中标人向采购人提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于7个工作日内退还（不计息）； 2.提交方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 注：履约保证金如采用银行转账方式提交，具体转账信息如下： 收款单位（户名）：杭州电子科技大学 开户银行：工行高新支行 银行账号：1202026209008806216 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 1.供应商为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且中标人已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向中标人支付合同总价的40%；货物在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人在收到发票后7个工作日内，向中标人支付合同总价的60%。 2.中标人为大型企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且中标人已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向中标人支付合同总价的30%；货物在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人在收到发票后7个工作日内，向中标人支付合同总价的70%。 3.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。 4.签订合同时中标人明确表示无需预付款的，可以采用以下付款方式： ①货到分期付款：货物送达并经采购人初步验收并收到发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的70%；货物由中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后，收到发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的30%。 ②货到一次性支付：全部货物送达安装调试完毕，经采购人验收合格，收到发票后10个工作日内，采购人向中标人支付全部合同价款。 注：付款前，中标人须交纳合同约定的履约保证金（如有）并提供采购人财务处开具的履约保证金收据，中标人向采购人开具等额有效的合格增值税专用发票。采购人开票信息如下： 单位名称：杭州电子科技大学。税号：12330000470009026T 开户银行：工行杭州高新支行。账号：1202026209008806216 |

## 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 交付时间 | 自合同签订之日起50日内交付 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| ▲质保期 | 5年，项目验收合格后开始计算。 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：1小时以内； 电话技术支持时间：2小时以内； 对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，供应商应在12小时内派遣相关人员赶赴现场，48小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，供应商应在接到采购人通知后2小时内到达现场抢修，并于到达现场6小时之内排除故障。供应商未在约定时间内修复的或同一货物经2次维修后仍不能稳定、可靠运行的，采购人有权要求供应商免费更换。 6.供应商须于质保期内免费提供下列服务： 6.1 系统升级服务； 6.2 定期进行系统维护； 6.3 局部的应用软件更新设计，以确保监控系统与学校实际供配电系统完全一致； 6.4 长期保持有相对固定的专业技术人员提供技术指导； 6.5 提供免费的检修和配件更换，以保证设备正常运行的维护。 7.质保期以后的维保服务，采购人与供应商将对质保期外服务条款及费用的收取签署维保协议，供应商应承诺在设备使用寿命期内，提供不低于质保期内水平的维修服务。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |
| 其他技术、服务要求 | ▲1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律法规规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求； 3.7供应商或供应商委托的国内代理（或其他机构）必须具备安装本项目设备的资质，交货时中标人必须向采购人提供相应资质证明材料，否则采购人有权拒绝中标人进行设备安装，由此产生的一切不利影响由中标人承担； 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 7.采购清单中的设备如果涉及国家3C强制认证要求的，必须通过国家3C强制认证，交货时提供3C强制认证证书复印件加盖公章。 8.为了确保监控系统施工图设计、验收、安装、投运和维修以及进一步开发的需要,中标人应提供监控系统所有设备的图纸、技术文件、用户手册、维护手册等资料,并对所提供的全部技术资料的准确性负责： （1）资料和图纸内容： 全部设备的配置和构成图,包括系统配置、功能框图、逻辑电路图纸、安装尺寸图和基础图等； 全部设备的技术说明书,包括型号、技术特点和性能参数等； 所有主要部件和连接电缆的连线图； 设备和机柜的布置和连线图； 与招标人设备连接的详细端子图； 所有软件的说明书； 备品备件清单； 所有软件的使用手册； 设备的安装手册； 诊断维护手册； 培训教材； 设备的例行试验报告； 设备的出厂检验报告； 工程竣工资料等等； （2）资料和图纸提交进度：中标人负责在合同签字生效后一个月内提供所供设备的配置图和有关技术资料和培训资料；设备出厂前二个月提供设备安装的所有资料；投运前一个月提供变电站内信号量表；工程验收后一个月内提交全部设备运行及维护的软、 硬件竣工图。 |
| 培训 | 1.供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 2.供应商应提供相应的培训计划； 3.上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明； 4.招标人将选派技术人员在投标人工程师的指导下参加监控系统培训； 5.培训内容为监控系统的系统结构、设计原理、设备接口、数据库接口、网络接口、现场安装、调试、维护、故障诊断等,并参加监控系统生成工作,主要包括生成监控系统数据库、画面及报表制作、监控系统应用软件的使用等等； 6.经过培训的技术人员应能熟悉监控系统的运行,并能进行一般的维护,能够应用投标人提供的软件包独立地修改和生成系统画面及表格。 |

## 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| 设备监控〔2022〕83号 | 国网设备部关于印发新一代集控站设备监控系统系列规范（2022版试行）的通知 |
| 设备监控〔2022〕90号 | 国网设备部关于印发新一代集控站设备监控系统系列规范（2022版试行）第7、10部分的通知 |
|  | 新一代集控站设备监控系统系列规范 第1部分：总体设计 |
|  | 新一代集控站设备监控系统系列规范 第2部分：数据规范 |
|  | 新一代集控站设备监控系统系列规范 第3部分：模型规范 |
|  | 新一代集控站设备监控系统系列规范 第4部分：基础平台 |
|  | 新一代集控站设备监控系统系列规范 第5部分：功能应用 |
|  | 新一代集控站设备监控系统系列规范 第6部分：人机界面 |
|  | 新一代集控站设备监控系统系列规范 第7部分：检测规范 |
|  | 新一代集控站设备监控系统系列规范 第8部分：远程智能巡视集中监控系统 |
|  | 新一代集控站设备监控系统系列规范 第9部分：电网资源业务中台交互 |
| GB/T 14598.24 | 量度继电器和保护装置 第24部分：电力系统暂态数据交换(COMTRADE)通用格式 |
| GB/T 17626.2 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 |
| GB/T 17626.6 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
| GB/T 17626.8 | 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 |
| GB/T 17626.9 | 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 |
| GB/T 17626.10 | 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 |
| GB/T 17626.12 | 电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验 |
| GB/T 22239 | 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 |
| GB/T 25000.51 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 |
| GB/T 28449 | 信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南 |
| GB/T 30149 | 电网通用模型描述规范 |
| GB/T 30155 | 智能变配电房技术导则 |
| GB/T 31992 | 电力系统通用告警格式 |
| GB/T 32890 | 继电保护IEC 61850工程应用模型 |
| GB/T 33601 | 电网设备通用数据模型命名规范 |
| GB/T 33602 | 电力系统通用服务协议 |
| GB/T 33604 | 电力系统简单服务接口规范 |
| GB/T 36572 | 电力监控系统网络安全防护导则 |
| GB 50116 | 火灾自动报警系统设计规范 |
| GB/T 50174 | 数据中心设计规范 |
| GB 50222 | 建筑内部装修设计防火规范 |
| GB 50311 | 综合布线系统工程设计规范 |
| GB 50314 | 智能建筑设计标准 |
| GB 50348 | 安全防范工程技术规范 |
| GB 50440 | 城市消防远程监控系统技术规范 |
| GB 50464 | 视频显示系统工程技术规范 |
| SD 240 | 电力系统部分设备统一编号准则 |
| DL/T 329 | 基于DL/T860的变配电房低压电源设备通信接口 |
| DL/T 476 | 电力系统实时数据通信应用层协议 |
| DL/T 634.5101 | 远动设备及系统 第5-101部分：传输规约基本远动任务配套标准 |
| DL/T 634.5104 | 远动设备及系统 第5-104部分：传输规约-采用标准传输协议集的IEC60870-5-101网络访问 |
| DL/T 667 | 远动设备及系统 第5部分：传输规约 第103篇：继电保护设备信息接口配套标准 |
| DL/T 1403 | 智能变配电房监控系统技术规范 |
| DL/T 1873 | 智能变配电房系统配置描述（SCD）文件技术规范 |
| DL/T 2160 | 电力设施安全防范系统技术规范 |
| Q/GDW 273 | 继电保护故障信息处理系统技术规范 |
| Q/GDW 688 | 智能变配电房辅助控制系统设计技术规范 |
| Q/GDW 1396 | IEC 61850工程继电保护应用模型 |
| Q/GDW 10231 | 无人值守变配电房技术导则 |
| Q/GDW 10427 | 变配电房测控装置技术规范 |
| Q/GDW 10429 | 智能变配电房网络交换机技术规范 |
| Q/GDW 10517.1 | 电网视频监控系统及接口 第1部分：技术要求 |
| Q/GDW 10678 | 智能变配电房一体化监控系统技术规范 |

如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.需实现的功能或者目标：

2.1 项目概况：

杭州电子科技大学下沙校区有教学区、生活区、G区（研究生公寓）三个区块。下沙校区供电系统简述如下：

教学区共有10KV配电室两个：活动中心高配室、体育馆高配室。

活动中心高配室两条10KV供电电源线路，双路常供，分列运行；负责为教学区15个变电站（所）供电，分别是校区1#变电所（活动中心南楼）、校区2#变电所（第三教研楼）、校区3#变电所（第三教研楼房顶)、校区4#变电所（第六教研楼）、校区5#变电所、校区7A#变电所（图书馆）、校区7B#变电所（图书馆）、校区8#变电所（第十二教研楼）、校区9#变电所(第十教研楼）、校区10#变电所(国际教育中心）、校区11#变电所（行政楼）、校区12#变电所（科技馆）、校区13#变电所（第四教研楼）、校区14#变电所（游泳馆）、校区调光变电所（活动中心）。变电所内部采用低压联络方式。

体育馆高配室两条10KV供电电源线路，双路常供，分列运行，可高压联络。负责为体育馆主馆变电所、热身馆变电所供电；变电所内部采用低压联络方式。

生活区有一个10KV高配室，两条10KV供电电源线路，双路常供，分列运行；共有6个变电所，变电所内部采用低压联络方式。

项目范围：建立杭州电子科技大学下沙校区智慧校园电力运维监控系统，实现无人（少人）值班。主要有电力监控系统、视频监控系统、消防报警系统、门禁系统、环境监测系统（温湿度、SF6/O2、水浸监测）、电能统计分析系统等组成；涵盖杭州电子科技大学下沙校区教学区两个10KV高配室、（15+2）个变电所、生活区一个10KV高配室。

智慧电力一体化监控系统分期建设，本期为第一期，主要涉及3个10KV配电室，17个变电所，（体育馆高配室、主馆变电所、热身馆变电所的硬件设施已安装完成，监控数据可在体育馆高配室采集）；但二期须将生活区变电所、研究生公寓（G区）、以及其它系统设备运行数据接入与监控，因此，站控层的系统设计与硬件性能配置按40个变配电室的规模考虑，电力监控系统数据采集数据量按每个变配电室遥测量0.6万个，遥信量0.4万个计算，共计需采集的遥测量24万个，遥信量16万个。

3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

3.1 系统总体要求：

（1）系统硬件及软件应遵循开放的原则。其产品应是经过现场考验、成熟、先进和可靠的。

（2）系统硬件及软件应符合国标和国际标准，其系统的功能可靠性、兼容性等指标，应满足系统本期及远景规划要求。

（3）系统软、硬件应具有扩充能力，支持系统结构的扩展和功能的升级，当一次系统改变或计算机监控系统扩充时，不必修改程序和重新组装软件。

（4）系统的软、硬件设备应具有良好的容错能力，当各软、硬件功能与数据采集处理系统的通信出错，以及当运行人员或工程师在操作中发生一般性错误时均不引起系统任何功能丧失或影响系统的正常运行，对意外引起的故障，系统应具有恢复能力，当计算机系统故障消失后，能恢复到故障前状态。

（5）由于设备是在变电站内运行，因此系统应具有良好的电磁兼容特性，在任何情况下均不应发生拒动、误动、扰动，影响计算机监控系统的正常运行。

（6）系统设计以C/S架构为主体，可结合B/S架构。

★（7）系统中使用的所有软件均须为正版软件，在投标报价范围内的所有软件属于采购人，投标方须向采购人提交软件包及授权，以及软件安装、使用的全部文档资料以及相关辅件。

3.2 系统架构：

3.2.1 系统硬件架构：

系统硬件架构示意图

电力监控系统结构共分三层：站控层、通讯层和设备层（间隔层），并用分层、 分布、开放式网络实现系统连接。

- （1）站控层：

- 站控层设备包括监控/操作站、数据服务器、综合应用服务器、维护站、系统时钟同步装置等；

- 监控/操作站：负责各类数据的采集、处理，实现站内设备的运行监视、设备状态和参数的查询，事件记录及报警状态显示和查询，通过操作站，运行值班人员能实现对全站生产设备的运行监测和操作控制。

- 维护站：实现电力监控系统的配置、维护和管理。

- 综合应用服务器：变配电设备状态监测和与辅助设备进行通信， 采集电源、计量、 消防、安防、环境监测等信息，经过分析和处理后进行可视化展示， 并将数据存入数据服务器。 数据服务器: 用于变电站全景数据的集中存储，为站控层设备和应用提供数据访问服务。

- 时间同步装置：接收全球卫星定位系统的标准授时信号，为全站所有设备提供统一的时间同步信号，对站内计算机监控系统和继电保护装置等有关设备的时钟进行校正。

（2）通信层：通信层设备包括通信管理机和网络交换机，它具有数据处理（进行协议转换）及通信功能，用以实现设备层设备和主站层设备之间信息的“上传下发”，并监视和管理各保护及测控单元等设备。

（3）设备层：设备层负责各间隔就地监控，设备层主要有供配电系统的测量、保护、控制单元等，现场监控元件现场监控元件通过二次信号线和控制线与高、低压配电柜及其它变配电设备相连，然后将采集的所有运行/故障状态信号和运行参数等信息通过通讯层设备上传至站控层。

（4）设备层接入的主要设备：

包括保护装置（微机综合保护含故障录波、弧光保护）、变配电设备监测设备(包括多功能电力仪表、设备与电缆温度监测装置等）、安防与消防设备、环境监测设备、电能量采集设备（多功能电力仪表）以及站用电电源设备等。

a)保护装置：监视实时采集的各种模拟量和状态量，当电力元件发生故障时，根据一定的逻辑来发出告警信息或跳闸指令来保护输变电设备的安全；

b)变配电设备监测装置：通过安装在变配电设备内或附近的传感器，装置能自动采集、处理和传送被监测设备实时运行数据，实现对变配电设备运行状态的连续自动检测；

c)安防与消防设备：包含视频、烟雾传感器、 门禁、红外双鉴等设备，实现变电站视频监控、火灾报警实时监测、低压配电柜自动灭火装置、安全警卫等功能；

d)环境监测设备： 包含变配电站内环境、照明、暖通及给排水等环境监测设备，采集变电站室内温湿度、电缆沟积水（水浸开关、液位传感器）、SF6/O2气体浓度等数据，实现变电站的环境监测与实时告警，通过照明、空调、风机、排水泵等智能远程控制开关，实现变电站环境的自动或远程人工控制，同时监视风机、空调、  水泵等设备运行状态信息；

e)电能量采集设备（多功能电力仪表）：实时釆集变电站电能量，并将电能信息上送变电站监控系统；

f)站用电电源设备：与变电站用直流电源、UPS 电源设备通信，监测其运行工况、设备故障告警，实现对交、直流电源全参数透明化管理。

3.2.2 系统网络架构：

（1）站控层内部通信网络：全站的通信网络应采用高速工业以太网组成，传输带宽应大于或等于1000Mbps。采用带屏蔽的6类网络线。

（2）站控层、设备层间数据传输网络：

1）建立设备设施监控数据专用传输网络，实现站控层与设备层设备之间的通信，采用星型拓扑结构，光纤、1000Mbps高速工业以太网。

2）在监控中心（位于教学区学生活动中心北楼地下室）为中央节点，与10KV配电室、各个变电所、电梯机房、供水泵房敷设光缆。在教学区室外区域设备设施通信专用管网穿管敷设，在生活区室外区域可局部利用公用弱电管网敷设，室内区域可穿管明敷。

- 3）至各变电所的线缆有：

- 1#光缆：单模12芯；

- 用于电力监控数据传输（2芯）；

- 用于视频监控数据传输（2芯）；

备用8芯。

- 2#光缆:单模12芯；

- 用于供水泵房监控数据传输（2芯）；

- 用于楼宇BA系统数据传输（2芯）；

- 用于校园室外供水管网监测数据传输（2芯）；

- 用于电梯监控数据传输（2芯）；

- 备用（2芯）；

- 3#电缆：电梯五方对讲用电缆

- 单电梯机房采用KYJV22-450/750  5X1.0mm2铠装控制电缆线

- 双电梯机房采用KYJV22-450/750  7X1.0mm2铠装控制电缆线

- 2#光缆、3#电缆在变电所网络通信柜处电缆沟内预留10米长度的线缆后（不剪断）再直接敷设通往电梯机房。电梯机房内须配置一个工业级光纤收发器机（1个SPF、2个千兆电口），并安装一个电梯五方通话电缆接入盒。

- 4）本项目室外光缆的采购、敷设及熔接施工不在本项目范围内，光纤通信终端设备的采购、安装、调试包括在本项目范围内。

- 5）音/视频数据传输通信网络与电力监控数据传输网络在物理链路上完全分离。

- （3）设备层内部通信网络：

- 1）工控网络：RS485/232/422；

- 2）以太网络：采用高速工业以太网组成，传输带宽应大于或等于1000Mbps，采用带屏蔽的6类网络线；

- 3）音/视频数据传输通信网络与电力监控数据传输网络在物理链路上完全；

- 3.2.3 系统软件架构：

系统软件架构示意图

- 电力监控系统软件应包含时钟同步模块，数据采集模块，实时监控模块、远程控制模块、SOE事件分析模块、历史数据分析模块，报表管理模块，波形分析模块、日志管理模块，用户及安全权限管理、电能质量监测模块、容量分析模块、能耗分析模块等基本业务功能模块。

- 3.4 主要功能及技术要求：

- 3.4.1 数据采集：变电所计算机监控系统应能实现数据采集和处理功能，采集的主要数据应包括电网运行数据、一次设备、二次设备和辅助设备运行信息、保护动作、异常告警、自检信息和分析结果信息等；

- （1）需要采集的主要数据：

- 1）模拟量主要包括：

电力设备实时运行数据：电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、谐波（1-32次）、电流需量、功率需量、电能量、三相电压不平衡度、电流不平衡度等；

·变压器三相绕组温度；

·低压无功补偿柜的运行参数；

·测温装置：中置柜母线、断路器动、静臂触头、出线电缆的12点测温；环网柜、变压器电缆连接端3点测温；低压开关柜出线电缆4点测温。

·直流电源装置：蓄电池正反向电流、蓄电池电压、直流母线电压、直流系统正对地电压、直流系统负对地电压；

·UPS电源装置：UPS输出电压和频率、逆变器输出电流、旁路输出电流。

2）状态量主要包括：

·断路器、隔离开关、接地刀状态；

·断路器、隔离开关手车位置；

·断路器故障分励信号；

·断路器操作机构储能信号；

·直流电源的主回路输入、输出开关位置；

·UPS电源的主回路输入、输出开关位置；

·保护动作信号；

·变配电站事故总信号；

·就地/远方操作控制开关位置；

·控制回路、信号回路异常信号；

·装置异常告警信号；

·系统异常信号。

3）保护及综合自动化信息

系统对变配电站微机保护、安防监控系统、自动装置、具备智能接口的设备完成相应的数据采集以及软信息的规约转换和正确解包。主要包括：

·保护开关状态量

·保护故障动作信息

·通道状态信息

·电源监视信息

·变配电站安防信息

·RTU运行状态信息

（4）输出开关量

·断路器分闸、合闸；

·主变压器风机启动、停止；

·各种自动装置和切换装置的投退；

·手动隔离开关、接地刀的防误闭锁；

（2）数据采集方式：

数据采集方式有扫描方式、、阀值方式、状态变化方式、定时采集方式、按需采集方式。

扫描方式：将系统所有的实时模拟量、状态量等扫描采集更新，并存入数据库。

阀值方式：设定每个模拟量的阀值范围，把超过阀值具备显著变化的值发送给控制系统，每个模拟量的阀值范围可以在工作站通过人机界面设定并下装。

状态变化方式：由系统实时状态变化事件驱动，一旦状态变化立即读出响应。

定时采集方式：每个一定时间间隔（可设置时间间隔值）或每天、每星期、每月每年的某以时刻采集实际需要的设备数据。

按需采集方式：通过人机界面，发送数据采集指令，采集实际需要的设备数据。

（3）数据采集的实现

1）智慧电力监控系统实时采集各变配电站自动化装置遥测、遥信等数据，同时向各变配电站自动化装置发送各种数据信息及控制命令。

★2）为了提高系统的快速响应性能，站控层不直接采集设备层的实时运行数据，通过布置在各变配电所内的通信管理机与变电所内的保护装置、多功能电力仪表、变压器温度控制器、无功补偿控制器建立通信，以不同的接口、不同的通信协议采集所有数据（包括电力监控、环境监测、安防与消防、所用电源等设备数据等），将其采集到的实时数据经统一处理。使用 IEC 61850 协议，通信管理机生成变配电站包含系统所需的全数据点表，支持数据变化上送和周期性全数据上送。

（4）数据处理

系统具备实时态、检修态、预演态、调试仿真态等状态的数据处理功能，以便解决各种操作情况下的信息处理问题。

1）模拟量数据处理

①数据合理性检验

对电力系统运行的实时量和状态量进行检测分析，确定其合理性，具体包括：

a)检测母线与其分支的功率实时值总和是否平衡；

b)检测运行母线电压量测是否一致；

c)检查变压器各侧的功率量测是否平衡；

d)对于同一量测位置的有功、无功、电流量测，检查是否匹配；

e)检测量测值是否在合理范围，是否发生异常跳变；

- ②滤波处理

- 根据需要设置条件关系对数据进行合理性校验，滤除不合理实时数据（如不带电线路的量值，即零漂处理）；

- 规定数据的最大合法值和最小合法值，当数据超出范围时，视为不合格数据被滤掉。同时还规定相邻两帧数据的最大跳变量，当数据跳变过大时视为不合格数据被滤掉。

2）状态量数据处理

对实时状态量的准确性进行分析，辨识不良数据，具体包括：

a)结合运行方式、潮流分布检测开关状态量是否合理；

b)检测断路器/刀闸状态和量测值是否冲突，并提供其合理状态；

c)检测断路器/刀闸状态和标志牌信息是否冲突，并提供其合理状态；

3.4.2 统计、计算和查询：

（1）系统提供方便的统计和计算定义软件包，通过操作界面定义统计或计算机制，所有统计和计算结果都可在数据库中保存和查询。

（2）对实时、历史的模拟量、数字量及状态量均可进行混合计算与综合检索。

（3）统计和查询可以是对某一点数据进行，也可以是对一组或多组数据进行。

（4）统计和计算的数据可以是来自采集源的数据，也可以是运算推导的中间数据或结果数据。

（5）统计和计算过程数据或结果数据超出边界条件时有报警输出，严重时可以中断该运行。

（6）在计算中，包括了各种计算类型，可完成由用户定义的数据电压合格率统计，功率因数计算、越限统计、操作次数统计、故障次数和相应的时间统计。

总加计算：用户自由设定总加公式进行总加计算

限值计算：计算模拟量越限的越限时间，合格率等。

电压连续监测统计并计算其合格率。各变配电站各段母线电压的连续监视（精确到分钟）可以以曲线形式记录下来，并计算电压合格率。

平衡计算：用户可以对线路、变压器及区域进出功率、电度进行平衡计算，并能进行线损计算

（7）实现代数运算、三角函数运算、逻辑运算、电力系统专用函数运算。同时支持用户定义的函数运算。提供统计和计算公式的描述引擎。统计和计算公式可以在线输入和编辑

（8）实现分类/分时、最大值/最小值、平均值/累计值等多种方式的统计。提供成组运算的顺序定义描述界面。成组运算的顺序定义描述可以在线进行和编辑。

（9）自定义计算：用户可自行定义任意公式进行计算，计算包括逻辑和条件运算，运算周期可自行定义、有实时点（含虚拟点）参加运算的计算点周期应与实时点变化周期一致。

（10）查询可实现针对模糊对象、实时数据或一段时间内（时、日、月、年）的历史数据和资料性数据，用户可定义检索条件，检索结果可显示或存储，可供图表调用。

（11）对事故状态信号进行统计并能设置告警值，当统计值达到告警值时则发出告警信号，告警值可以由用户自行定义。

3.4.3 可视化展示（人机界面）：

- ★（1）界面操作

- 采用友好的中文操作界面，为了运行人员监视操作的方便与快捷， 须具有画面漫游、平滑缩放、 航海图、画面切换等功能。画面漫游、平滑缩放时，实时监视数据应保持同步显示，不应出现错位和变形现象。

- 支持对主接线图、潮流图、装置网络图等超过屏幕大小的监控图提供画面的漫游功能。

- 支持实现画面的平滑缩放。

- 3）提供航海图功能，在画面大大超过当前显示屏大小时，支持全屏显示整个画面，或者在漫游时能从整体上查看画面。

- 4）切换画面。提供页面切换、索引图跳转、直接打开、快捷菜单打开等界面切换方式。在任何监控画面均有一键跳转到上一画面、主画面的功能。

- 5）告警推图。 支持系统发生告警时，在监控功能区推出告警画面，方便操作员及时处理告警量值。

- ★（2）界面信息显示

- 1）电气主接线图

- a）电气主接线图分层

- 通过分层次显示，拓展系统信息监测的空间：

- 10KV配电站层主接线图界面 ，可按供电电源分页为I段、II段电源层主接线图界面

- 0.4KV变电站层主接线图界面，可按供电电源分页为I段、II段电源层主接线图界面

- 设备层间隔主接线图（10KV中置柜、0.4KV低压开关柜）

- 0.4KV低压开关柜回路层主接线图（低压开关柜的输出回路）

- b）在电气主接线图界面须始终显示的设备运行信息至少有：

- 间隔或回路名称

- 回路状态（正常、告警、故障跳闸）；

- 开关状态（分、合）

- 开关小车（或抽屉）的位置、隔离开关小车的位置（如工作位置、试验位置、分离位置）

- 接地刀闸的位置（分、合）

- 断路器弹簧储能状态

- 电网潮流及带电动态着色

- c）在电气主接线图界面可分页面显示的实时运行参数至少有：

- 实时运行数据(分相显示)：电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、谐波（3、5、7、9、11、13次）

- 需量数据：分相电流需量、功率需量、总功率需量

- 电能量抄表读数、时段电能用量

- 三相电压不平衡度、电流不平衡度等

- 回路设备参数：如电流互感器变比、断路器保护整定参数、出线电缆规格型号等

- ★2）设备界面图

- 设备界面图应能展示设备的运行参数、设备属性信息、设备设定信息、设备维护信息、报警信息，运行曲线等。

- 所用电（直流屏、UPS电源屏）系统状态图。

3）对显示的画面应具有电网拓扑识别功能， 即带电设备（含母线）颜色标识。动态显示电网系统潮流图。

- 4）趋势曲线图：对于系统中的任何输入、输出回路，可按运行人员设定的时段间隔区间和可选择的测量值，显示趋势曲线。可以在同一画面设置多个子窗口，每个子窗口同时显示不同物理量的趋势曲线图。曲线图上可设置显示上下限阈值线。

- ★5）通信网络拓扑图

- 系统应能通过网络拓扑图体现整个监控系统通讯设备的分布和网络连接方式，从系统网络结构上可清晰判断和定位网络与通信故障的问题。

- 6）监控系统运行工况图： 用图形方式及颜色变化显示监控系统的设备配置，工作状态。

- 7）各种统计及功能报表图表，包括电量表、各种限值表、操作记录表、系统配置表、系统运行状况统计表、历史记录表和运行参数表等，定时报表、日报表、月报表；各种保护信息及报表；控制操作过程记录及报表；事故顺序记录报表。

- 8）操作与控制界面图

★9）在画面联动模式时，电力监控画面切换时，视频监控系统显示画面也应跟随切换到关联画面，保持电力监控画面与视频监控系统显示画面的对应关系。

10）画面应始终显示除系统时间外，还有：

- 与画面范围对应的实时功率统计值、今日用电量统计值，报警数、报警屏蔽数等；

- 登录用户名

- 返回主页面

11）人机界面中的页面窗口、菜单、工具栏、快捷键、按钮等，应根据登录用户权限的不同，动态地显示、隐藏、或变为不可用状态。

12）关闭当前画面时应自动显示原来的上一画面；

3.4.4 智能告警：

（1）全站告警信息应分为两种：一种为事故报警，一种为预告报警，前者为非操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号，后者为一般性设备变位信息，状态异常信息，模拟量越限信息，监控系统的设备异常告知信息等。

★（2）告警方式主要有：屏幕窗口报警、声光报警、语音报警、微信/短信/钉钉报警、拨号报警、打印报警等。

- 屏幕窗口报警：通过醒目的图案和文字来告知用户，在报警窗口显示报警信息。

- 本地语音及声光报警器报警：当报警发生时，系统自动通过扬声器播放报警语音。语音及声光报警器报警，无人员确认操作时声光及语音告警须一直持续。

- 移动端消息报警：当发生事故或报警时，通过微信/短信/钉钉通知相关人员发生的故障和报警的信息。

（3）告警信息内容至少应包括告警时间、告警设备、告警类型、告警内容、告警状态等。

- （4）事故报警和预告报警应采用不同颜色，不同音响给以区别。

（5）支持告警时间，设备，内容，确认人等信息的查询，并支持自定义时间以excel 或 word 文件格式导出；

（6）对重要模拟量越限或断路器发生跳闸等事故时，事故报警通过手动或自动方式确认， 每次只能确认一个报警，自动确认时间可调。报警确认后，声音、闪光停止，但报警信息仍保存，在第一次事故报警发生阶段，若发生第二次报警，应同样处理不应覆盖第一次。

（7）支持告警升级功能，当告警确认时间（可调）超过阀值，系统自动将告警发送给预设的上级领导，若超过时间（可调）阀值继续升级至上级领导。

（8）开关变位，应结合保护动作信号、事故总信号以及时间顺序的关系综合判断是正常变位还是事故变位，正常变位不能按事故报警处理，事故变位时立即形成专门的文字、声光告警信息，正确快速地推出相应变配电站的一次接线工况图。

★（9）实现告警推画面功能，当告警发生时，根据发出报警信号设备位置应自动推出对应摄像机的监控画面和位置信息，自动操作指定设备（照明、 警铃等），并自动录像（录像时间可设），实现报警联动；

（10）支持多种历史报警信息查询方式，既可以按站、间隔、设备来查询，也可按时间查询，还应支持自定义查询；

（11）每个模拟量及计算量均可设置至少四个上限及四个下限，用以对异常数据进行报警，上下限值可以是常数、数据库内部变量、表达式等。

★（12）每个模拟量可配置数量不受限制的自定义报警，其报警判定逻辑可以是表达式、一个或几个实时运行数据经一定的计算规则运算后的结果值，也可以是按一定的条件通过查表得到的值、多个实时运行采集数据经运算处理后的计算量值。

★（13）系统中设置的所有报警逻辑、策略须能按区域、类别等相关属性进行筛选查询，并能对报警判定逻辑进行修改；

（14）可以对任何一个设备进行告警屏蔽；并对系统中目前告警屏蔽数进行统计，并定时提醒。

（15）配电室、变电所须安装手动紧急报警按钮，向监控中心发出紧急报警信号；安装呼叫按钮，向监控中心发送音视频对讲请求信号。

3.4.5 操作与控制：

（1）操作与控制方式：就地手动操作与站控层远程操作。同一时间只允许一种控制方式有效。就地手动操作方式优先级高于站控层远程操作；

（2）操作与控制对象：中置柜断路器的分合闸、环网柜断路器的分合闸、低压进线柜框架断路器分合闸、低压出线柜开关的分闸。电容器投切操作。

★（3）控制功能闭锁

1）提供“遥控功能闭锁”设置界面，“遥控功能闭锁”标志设置由用户自行定义。

2）遥控操作之前，系统可自动对遥控对象进行“遥控标志闭锁”检查，对标注有“遥控功能闭锁”的遥控对象能禁止遥控操作。

3）具有对满足互联闭锁约束条件并允许遥控的开关进行远程控制，并生成操作过程的全部记录（操作人员、操作时间、操作内容等），所有遥控闭锁条件自动判定。

4）可赋予操作人员只能对某一电压等级、某一变电所的开关等进行遥控操作权限。

5）遥控操作可以分为操作和监护两席。操作席选择遥控对象后，经监护席审批确认后，方可进行遥控执行或撤消操作。也可根据实际需要对系统重新配置后不采用监护操作功能。

6）操作时具有安全资格口令验证、操作过程中有文字提示确认，每步操作均经过确认方可进行下一步操作，并可随时方便地退出操作。操作有返校倒计时和执行倒计时，超时将自动终止并退出远程操作，时限可调。

- ★（4）可视化远程操作：具有操作联动功能， 当运行人员在系统中对某一设备进行操作时， 视频系统摄像机应自动对焦到待操作设备，在远程操作界面的视频显示区显示操作设备柜的正面与背面两幅监控画面，并启动录像装置录像。

- （5）遥控操作的安全性检查：

执行遥控操作时，须进行安全性判断，安全条件不满足时，禁止遥控操作。

1）只能在具有远程操控权限的监控主机或工作站进行操作与控制；

2）对于同一操作控制对象，在同一时刻只能有一个监控主机或工作站能获得操作控制权限。

3）对于每个配电室、变电所可设置操控模式：只监不控模式、只分不合模式、分合全控模式。

4）控制操作权限：只有登录的具有远程操作权限的运行人员才能调用远程操控界面。所有遥控/遥调操作必须通过密码校验，密码包括操作人员姓名和口令。所有遥控/遥调操作不论是否执行都必须记录在案，记录内容包括遥控对象名称及调度编号、遥控类型、命令发出时间、遥控执行结果、遥控操作者姓名等信息。

5）具有防误操作软闭锁功能： 对运行人员的任何电气设备操作步骤进行监测、判断、分析，确定操作应符合规程，若发现错误，应闭锁该项操作并报警，屏幕上显示拒绝执行旳原因。在特殊状况下应能实现一定权限旳解除闭锁功能。

（6）遥控过程包括：

遥控操作员登录、遥控对象选择、发送遥控预置命令、系统内部校核、校核返回、执行遥控操作、执行结果返回

每一步的操作只有在上一次操作环节完毕后， 才能进行下一步操作。

（7）在进入遥控选点操作后，发生下列任何一种情况立即自动撤消该项操作，并提供告警提示：

操作选点后30~60s（可调）内未任何后续操作

选点被操作员清除

执行了取消控制键

选择的控制对象设有“禁止操作”标志

选择合闸控制对象设有“保持分闸”标志

选择控制对象超过一个

选点校验结果不正确

选点后的后续操作无意义（控制对象处于合闸状态选择合闸操作，控制对象元件处于分闸状态选择分闸操作等等）

- ★（8）具有紧急操控模式：当现场发生紧急情况时，通过调用该程序，经必要的确认操作后，紧急分断断路器，实现故障区域快速隔离，达到避险或减少损失的目的，紧急操作模式只能分闸不能合闸；

- （9）可自动统计遥控次数、遥控成功次数等，并将统计结果存入数据库。

（10）可进行各类挂牌、拆牌操作。如挂接地标牌、检修标牌、禁止操作标牌等。

3.4.6 事件顺序记录及事故追忆：

- （1）当变电所的线路、母线、主变发生短路或主变本体出现故障,引起保护及自动装置动作,开关跳闸,产生事故总信号时,系统须将事件过程中各测点的动作顺序，以毫秒级的分辨率正确记录,并可按照事件发生的时间先后顺序分类排队和存档，供事故分析、处理和查询。

- （2）每条信息应有发生的时间、描述、动作状态。

- （3）SOE事件查询应支持按照事件分类检索和快速查询，能自定义条件查询任意时段的事件。

- （4）系统应能将记录的SOE事件记录导出或打印。

- ★3.4.7 数据库维护和管理：

- （1）监控系统软件应配置专门的数据库管理工具，用于管理电力监控系统的数据库。

- （2）数据库维护工具必需有登录窗和安全措施，以防止未经授权使用该工具。

- （3）数据库维护工具至少应具备如下功能：

- 附加和分离数据库。

- 实现主备数据库的自动同步

- 归档，导入、导出、备份、还原、清除数据。

- 对系统数据库的维护和操作有相关的提示和日志记录可以查询。

- 实现数据库的自动和手动备份。

- 自动导出、自动备份、自动归档操作日志信息能。

- （4）系统应能自动根据存储空间发出历史数据整理提醒， 保证系统的正常运行； 可选择不同时段、不同区域、不同类别历史数据的导出、导入、删除等，也可根据实际通过配置自动删除符合条件的历史数据。

- （5）支持全部ＳＱＬ语法的动态ＳＱＬ引擎，通过定制的ＳＱＬ模版，在数据库窗体中实现对历史数据的查询，也可以通过曲线画面查询。

- （6）历史数据库由商用数据库来管理。采用Client／Server结构体系，处理速度快，安全性高，保存容量大，并具有标准、开放的数据库访问接口。历史数据库采用冗余双服务器热备用机制，采用同步技术保证两个数据库服务器之间的一致性。

- ★3.4.8 报表功能：

- （1）系统具有报表模板和自定义报表功能，包括：

- 报表制作、报表显示、报表发布、报表打印、报表导出等功能。

- 可以对历史/实时数据、分析处理过的数据进行组合，支持用户根据需要选择生成单项报表或组合报表。

- 可以按照时间、区域等维度，按维度自定义组合，生成包括且不限于饼图、曲线、柱状图、表格等格式的报表内容。

- 统计计算报表能按用户要求生成日、月、季、年或用户自定义的统计时段的上述所有统计功能。

- 对各电气设备和系统运行参数进行汇总统计，报表支持导出为Excel文件。

- 可根据实际需要制定各种复杂的报表。

- （2）软件应提供灵活可配置的报表生成工具，需确保通过一定的培训后，用户可以自行使用自定义报表工具，而不需要厂家参与。

- （3）软件应具有定制化报表模板功能；使用者可以自己制作模板

- （4）可生成各种格式灵活的报表，并可在表中插图，如曲线，棒图，饼图及其他图形。

- （5）具有灵活的报表处理分析功能，可进行表格内的各种数学运算，运算公式可在线设置和修改。

- （6）报表系统可以灵活生成各种日报、月报、年报模版。

- （7）定时打印日报、月报、操作记录，打印时间可调整设定。

- （8）召唤打印实时和历史报表。

- 3.4.9 安全功能：

（1）系统有用户权限管理功能，对每个使用者赋予其数据库访问、系统维护管理、数据管理、按变配电站、电压等级等分类的控制操作的多级权限。权限在全网上统一有效，使用者可以在任一工作站上完成其权限许可的各种管理操作。

（2）为了保证系统的安全性，每个用户均配有加密的个人口令密码，此口令密码只有其本人可以设置并修改，其他人（包括系统管理员、超级用户以及系统程序设计者）均无法知道其口令，更无法修改。由此可以确保系统重要操作的责任唯一性。

（3）操作员在坐席上的登录需要身份认证。

（4）所有进入用户界面的操作都需要输入操作员口令，系统自动识别姓名和操作权限。

（5）任何用户登录与退出的日期、时间均须形成记录并保存，可按时间段查阅、打印登录系统的用户。

（6）系统管理员角色应具有用户管理、 角色管理、 权限管理等系统管理权限；具备角色的新增、修改、删除功能；提供基于角色的权限添加、权限删除等功能；支持角色与权限的绑定。

3.4.10 系统时钟同步：

时钟管理应具备以下功能：

- 支持北斗系统和GPS系统标准授时信号，优先采用北斗系统。

- 时钟同步精度和守时精度满足站内所有设备的对时精度要求；

（3） 具有多种对时方式：编码对时（如IRIG-B）、网络对时（如SNTP） 等方式。

3.4.11 Web与移动终端展示：

- （1）使用B/S模式，基于TCP/IP协议，发布监控系统的主辅设备监视画面、 设备的实时和历史运行数据、告警故障信息；

- （2）远程客户端可基于浏览器直接访问系统的图形监控画面，无需安装任何插件浏览器支持Chrome、IE、Safari、Firefox等主流浏览器。支持远程IE用户不小于100个同时访问。

- （3）支持移动终端设备（如手机、平板等）访问监控系统的主辅设备监视画面、 设备的实时和历史运行数据、告警故障信息；

- （4）支持以微信、短信、钉钉形式发布告警故障信息。可选择不同区域、不同类别的告警故障信息发送到不同的用户。

- （5）远程访问只能监视不能远程控制操作；

- （6）远程访问的用户也须有登入、退出记录；

- 3.4.12 设备管理：

设备台账信息。设备台账信息应满足如下要求：

- （1）可采用各种录入的方式，建立变配电站运行设备完备的基础信息。支持OFFICE、 PDF、CAD等文件格式；

- （2）建立设备资料文件与设备的关联，能在电力监控界面中直接快速打开查阅设备相关的全部资料；

- （3）为一、二次设备运行、操作、检修、维护管理提供统一的设备信息服务；

（4）建立设备台账，实现对设备台账信息的版本管理。文件名称应包含时间信息，可追溯。

3.4.13 电能管理：

（1）能耗分析

全面能耗数据分析：平台应能够实时统计各类能耗数据，包括但不限于总电量、各分支电量、各设备电量等。

能耗数据汇总与展示：系统应支持按照不同时间周期（如日、周、月、年）对能耗数据进行汇总，并以图表形式展示，便于用户直观了解能耗情况。

（2）分项统计

平台支持根据能耗分项查询一段时间内的有功电量的统计值，有趋势、表格、饼图进行展现。

系统应能够按照设备类型或功能对能耗进行分项统计，如照明、空调设、动力、综合等。

分项电量分析：用饼图的方式展现查询时间范围内的分项能耗及站父级的占比。

（3）用电统计

平台应能够统计各分支或各设备的用电量，支持查询相关分项单位时间内尖峰平谷电量的情况，支持导出至EXCEL。

（4）负荷分析

平台应能够统计各分支或各设备的用电量，支持查询相关分项单位时间内尖峰平谷电量的情况，支持导出至EXCEL。

- 建立教学区建筑楼宇信息表、建立电能计量设备信息表；

- 定时或命令方式采集电能计量设备的有功电能、无功电能读数，并对读数进行统一处理。

- 计算电能计量设备日、月、年的实际有功、无功电能用量

- 统计全校、配电室、变电所、变压器、供电回路、建筑楼宇的日、月、年电能用量，且能以用电类别（如照明、动力、空调、综合等）分项统计。

- 能以柱状图、报表的形式显示、打印每个回路、变压器、变电所、全校的有功、无功、视在电能的月、年用量图表。

- 对线路、变压器及区域进出回路功率、电能用量进行平衡计算，并能进行损耗计算分析。

- 能以主接线图界面形式，显示各节点的电能输入、输出功率图与平衡图。

- 3.4.14 电力容量分析：

- （1）软件应能实现对校园的电力容量统一分析和管理，包括：

- 设备的电力容量分布。

- 电力容量数据查询。

- （2）统计并且应能在界面上直接展示各环节电力容量数据，包含额定容量、已用容量，剩余容量。

- （3）应能在界面上直接展示出电力设备设施的剩余容量充足和剩余容量不足的设备。

- （4）能对校园的电力容量数据进行分析和展示，包括：

- 外市电利用率分析。

- 变压器负载率分析。

- 开关柜负载率分析。

- 进出线回路负载率分析。

- ▲3.4.15 在线维护功能：

- （1）系统具有在线维护功能，经授权的用户可以在线进行以下修改或设置：

- （2）监控画面图形的在线编辑修改；

- （3）报表数据的在线编辑修改；

- （4）数据库部分内容的在线修改；

- （5）部分运行参数及限值的在线设置、状态修改；

- （6）报警限值设置和修改；

- （7）系统接线图绘制、修改；

- （8）设备参数设置和修改；

- （9）报表格式设计和修改；

- （10）经授权的用户可以增加、删除操作员；

- （11）能够实施系统的软件迁移与授权转移。

- 须对采购人指定的相关人员进行专门的技术培训，时间不少于一周，使采购人相关人员具备能完成上述在线维护功能的技能。

- 3.4.16 辅助应用：

- （1）音/视频监控系统

- 1）系统录像功能：包括实时录像、定时录像、运动检测预触发录像、报警预触发录像与操作触发录像。

- 2）音/视频功能：

对监控范围内的设备实现实时视频监控，监视主机可同屏同时显示多路（1、4、9、16路）实时视频，能流畅同屏显示16路实时视频；视频画面上显示时间、地点等信息

双向语音对讲功能：各配电室、变电站和监控中心工作站之间， 实现基于 IP 的语音功能，包括：实时的语音双工对讲及语音广播功能；变电站端场景录音；

以鼠标拖拽方式实现单个摄像机、单个监控区域、多个监控区域的视频在客户端同屏实时显示；

树形菜单中的摄像机名称前应标注摄像机图标，并根据图标可区分不同类型摄像机，并有在线与非在线的区分标识；

在可设定的间隔时间内对站内摄像机进行视频巡检，参与巡检的对象可以任意设定，包括同一站端的不同摄像机、同一摄像机的不同预置位等，巡检间隔时间可设置；

带预置位的摄像机在设定的时间内未被操作，应自动回归默认预置位；

- 具备视频自动跟踪、移动检测等功能；

- 按照实际要求，将所需视频以 IP 单播或组播方式实时上传，可满足多用户同时访问时的视频传输要求；

- 视频处理单元应能对站内摄像机进行自检和故障报警；

- 系统能在一台监视器屏幕或电视墙上同时实时显示多路来自不同变电站的图像； 多个监控终端能同时监控同一或不同的变电站图像；具备多画面自动轮巡功能；

3）图像储存回放

图像快照功能：以BMP文件储存一幅画面，视频图像可以导出；

报警联动存盘，存盘时间可调，带时标、地标。

存盘信息合理管理，可按时间、地点、报警性质查询回放。

具有图像回放编辑功能。

4）录像的磁盘容量空间可设置，并具备自动覆盖功能，即设定的磁盘容量空间被录像资料用完后，新的录像资料将逐渐覆盖最旧的录像资料以循环利用磁盘空间。

3.4.17 环境监测系统：

变配电站内环境、照明、暖通及给排水等环境监测设备，采集变电站室内温湿度、电缆沟积水（水浸开关、液位传感器）、SF6/O2气体浓度等数据，实现变电站的环境监测与实时告警，通过照明、空调、风机、排水泵等智能远程控制开关，实现变电站环境的自动或远程人工控制，同时监视风机、空调、  水泵等设备运行状态信息。

3.4.18 主辅联动与控制：

主设备有操作、故障、缺陷及异常时，支持与辅助设备联动。系统主辅设备间联动配置策略具备如下功能：

★3.4.19 视频联动：

（1）电网主接线图界面的设备应与监视此设备的一个或多个摄像机建立对应关系，变电所运行值班员在电网主接线图界面点击一次设备时，视频监控系统应对应显示此一次设备相关联的一个或多个摄像机的预置位置（角度）的实时视频；

（2）视频监控系统的监视画面应能与站内的计算机监控系统控制信号、状态信号相关联，当对设备远程操作或发生报警时，视频监控系统能自动切换到相应的摄像机，有预置功能的摄像机还能自动转到预置点，显示产生告警信号的设备监控画面，录像机能自动进行存盘录像，并联动相关设备，如启动现场照明、警笛等，相关设备启动后，应在设定的时间内自动关闭；支持一点报警多个摄像机联动和多点设备联动。触发视频联动的主要有：

1）主设备变位信号联动视频功能，包括断路器等一次设备变位信号；

2）主设备遥控操作应按需联动视频开启；

3）监控告警信号触发视频联动功能；

（3）应有一个功能页面，用于查询、修改设备对象与摄像机关联对应关系以及摄像机的预置位。

3.4.20 辅助设备间联动：

辅助设备间联动配置策略应满足如下要求：

（1）安全防范系统入侵报警联动：

在非法入侵时，与现场摄像机和灯光实现联动；

联动布防区域视频预置位，弹出现场视频监控画面窗口。

（2）消防系统火灾报警联动：

支持门禁紧急开门联动提示和确认、操作，方便火灾区域的人员逃生；

现场风机的开启/关闭联动提示和确认、操作。

联动现场视频监控画面窗口、开启对应区域照明等；

- 环境监测越限告警联动：

- 室内变压器温度数据越限告警，联动现场视频监控画面窗口；

- SF 6/O2探测器告警信号，联动现场视频监控画面窗口、照明开启、门禁开启、声光报警、风机动作。

- 支持变电所视频监控联动变电所照明灯光的开启。

- 事故、异常类主设备告警信号应按需联动风机启动以及门禁系统启动。

- 3.4.21 设备控制功能：

- （1）对照明系统分区域、分等级进行远程控制；

- （2）远程控制空调、风机和水泵的启停；

- （3）远程控制声光报警设备；

- （4）远程开关门禁；

- （5）支持与视频的联动。

- 3.5 系统与主要设备基本技术性能要求：

- ★3.5.1 系统性能指标要求：

电力监控系统必须实时，准确的显示所有监控信息，满足但不限于以下性能指标：

- 实时数据刷新周期≤1S。

- 模拟量更新周期：≤2S

- 开关量状态变化传送时间：≤2S

- 遥控遥调命令传送时间：≤2S

- 全系统实时数据扫描周期：≤10S

- 画面调用响应时间：实时画面≤2S，其它画面≤3S

- 画面实时数据刷新时间：≤3S，刷新周期 1S；

- 历史曲线采样间隔：1－60min可调

- 事件顺序记录(SOE)分辨率：≤2ms

- 遥信信号响应率：≥100%

- 遥控(调)正确率：100%

- 系统可用率：≥ 99.9%

- 系统平均无故障时间（MTBF）：＞50000 小时

- 计算机CPU负荷率：≤15%，事故情况下10s内≤30%

- 平均修复时间（MTTR）小于2小时

- 误报率小于0.01%，漏报率0%；

- Web注册用户数无上限，并发访问用户数≥100。

- 系统对时误差＜1ms

- 历史数据存储时间大于5年

- 数据采集仪/串口服务器预留50%接口，便于今后扩展。

- 3.5.2 采购设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 1.规格：2U机架式； 2.处理器：配置不低于2颗英特尔4316 CPU； 3.内存配置：≥64GB内存；支持内存类型：RDIMM，LRDIMM，NVDIMM-N； 4.硬盘配置：≥2*4TB硬盘； 5.RAID功能：配置独立RAID卡，支持RAID0\1\5\10； 6.网卡配置：≥4口千兆以太网端口，不占用PCIE插槽； 7.FC接口卡 支持 PCIE接口FC HBA卡； 8.PCI I/O插槽 支持不少于5个PCI-E插槽（不含RAID卡和板载网卡插槽）； 9.故障诊断： 支持可编程LCD诊断显示屏，可显示默认或定制信息；支持不开机箱或前面盖直接察看面板LCD显示屏显示警告信息。支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控,温度监控,远程开关机,报错日志管理。支持CPU，内存，硬盘，电源，风扇实时监控以及故障前预告警功能； 10.电源配置：1+1 冗余电源,功率≥750W； 11.导轨配置：滑动导轨； 12.管理软件：主机板內部集成管理软件及驱动,可实现无需安裝软件直接管理服务器,内置服务器驱动程序,提供快速无盘布署和管理功能； 13.操作系统：支持主流操作系统。 | 台 | 4 | 综合应用服务器、数据库服务器*2（主、备冗余）、Web发布服务器 |
| 2 | 监控主机 | 1.CPU：Intel i7 第14代及以上，2.5GHz以上,12M缓存； 2.内存：32GB 或更高； 3.独立显卡：1500MHz及以上核心频率，6G显存及以上，192bit显存位宽及以上，GDDR5显存，至少4个显示输出口：1个Displayport接口，1个DVI，至少2个HDMI； 4.硬盘：SSD硬盘，1T以上； 5.配套正版操作系统、office办公软件、数据库等必需软件； 6.显示器：≥27寸，液晶，支持Displayport、DVI和HDMI信号输入；3840×2160（4K）的分辨率； 7.鼠标/键盘等系统工作所需配件。 | 台 | 4 |  |
| 3 | 55英寸拼接液晶屏 | 1.尺寸：55英寸 ADSDS硬屏； 2.双边拼缝：≤0.88mm； 3.亮度：500cd/m2； 4.背光类型：WLED； 5.显示比例：16:9； 6.分辨率：1920×1080； 7.对比度：5000:1； 8.可视角度：178°/178°； 9.刷新率：60Hz； 10.输入接口：RS232/HDMI/DVI/VGA/AV/USB； 11.输出接口：RJ45； 12.显示尺寸：1209.6×680.4mm； 13.额定功耗：200W； 14.平均无故障时间：30000小时； 15.工作温度：0~50℃。 | 块 | 9 |  |
| 4 | 通信管理机（核心产品） | 1.配置不低于：4核4线程，2.0GHz处理器、8G内存、512G固态、6个100M/10M以太网口、8个RS485/232串口、1路IRIG-B接口； 2.采集协议支持但不限于Modbus-RTU、Modbus-TCP、IEC 61850、DL/T634.5-101、DL/T634.5-103、DL/T634.5-104；转发协议支持但不限于Modbus-TCP、IEC61850、DL/T634.5-101、DL/T634.5-104、DL/T273； 3.支持数据本地存储，断点续传功能； 4.通讯管理机应能接收主站的时钟召测和对时命令，支持B码对时命令； 5.具备图形化的配置工具，支持设备模板导入导出、批量复制等功能； 6.支持通信源码监视，显示报文帧格式数据。具有通信源码报文录制存盘功能； 7.支持多主站同时访问，最少可同时支持不少于8个不同主站平台按照不同协议同时访问读取数据，并且转发数据可自定义配置； ★8.支持接入设备数量≥200个，测量点数≥80000； 9.兼容与主流保护厂家装置通讯协议（串口103、以太网103、以太网61850、以太网104等）； 10.支持接入保护及二次设备运行数据，包括状态量、模拟量、定值、压板、变位、录波、事件等信息； 11.通讯管理机必须是专业的电力采集器，并满足相关认证； 12.双路电源供电：AC 85～265V / DC 110～270V； 13.19英寸2U机箱。 | 台 | 17 | 电力监控数据采集 |
| 5 | 光纤交换机 | 1.交换容量：2.4Tbps/24Tbps 包转发率：660Mpps； 2.业务接口：28个100/1000BASE-X SFP 端口，4个10/100/1000BASE-T Combo 端口，8个10G/1G BASE-X SFP+端口，1个 slot 扩展插槽，2个模块化风扇插槽，2个可插拔电源插槽； 3.支持PoE+（802.3at）/PoE（802.3af）功能； 4.支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系，通过对网络接入终端的检查、隔离、修复、管理和监控，使整个网络变被动防御为主动防御、变单点防御为全面防御、变分散管理为集中策略管理； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 6、支持 10KV 防雷。 | 台 | 3 |  |
| 6 | 网络交换机 | 1.交换容量：2.4Tbps/24Tbps 包转发率：660Mpps； 2.业务接口：28个10/100/1000BASE-T端口，4个100/1000BASE-X SFP Combo端口，8个10G/1G BASE-X SFP+端口，1个 slot 扩展插槽，2个模块化风扇插槽，2个可插拔电源插槽； 3.支持PoE+（802.3at）/PoE（802.3af）功能； 4.支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系，通过对网络接入终端的检查、隔离、修复、管理和监控，使整个网络变被动防御为主动防御、变单点防御为全面防御、变分散管理为集中策略管理； 5.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 6.支持 10KV 防雷。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 变电所接入交换机 | 1.交换容量：336Gbps，包转发率：96Mpps； 2.业务端口：24个10/100/1000BASE-T 电口，4个100/1000BASE-X SFP 端口； 3.支持POE+、POE++供电的设备； 4.支持NTP； 5.支持黑洞MAC地址； 6.支持Guest VLAN； 7.支持VLAN 映射； 8.支持IPv4路由，RIP、OSPF等三层动态路由协议； 9.支持IPv6静态路由； 10.IPv6 单播路由； 11.支持端口镜像； 12.支持流镜像； 13.支持电源的告警功能； 14.安装方式：机架安装； 15.使用冗余电源输入，支持单路电源异常告警； 16.散热方式：自然散热。 | 台 | 34 |  |
| 8 | 光纤收发器 | 1.端口：2个10/100/1000 BASE-T 电口,1个100/1000 BASE-X SFP 端口； 2.单路电源输入：AC220V。 | 个 | 52 |  |
| 9 | 防火墙 | 1.网络层吞吐量：20Gbps； 2.防病毒吞吐量：800M； 3.IPS 吞吐量：500M； 4.全威胁吞吐量：400M； 5.并发连接数：2,100,000； 6.最大新建连接数：130,000； 7.网络接口：6GE+4SFP； 8.安装空间：1U； 9.支持对应用和应用动作识别，可以识别 P2P、IM、OA 办公应用、数据库应用、ERP 应用、软件升 级应用、木马外联、炒股软件、视频应用、代理软件、网银等应用；支持自定义应用；提供基于服务/应用识别类型、网络对象/用户、端口、安全域、IP 地址、服务/应用、生效时间、告警动作等进行应用访问控制策略设置；支持访问控制策略变更全面跟踪记录和支持一键分析策略异常 并提供优化建议； 10.具备独立的僵尸网络识别库和内置恶意 URL 链接库，僵尸网络识别特征库特征总数在160万条以上，支持手动或自动更新；支持对已被植入远控木马或者病毒等恶意软件的终端进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入分析，关联时间和地域等维度，举证网络中的失陷主机； 支持对未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行检测，下 发威胁行为分析结果至防火墙；支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的恶意地址进行联动封锁； 11.具备独立的漏洞攻击规则库并支持自定义规则库，支持手动或自动更新；支持对常见应用服务 （FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、RDP、Rlogin、SMB、Telnet、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、 Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能；支持防护常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios） 和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能；支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的恶意地址进行联动封锁；可获取最新热点威胁信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； 12.支持勒索病毒检测与防御功能，支持采用无特征 AI 检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，能够给出基于 AI 技术的病毒检测报告。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 网络高清红外球机 | 1.400万球型网络摄像机； 2.内置扬声器：功率5w；30m不低于60dB ，配内置或外置麦克风； 3.支持混合补光，暖光补光30m、红外补光150m； 4.支持最大2560×1440@30fps高清画面输出； 5.支持超低照度，0.005Lux/F1.5(彩),0.001Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR； 6.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 7.支持3D数字降噪,支持120dB宽动态； 8.支持定时抓图与事件抓图功能； 9.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能； 10.支持多播功能； 11.支持两进一出报警、一进一出音频、256G microSD卡存储； 12.IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 14.传感器类型1/2.8＂ progressive scan CMOS 快门1/1-1/30,000s 焦距5.9- 135.7 mm, 23倍光学变焦； 15.云台功能： 15.1 水平范围360°； 15.2 垂直范围-15°-90°(自动翻转)； 15.3 水平速度水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设；水平预置点速度：240°/s； 15.4 垂直速度垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设；垂直预置点速度：200°/s； 15.5 预置点个数：300个； 15.6 支持3D定位、方位角信息显示、预置点视频冻结； 16.接口： 16.1 RJ45网口：自适应10M/100M网络数据； 16.2 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;最大支持256G； 16.3 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗：600Ω； 17.支持设置报警联动预置点。 | 只 | 70 |  |
| 11 | 网络高清红外半球机 | 1.400万2.5寸2倍红外半球机； 2.支持最大2560×1440@30fps高清画面输出； 3.支持H.265高效压缩算法； 4.支持2倍光学变倍，16倍数字变倍； 5.采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达30m； 6.支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测，等智能侦测功能； 7.支持断网续传功能保证录像不丢失，可实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 8.支持350°水平旋转，垂直方向0°~90°； 9.支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉； 10.内置麦克风，同时支持1路音频输入和1路音频输出 内置扬声器(内置功放)，可无须外接音频设备实现双向语音对讲； 11.类型：1/2.7＂ progressive scan CMOS传感器 焦距2.8~6 mm，2倍光学变倍 最大光圈数：F1.8 快门：1/1 s~1/30,000 s； 12.最低照度彩色：0.05 Lux @ (F1.8，AGC ON)；黑白：0.005 Lux @ (F1.8，AGC ON)；0 Lux with IR； 13.云台： 13.1 水平范围水平 350°；垂直范围垂直 0°-90°； 13.2 水平速度水平键控速度：0.1°-60°/s,速度可设； 13.3 水平预置点速度：60°/s； 13.4 垂直速度垂直键控速度：0.1°-50°/s,速度可设； 13.5 垂直预置点速度：50°/s； 13.6 预置点个数：300个； 13.7 支持3D 定位； 13.7 支持方位角信息显示； 13.9 支持预置点视频冻结； 14.网络接口RJ45网口，自适应10M/100M网络数据； 15.支持设置报警联动预置点。 | 只 | 36 |  |
| 12 | 网络视频录像机 | 一、系统参数： 1.视频接入路数：16； 2.网络输入带宽：160Mbps； 3.网络输出带宽：256Mbps； 4.录像分辨率：12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF。 二、视频参数： 1.视频输出：2路HDMI，1路VGA； 2.视频解码格式：H.265;Smart265;H.264;Smart264;MPEG4； 3.解码能力最大：16×1080P； 4.同步回放：16。 三、音频参数： 1.音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC;MP2L2； 2.音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）； 3.语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）。 四、硬盘管理：4个SATA接口，单盘最大容量最大支持8TB。 五、录像管理：支持即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、分时段回放、外部文件回放。 六、外部接口： 1.网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 2.串行接口：1个RS-485全双工串行接口、1个标准RS-232串行接口； 3.USB接口：2个USB 2.0（前置），1个USB 3.0（后置）； 4.报警输入输出：16进4出。 | 台 | 19 | 每台需配2个8T监控专用硬盘 |
| 13 | 卫星时间同步装置 | 1.支持UDP主机点对点模式、广播模式和组播模式，接收主机数量无限制； 2.网络授时服务器，支持NTP和SNTP协议； 3.卫星同步丢失后能够连续、稳定、高精度地输出与GPS接收机原始秒脉冲同步的替代（守时）时、分、秒脉冲，并维持内部时钟的精确性（即内部守时功能）； 4.输出接口：网络接口、RS232/RS485、IRIG-B； 5.提供装置工作状态告警接点输出：失电告警、卫星同步丢失告警； 6.串口和网络接口均支持Telnet命令行方式的装置工作参数管理，同时提供集成化管理设置软件； 6.同时支持GPS、北斗星时间基准信号输入； 7.抗干扰设计满足电力行业以下标准的规定：GB/T13729-2002、GB/T14598.9-2002、GB/T14598.10-1996、GB/T 14598.13-1998、GB/T14598.14-1998； 8.时间精度：±1μs； 9.网络协议：ARP、ICMP、IP、UDP、NTP、SNTP、Telnet； 10.网络UDP接收主机：16组，支持广播、组播，满足无限个主机的授时需要； 11.IRIG-B直流偏置输出：时间精度：1 μs； 12.工作温度：-20℃- +60℃；湿度：10%-90%（无凝结）； 13.1U标准19英寸机架式。 | 套 | 1 |  |
| 14 | Ups电源柜 | 1.采用机架式不间断电源； 2.容量：≥10KVA/8KW； 3.输入电压范围：115~300VAC； 4.输入频率范围：40Hz-70Hz； 5.输入谐波失真：＜10% 非线性满载； 6.输入功率因数：≥0.98； 7.输出电压：220VAC；10A 10路； 8.输出精度：±2%； 9.输出频率（电池模式）：50Hz±0.05Hz； 10.输出谐波失真： ＜4% （线性负载）；＜7%（非线性负载）； 11.效率：＞89%； 12.转换时间：0ms（电池模式 <--> 市电模式）； 13.通讯：支持RS485/Modbus rtu通讯接口； 14.输出回路：10A 16路； 15.具有图形化显示屏； 16、蓄电池：采用免维护阀控式密封铅酸蓄电池，额定电压：12V，电池容量：40Ah，数量：18节。 | 面 | 1 |  |
| 15 | 指纹门禁一体机 | 1.LCD液晶屏； 2.支持有线网络； 3.物理接口：网口1个、门锁输出1个、门磁输入1个、防拆1个、PSAM卡1个、开门按钮1个； 4.认证参数： 4.1 读卡类型：CPU卡； 4.2 指纹模组：光学指纹模组； 4.3 指纹比对时间：≤1S； 4.4 指纹误认率：≤0.001%； 4.5 指纹拒认率：≤0.1%； 5.其它参数： 5.1 按键：触摸按键； 5.2 工作温度：-30~60℃； 5.3 安装方式：壁挂； 6.认证方式：卡（卡片类型：CPU卡;身份证）、指纹； 7.支持校时功能； 8.磁力锁： 8.1 280kg*2(600Lbs*2)静态直线拉力； 8.2 防残磁设计； 8.3 LED指示灯显示门锁状态； 8.4 门锁状态信号输出(NO\NC\COM)； 8.5 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 8.6 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等； 9.提供完整的全套设备包括：门禁卡（CPU卡）发卡设备与卡、指纹管理工具、不少于20张CPU卡、磁力锁、开门按钮等； 10.具有远程开关门功能。 | 套 | 18 |  |
| 16 | SF6/O2传感器 | 1.检测气体类型：SF6、O2； 2.检测范围：SF6：0-1500ppm、O2：0-25.0%vol； 3.分辨率：SF6：1ppm、O2：0.1%vol； 4.检测精度：SF6：±2%FS、O2：±0.5%vol； 5.报警误差：SF6：±5%（显示值）、O2：±0.5%vol； 6.报警阈值：SF6：1000ppm（可调）、O2：18%vol（可调）； 7.响应时间：SF6：T90≤60s (扩散式)、O2：T90≤60s (扩散式)； 8.通信接口：RS485，MODBUS-RTU。 | 个 | 27 |  |
| 17 | 温湿度传感器 | 1.具有LCD显示屏，探头外置，高精度敏感元件实时监测环境的温度、湿度，显示于LCD显示屏并同时输出485数字信号给后级采集器，供远程监控使用； 2.供电电压：12V DC，范围：9～24VDC； 3.信号输出：RS485总线，MODBUS通讯协议； 4.温度范围-20℃-70℃，精度：±0.5℃； 5.湿度范围：0-100%RH，精度：±3%RH； 6.安装方式：壁挂。 | 个 | 35 |  |
| 18 | 水浸探测器 | 1.采用交变电流采集积水的电感参数，准确区分是否发生水浸，电极即使长时间浸泡也不会产生电泳极化，不依赖特殊电极； 2.防护等级：设备采用防水外壳，，可长时间应用于潮湿、高粉尘等恶劣场合； 3.设备可外接漏水电极最远可达2600米，亦可外接长达2600米漏水绳，绳体任何一个部位检测到有水均可产生漏水报警信息。水浸变送器采用485组网通信； 4.供电：DC10-30V； 5.最大功耗：继电器输出 1.2W；RS485输出：0.4W； 6.变送器电路工作温度：-20℃~+60℃，0%RH~80%RH； 7.输出信号： 7.1 继电器输出常开触点； 7.2 RS485输出 ：RS485 Modbus-RTU； 7.3 波特率：1200,2400,4800,9600,57600,115200可设置，默认：9600； 8.灵敏度可调区间范围：100~400； 9.报警输出延时可调：0-65535s。 | 个 | 38 |  |
| 19 | 烟雾报警传感器 | 1.采用方式：离子型； 2.监测对象：烟雾、粉尘浓度； 3.告警指示：LED指示灯； 4.通信方式：RS485 Modbus-RTU； 5.波特率：1200,2400,4800,9600,57600,115200可设置，默认：9600； 6.安装方式：吸顶安装。 | 个 | 112 |  |
| 20 | 红外双鉴传感器 | 1.探测类型：红外与微波双鉴探测； 2.具有双向温度补偿功能； 3.灵敏度可调； 4.微波频率：10.525G； 5.探测范围：12米。 | 个 | 36 |  |
| 21 | 空调控制器 | 1.空调远程控制器通过学习空调遥控器红外信号（如：空调的开启/关闭、设置空调的运行模式、调整空调的运行温度等）； 2.实现对空调的远程控制功能； 3.支持空调来电自动启动，自动设定空调的运行模式； 4.具备温度检测控制功能，可按用户配置的温度值，当环境温度达到设定值时，空调控制器自动开启/关闭空调； 5.空调控制器兼容市面上各种品牌柜式机、分体壁挂机、吸顶式机等各种空调机机型。 | 个 | 23 |  |
| 22 | 网络机柜 | 1.机柜体尺寸：按本项目实际需求提供； 2.材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板，其余：SPCC优质冷轧板； 3.厚度：方孔条≥2.0mm，安装梁≥1.5mm，其余≥1.2mm。 4.表面处理：脱脂、陶化、静电喷塑。 5.防护等级：IP20； 6.承重：静载≥800KG； 7.前门平板六角网孔，后门网孔通风率为75%，前后门免焊加强筋结构，前后门配锁。 | 台 | 17 |  |
| 23 | 通讯屏 | 600*600*2260mm(宽*深*高) | 面 | 1 |  |
| 24 | 光纤屏 | 600*600*2260mm(宽*深*高，可根据实际情况作细节调整） | 面 | 1 |  |
| 25 | 服务器屏 | 600*1000*2260mm（宽*深*高） | 面 | 1 |  |
| 26 | 操作台 | 1.尺寸：5050*900*750mm（长*宽*高）（可根据实际情况作细节调整）； 2.厚度：板材≥25mm、框架≥1.5mm、前后门≥1.2mm； 3.材料：桌面采用防火板，侧板为环保颗粒板，柜体为冷轧钢材； 4.配置：托盘，键盘抽屉； 5.可安装网络设备：交换机、路由器、KVM、功放、电脑； 6.工艺：酸洗、脱脂、磷化、进口塑粉、静电喷塑。 | 面 | 1 |  |
| 27 | 监控室表面修正 | 监控室地面平整、找平、地砖敷设.采用防滑地砖； 对监控室墙面去皮，用乳胶漆粉刷。 | 项 | 1 |  |
| 28 | 显示器 | 1.≥27寸，液晶，支持Displayport、DVI和HDMI信号输入；3840×2160（4K）的分辨率； 2.19英寸机架式安装； ▲3.提供有效的节能产品认证证书。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 1.≥27寸，液晶，支持Displayport、DVI和HDMI信号输入；3840×2160（4K）的分辨率。 ▲2.提供有效的节能产品认证证书。 | 台 | 1 |  |
| 29 | KVM切换器 | 四进一出 | 台 | 1 |  |
| 30 | 操作系统软件（含办公软件） | 1.操作系统软件：win10及以上 或 Windows server 2019； 2.办公软件：office 2019 及以上； 2.数量、种类能满足项目内所有服务器、工作站的安装使用需求。 | 套 | 1 |  |
| 31 | 智慧电力一体化监控系统全套软件 | 1.含实时数据库、历史数据库软件、Web发布应用软件、移动终端监控软件、视频及其它辅助应用软件、应用支撑软件等，满足本项目使用需求； 2.数量、种类能满足项目内所有服务器、工作站的安装使用需求。 | 套 | 1 |  |
| 32 | 网络打印机 | A3激光打印机 | 台 | 1 |  |
|  |  | A4激光打印机 | 台 | 1 |  |
| 33 | ODF架1 | 144芯（8U），可接入720芯单模光缆 | 台 | 5 |  |
| 34 | 塔式不间断电源 | C3K,2700W | 台 | 3 |  |
| 35 | 通信辅材 | 6类屏蔽网线、通讯线、跳线等。 | 项 | 1 |  |
| 36 | 接线盒 | 五方对讲线盒 | 个 | 16 |  |
| 37 | 光纤收发器机架 | 4槽位 | 个 | 17 |  |
| 38 | ODF架2 | 36芯 | 个 | 17 |  |
| 39 | 紧急报警开关与呼叫按钮 | 紧急报警开关要求符合消防手动报警按钮要求，但与消防手报按钮盒有显著的外观区别。 | 套 | 17 |  |
| 40 | 环境监控主机 | 1.接口数量能够满足各种传感器、常规通信设备设备的接入需求； 2.配置不低于：ARM处理器Cortex-A7平台，1.2GHz，1G内存，8G FLASH； 3.软件采用模块化设计； 4.配有8路RS485总线接口，2个百兆网口,1个DBG调试口； 5.具备8路DI接口，8路DO接口，可扩展； 6.支持标准MODBUS-RTU/TCP规约以及DLT /860、自动化等规约； 7.静电放电：4级； 8.射频电磁场辐射抗扰度：4级； 9.电快速瞬变脉冲群抗扰度：4级； 10.浪涌（冲击）抗扰度：4级； 11.射频场感应的传导骚扰抗扰度：4级； 12.联动逻辑： ①温度和空调联动，达到启动定值自动打开空调； ②SF6和氧气联动风机，数值超限时自动开启风机； ③水浸报警，水泵启动，水浸正常后，水泵停止；如果此时水浸又报警，水泵需要等待60s才能再次启动； ④红外双鉴联动灯光，有人员进入配电房照明自动打开； ⑤消防告警禁止启动风机。 13.支持逻辑的自定义编程。 | 套 | 17 |  |
| 41 | 配套辅材 | 满足本项目需求的其它设备与辅材。 | 项 | 1 |  |

# 第三章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 适用范围 | 本招标文件适用于杭州电子科技大学校区总配中控室平台建设的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。 |
| （二） | 招标方式 | 本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。 |
| （三） | 投标委托 | ▲1.投标人代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供本人身份证明。 ▲2.投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供授权委托书（格式详见招标文件第六章）和授权代表社保缴纳证明（2023年7月（含）以后任意一月）； ▲3.投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。 |
| （四） | 投标费用 | 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费； 3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。 4.收费标准（差额累进）： 中标金额（万元）; 收费标准（费率，%）. 100以下; 1.05. 100-500; 0.77. |
| （五） | 投标保证金（元） | 无。 |
| （六） | 联合体投标 | 本项目（是）接受联合体投标。 |
| （七） | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包； 2.本项目允许分包，可以分包履行的（非主体、非关键性的工作）具体内容、金额或者比例：货物运输。 说明：投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| （八） | 信用记录 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：投标截止时间； （1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； （2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存； （3）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （九） | 资格审查要求的资格证明材料 | 资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章） （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 （3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无 （4）本项目的特定资格要求证明材料：无 |
| （十） | 投标文件份数 | 电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份； 备份投标文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室，浙江求是招标代理有限公司（陈应俭、俞炳）收，电话：0571-87670302，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb02@qszb.net，以便查收）。 特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。 |
| （十一） | 投标报价 | 1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝； 2.以人民币报价； 3.投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价； 4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。 ▲5.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。 |
| （十二） | 投标有效期 | ▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。 |
| （十三） | 评标方法和评标标准 | 详见“第四章 评标方法和评标标准”。 |
| （十四） | 评标结果公示 | 评标结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。 |
| （十五） | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内。 |

## 一、总  则

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（一）适用范围

本招标文件适用于杭州电子科技大学校区总配中控室平台建设的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指杭州电子科技大学；

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江求是招标代理有限公司；

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.“书面形式”包括合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

5.“电子加密投标文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs）；“备份投标文件”系指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件1）。

招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

6.“▲”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。

（四）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费；

3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。

4.收费标准（差额累进）：

| 中标金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.05 |
| 100-500 | 0.77 |

5.投标保证金（元）：无。

（五）投标委托

▲1.投标人代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供本人身份证明。

▲2.投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供授权委托书（格式详见招标文件第六章）和授权代表社保缴纳证明（2023年7月（含）以后任意一月）；

▲3.投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

（六）联合体投标

本项目（是）接受联合体投标。

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.本项目允许分包，可以分包履行的（非主体、非关键性的工作）具体内容、金额或者比例：货物运输。

说明：投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（八）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签名；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### （九）采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书的，投标无效。

修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持科技创新

优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

4.支持中小企业发展

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

除财库《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定企业类型以外的供应商不享受中小企业扶持政策。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1.投标邀请

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标方法和评标标准

5.拟签订的合同文本

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

2.招标文件的修改将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

## 三、投标文件编制要求

（一）投标文件的组成

投标文件（电子加密投标文件）由资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分组成（格式详见招标文件第六章）。投标人应将投标文件各部分分别上传至政府采购云平台指定位置。

投标文件组成：详见“第六章  投标文件格式”目录

如供应商提供的产品技术支持材料与采购需求偏离表响应不一致，以产品技术支持材料为准。

（二）投标文件的签署和份数

1.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。其中资格文件、商务技术文件中不得出现投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置加盖公章，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人加盖公章，或者由投标人代表签名。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.投标文件份数：

电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份；

备份投标文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室，浙江求是招标代理有限公司（陈应俭、俞炳）收，电话：0571-87670302，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb02@qszb.net，以便查收）。

特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。

（三）投标文件的上传、递交、修改和撤回

1.投标文件的上传、递交：

（1）电子加密投标文件的上传：

▲a.投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台，否则投标无效；

b.电子加密投标文件成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件的密封包装、递交：

a.投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件；

b.备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、标项、投标人名称并加盖公章（非电子签章），投标人逾期送达或者未密封包装的备份投标文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

▲d.投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台的，投标无效。

（3）投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后上传、递交的投标文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

2.投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

3.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件。

备注：投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

（四）投标文件的语言及计量

投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

（五）投标报价

1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝；

2.以人民币报价；

3.投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价；

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

▲5.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

（六）投标有效期

▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

## 四、资格审查不通过、投标无效的情形

未响应招标文件“▲”标记条款要求的，投标无效。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标人将被视为资格审查不通过：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合招标文件要求；

（2）投标人不具备招标文件中规定的资格要求；

（3）资格文件未按要求签署、盖章；

（4）预留份额专门面向中小企业采购的项目（包括整体、联合体、分包形式），供应商提供《中小企业声明函》内容不实的；《中小企业声明函》填写不全（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）商务和技术文件未按要求签署、盖章；

（2）未提供或未按要求提供投标函、授权委托书；

（3）委托授权代表参加投标但未提供符合要求的授权代表社保缴纳证明；

（4）未提供或未如实提供采购需求偏离表；

（5）明显不符合招标文件要求，或负偏离达到规定数目的，视为采购人不能接受的附加条件；

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章；

（2）未按照招标文件标明的币种报价；

（3）报价内容有缺漏项，或者与招标文件要求不一致；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价；

（5）报价具有选择性；

特别说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

## 五、开  标

（一）开标

采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购人或代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（二）资格审查

开标后，采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格条件进行审查。

对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

通过资格审查的投标人不足3家的，不再评标。

（三）信用信息查询

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

（1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

（2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存；

（3）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 六、评  标

评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

（一）符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

（二）比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

现场监督员如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（三）汇总商务技术得分

评标委员会各成员独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

（四）报价评审

政府采购云平台上传的电子投标（响应）文件报价与政府采购云平台录入报价不一致的，以上传的电子投标（响应）文件报价为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定“投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由投标人代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。”经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人收到修正确认文件后，在规定时间内未做出回复的，视为不确认。

（五）投标人澄清、说明或者补正

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人的书面澄清、说明或者补正无法通过政府采购云平台上传的，可在规定时间内（不少于半小时）通过指定的电子邮箱（zb02@qszb.net）或传真号码（0571-87666116）提交。

（六）排序与推荐

评标办法：本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见“第四章：评标方法和评标标准”。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐2名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由采购人确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

（七）编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 七、中标与合同

（一）中标

1.采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。

2.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，公告中标结果，并发出中标通知书。

3.评标结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（二）合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

## 八、验  收

采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签名，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 九、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第四章  评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评标采用综合评分法，总分为100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

商务和技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

二、评标标准

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30） |  |  |
| 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 商务分（5） |  |  |
| 业绩 | 3 | 【客观分】 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类电力平台建设合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。 |
| 政策功能 | 2 | 【客观分】 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件）的得1分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得1分； 注：政府强制采购的节能产品的除外。 |
| 技术分（65） |  |  |
| 技术响应程度 | 15 | 【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣3分； 负偏离5项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。 |
| 产品功能配置 | 5 | 【主观分】投标产品功能满足项目特点和实际需要，功能先进，后续维护成本低（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 |
|  | 5 | 【主观分】投标产品配置合理，兼容性强（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 |
| 项目理解 | 5 | 【主观分】投标人对本项目目标的理解程度，对本项目可能涉及的难点（包括系统硬件架构、系统网络架构、系统软件架构）的针对性解决方案情况（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 |
| 针对性技术方案 | 5 | 【主观分】投标人针对数据采集的要求提供的针对性技术方案的先进性、完整性（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 |
|  | 5 | 【主观分】投标人针对辅助应用的要求提供的针对性技术方案的先进性、完整性（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 |
|  | 5 | 【主观分】投标人针对主辅联动与控制的要求提供的针对性技术方案的先进性、完整性（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 |
| 组织实施方案 | 5 | 【主观分】投标人针对本项目提供的进度计划、实施方案的可行性、针对性（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 |
| 培训 | 5 | 【主观分】培训计划内容、培训范围，实施方案的可行性、针对性（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 |
| 售后服务 | 5 | 【主观分】售后服务方案、售后服务承诺、售后服务保障措施的可行性、针对性（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 |
| 配件耗材 | 5 | 【主观分】产品相关配件、附件、备品备件及耗材的准备和保障措施、消耗水平和成本（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 |

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定：对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除后计算价格得分。

注：对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第五章  拟签订的合同文本

杭州电子科技大学采购合同（非免税货物类）

合同编号_________________

确认书号：

项目编号：

甲方（采购人）：杭州电子科技大学

乙方（供应商）：

采购代理机构（鉴证方）：浙江求是招标代理有限公司

为了保护甲乙双方合法权益，根据项目校区总配中控室平台建设（项目编号QSZB-Z(H)-B24227(GK)）的 公开招标 的中标（成交）结果，签署本合同，以资共同遵守。

一、采购货物与合同价格

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号等 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 品牌、型号、详细技术参数（技术参数可以合同附件方式提供） |  |  |  |  |
| 合同总价（元，人民币）：小写￥ ，大写： |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包含货物到达甲方或甲方指定用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于设备（软件）费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、保修保换费、税费等。

二、供货范围

合同供货范围包括所有合同货物、相关的技术资料。

在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单中并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

三、质保期、履约保证金与货款结算

1.质保期：自验收合格之日起，整机质保期   年，其中    （配件名称）质保   年（如需要）。超过质保期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。软件的质保期即维护期，乙方应提供升级服务。质保期内质保维护升级等费用包含在合同总价中，不额外收取。

2.履约保证金（如无则删除本条款）：合同总金额的 1 %，合同签订后5个工作日内交纳。交付方式：保函/汇票/支票/电汇/转账等。交付完毕后提供保函或联系杭州电子科技大学计划财务处大厅开收据，验收合格后7个工作日内凭原始收据不计息退还。收款单位（户名）：杭州电子科技大学。开户银行：工行高新支行。银行账号：1202026209008806216。

3.货款结算（根据项目要求、采购文件、采购结果，按以下方式选择填写）：

（1）预付款方式：

①乙方为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的40%；货物在乙方安装调试完毕并经甲方验收合格并收到发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的60%。

②乙方为大型企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的30%；货物在乙方安装调试完毕并经甲方验收合格并收到发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的70%。

③在签订合同时，乙方明确表示主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。

（2）签订合同时乙方明确表示无需预付款或乙方为大型企业的，可以采用以下付款方式：

①货到分期付款：货物送达并经甲方初步验收并收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的70%；货物由乙方安装调试完毕并经甲方验收合格后，收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%。

②货到一次性支付：全部货物送达安装调试完毕，经甲方验收合格，收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

③其它支付形式：

付款前，乙方须交纳合同约定的履约保证金（如有）并提供甲方财务处开具的履约保证金收据，乙方向甲方开具等额有效的合格增值税专用发票。甲方开票信息如下：

单位名称：杭州电子科技大学。税号：12330000470009026T

开户银行：工行杭州高新支行。账号：1202026209008806216

四、知识产权

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

2.涉及产品定做的，甲方交付给乙方的设计图纸、样品、模具等商业秘密和知识产权归属于甲方，许可乙方在合同范围内使用，乙方负有保密责任。

3.乙方违反上述条款导致甲方受损的，由此所导致的所有责任以及甲方所支付的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费等）均由乙方承担。

五、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物分包给他人供应。

3.如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、货物交付

1.交货期：自合同签订之日起      个工作日内。

2.交货方式：　　　送货上门　　。

3.交货地点： 　　甲方指定地点　 。

4.联系人及电话：甲方 姓名_________联系电话（办公电话及手机号） ；乙方 姓名 __________联系电话（办公电话及手机号） 。

5.乙方应在交货前3日内，以电话或传真向甲方提供交货计划（内容包括合同号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）。甲方应及时作好准备，办妥一切接货手续。

6.本合同所有物品运抵甲方现场后，乙方应在确保设备外包装完好无损的情况下向甲方交货，出现货物不全，外包装破损等情况，甲方不予接收，由乙方负责更换，其相关费用由乙方负担。

7.乙方负责在约定期内将货物安全运抵指定地点，运输方式由乙方自行决定，相关费用由乙方承担。运输途中产生的交通事故、人身伤害、财产损失等责任均由乙方自行承担，与甲方无涉。

七、安装与验收

验收由甲方负责实施，甲乙双方验收人员在安装数量和合同价格清单上签字确认。

1.到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。

2.安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。

3.最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方负责在    个工作日内进行最终验收。如甲方需要，验收时乙方必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当采取措施消除缺陷，乙方应承担逾期交货的违约责任。

八、质量保证与售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供      年   月后生产的，全新未经使用的，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。

2.售后服务

2.1远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 7×24小时 技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

2.2现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在12小时内派遣相关人员赶赴现场，48小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后2小时内到达现场抢修，并于到达现场6小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经2次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。

九、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应支付给甲方惩罚性违约金，并承担赔偿责任。保密期限自本协议签署之日起至该保密信息通过正常途径进入公知领域或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十、违约责任

1.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额千分之一向乙方支付违约金。

2.乙方逾期交货完工的，每逾期一日，应按合同总价千分之一向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货完工的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期完工的，按乙方逾期处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

4.乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付3000元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

5.因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

十一、不可抗力

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件。

3.不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应在事件发生后3日内通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。

4.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、法律适用与争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同生效及其他

1.本合同经甲、乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，甲方的单位公章盖采购中心合同专用章（其他部门公章无效）。

2.合同执行中涉及采购内容修改或补充的，按《杭州电子科技大学采购合同管理实施细则》（杭电采〔2023〕154号）执行。（政府采购项目：合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。）

3.本次采购过程中形成的招标（非招标）文件、投标（响应）文件、澄清承诺、补充协议、附件等为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果上述文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

（1）本合同及其补充合同、变更协议；

（2）中标（成交）通知书；

（3）投标（响应）文件（含澄清或者说明文件）；

（4）招标（非招标）文件（含澄清或者修改文件）；

（5）其他相关采购文件。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执一份，采购代理机构执一份，具有同等法律效力。

合同附件：   （附件名称）（如有则填写，如无则删除）

| 甲方：杭州电子科技大学（公章） | 乙方：（公章） |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： (签字） | 法定（授权）代表人： （签字） |
| 地址：杭州下沙高教园区二号大街1158号 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行：工行高新支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202026209008806216 | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 合同鉴证方（公章）： 代表人： （签字） 地址： 电话： 签字日期： 年 月 日 |  |

# 第六章  投标文件格式

目  录

▲1.资格文件（单独上传）。资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）。

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（4）本项目的特定资格要求证明材料：无

▲联合体投标的，联合体各方均应提供资格文件（1）、（2）材料。

2.商务和技术文件（单独上传）

（1）投标函

（2）授权委托书/法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

附：授权代表社保缴纳证明（2023年7月（含）以后任意一月）

（3）投标人同类合同一览表

（4）采购需求偏离表

（5）货物配置清单

（6）技术方案：

设备功能配置

组织实施方案

培训

售后服务

配件耗材

（7）节能、环保产品证明材料

（8）科技创新相关证明材料

（9）投标人需要说明的其他文件和材料。

3.报价文件（单独上传）

（1）开标一览表

（2）中小企业声明函（若属于中小企业）

（3）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

（4）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

### 评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 自评分 | 自评依据 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分 |  |  |  |  |  |  |
| 技术分 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅为方便评标委员会评审使用，不作为判别投标文件是否有效的依据。

## 资格文件

资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）

### （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

### （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：杭州电子科技大学、浙江求是招标代理有限公司

我方（投标人名称）        参加（项目名称）        项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### （3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

### （4）本项目的特定资格要求证明材料：无

## 商务和技术文件

### （1）投标函

致：杭州电子科技大学、浙江求是招标代理有限公司

我方参加杭州电子科技大学校区总配中控室平台建设（项目编号：QSZB-Z(H)-B24227(GK)）项目，为此，我方提交电子加密投标文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件    份。宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、中标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照招标文件的规定履行并承担相应的责任。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函联系：

| 联系人： |  |
| --- | --- |
| 职务： |  |
| 手机： |  |
| 电子邮箱： |  |
| 地址： |  |
| 开户银行： |  |
| 银行账号： |  |

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### （2）授权委托书

致：杭州电子科技大学、浙江求是招标代理有限公司

现授权委托：            （授权代表姓名）（身份证号码：            ，手机：            ）以我方的名义参加杭州电子科技大学校区总配中控室平台建设项目（项目编号：QSZB-Z(H)-B24227(GK)）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此告知。

▲提供授权代表社保缴纳证明（2023年7月（含）以后任意一月）。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

注：

1、投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

2、投标人是联合体的，联合体各成员均应在“授权委托书”上盖章（电子签名/公章）。

### （2）法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

（适用于：法定代表人（单位负责人、自然人本人）代表投标人参加投标）

身份证件复印件

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

### 附：授权代表社保缴纳证明（2023年7月（含）以后任意一月）

### （3）投标人同类合同一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购人联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须提供上述业绩合同扫描件；

2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签名盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### （4）采购需求偏离表

采 购 人：杭州电子科技大学

项目名称：校区总配中控室平台建设

项目编号：QSZB-Z(H)-B24227(GK)

标    项：

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### （5）货物配置清单（不含报价）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 或具体服务 | 产地 | 数量 | 配置（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

附：产品技术支持材料

### （6）技术方案

设备功能配置

组织实施方案

培训

售后服务

配件耗材

### （7）节能环保产品证明材料

说明：投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件）。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书的，投标无效。

### （8）科技创新相关证明材料

优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动时视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

### （9）投标人需要说明的其他文件和材料。

## 报价文件

### （1）开标一览表

采 购 人：杭州电子科技大学

项目名称：校区总配中控室平台建设

项目编号：QSZB-Z(H)-B24227(GK)

标    项：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 或具体服务 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。 投标总价（人民币元） 小写：_________________________ 大写：_________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.此表在不改变格式要求的情况下，可自行增行。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3.以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### （2）中小企业声明函（货物）（若属于中小企业）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加杭州电子科技大学的校区总配中控室平台建设采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.服务器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.监控主机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.55英寸拼接液晶屏，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.通信管理机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.光纤交换机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.网络交换机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.变电所接入交换机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.光纤收发器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.防火墙，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.网络高清红外球机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.网络高清红外半球机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.网络视频录像机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.卫星时间同步装置，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14.Ups电源柜，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15.指纹门禁一体机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16.SF6/O2传感器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17.温湿度传感器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.水浸探测器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19.烟雾报警传感器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20.红外双鉴传感器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21.空调控制器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22.网络机柜，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23.通讯屏，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24.光纤屏，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

25.服务器屏，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

26.操作台，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

27.监控室表面修正，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

28.显示器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

29.KVM切换器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

30.操作系统软件（含办公软件），属于软件和信息技术服务业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

31.智慧电力一体化监控系统全套软件，属于软件和信息技术服务业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

32.网络打印机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

33.ODF架1，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

34.塔式不间断电源，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

35.通信辅材，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

36.接线盒，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

37.光纤收发器机架，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

38.ODF架2，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

39.紧急报警开关与呼叫按钮，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

40.环境监控主机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

41.配套辅材，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.本项目仅以《中小企业声明函》作为评判供应商是否属于中小企业的唯一依据。

4.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.《中小企业声明函》填写不全（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

6.如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

### （3）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

### （4）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______（采购人）单位的______（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### 附件1：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目（项目编号）投标（响应）活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）

### 附件2：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

### 附件3：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

投标人名称（电子签名/公章）：

分包供应商名称（电子签名/公章）：

日期：  年  月   日