
（货物类竞争性磋商项目）

杭州电子科技大学

变压器高压侧环网柜采购项目
（电子招投标）

竞争性磋商文件
项目编号：ZJ-2270364-04
	采   购  人：
	杭州电子科技大学

	采购代理机构：
	浙江国际招投标有限公司

	2022年04月


目   录

2

第一部分 竞争性磋商公告

12

第二部分   磋商须知

12

一、总则

13

二、竞争性磋商文件

14

三、响应文件编制要求

18

四、响应文件的递交

18

五、开启响应文件

19

六、磋商人员及相关原则

20

七、磋商程序

25

八、确定成交供应商

25

九、签订合同

26

十、终止竞争性磋商采购活动

26

十一、其他

28

第三部分 用户需求书

44

二、商务要求

45

三、采购设备的其它要求

47

第四部分 合同主要条款

51

第五部分 附件(响应文件格式)

52

一、政府采购活动现场确认声明书

58

二、响应文件封面（格式供参考）

59

三、资格响应文件部分格式

74

四、报价响应文件部分格式




第一部分 竞争性磋商公告
	项目概况

杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2022年04月29日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。


一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2270364-04

项目名称：杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：600000

最高限价（元）：600000

采购需求：

数量：1 

预算金额（元）：600000

单位：批

简要规格描述：本项目为杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目，具体要求详见磋商文件。
备注：本项目（是）接受联合体投标，但仅限于投标单位为大型和中型企业时，允许其与小微企业组成联合体投标，其他联合体的情形不予接受，为无效投标。

合同履约期限：标项1，按磋商文件第三部分用户需求书的要求。

本项目（是）接受联合体投标。  

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：标项1：（1）供应商具有国家电力监管委员会颁发的五级及以上承装（修、试）电力设施许可证；（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 
三、获取（下载）采购文件

时间：/至2022年04月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0  

四、响应文件提交（上传）

1.截止时间：2022年04月29日09:00（北京时间）；

2.地点（网址）：线上（请登录政采云平台上传投标文件）。

五、响应文件开启
1.开启时间：2022年04月29日09:00（北京时间）；

2.地点（网址）：线上（请登录政采云投标客户端开标大厅）。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项

（1）依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该供应商的第一次有效质疑。

（2）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。

（3）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，投标时不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将依据《政府采购质疑和投诉办法》第十一条规定不予受理；⑦投标时不提供采购文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见采购文件前附表第17点—“备份投标文件的制作、存储、密封”；⑨投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（4）本项目资格审查方式为资格后审。

（5）磋商文件公告期限为本公告发布之日起3个工作日。
八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

   1.采购人信息

   名称：杭州电子科技大学（本级）

   地址：杭州市钱塘区2号大街

   传真： / 

   项目联系人（询问）：崔丽丽

   项目联系方式（询问）：0571-86878697

   质疑联系人：李陬

   质疑联系方式：0571-86878697

   2.采购代理机构信息

   名称：浙江国际招投标有限公司

   地址：杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼

   传真：0571-88473430

   项目联系人（询问）：周群峰 郑珊珊

   项目联系方式（询问）：0571-81061821  0571-81061842

   质疑联系人：葛珍妮

   质疑联系方式：0571-81061804 
   3.同级政府采购监督管理部门

   名称：浙江省财政厅政府采购监管处

   地址：杭州市环城西路37号 

   传真：/ 

   联系人：倪文良、吴聪瑜

   监督投诉电话：0571-87057615、87058489 

   政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

前 附 表
	序号
	项目
	内容

	
	项目名称
	杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目

	
	项目编号
	ZJ-2270364-04

	
	项目资金来源
	财政资金

	
	建设工期
	合同签订后45日（日历天）内，完成竣工验收。

	
	供应商资格要求
	详见本项目竞争性磋商公告供应商的资格要求。

	
	资格审查方法
	资格后审

	
	响应文件的形式
	电子响应文件即本文件所述响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

	
	响应文件份数
	一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）（如有）

每份电子响应文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。

成交供应商在领取成交通知书后需另行提供纸质版响应文件两份。

	
	政府采购保证金
	根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》[浙财采监〔2019〕5号]的规定，本项目不收取政府采购保证金。但违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的供应商应当承担赔偿责任。

	
	踏勘现场
	1. 采购人不组织集中现场踏勘，供应商对项目现场及周围环境进行踏勘，可与采购人现场踏勘负责人（吴老师，13362160077）联系后前往杭州电子科技大学下沙校区生活区指定地点进行现场踏勘。供应商应充分重视和仔细地进行考察，以便供应商获取那些须供应商自己负责的有关编制投标文件和设计、签署合同所涉及现场所有的资料。 一旦中标，这种考察即被认为其结果已在响应文件中得到充分反映。 考察现场的费用由供应商自己承担。

2. 采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料， 是采购人现有的能被供应商利用的资料， 采购人对供应商做出的任何推论、 理解和结论均不负责任。
3.经采购人允许，可以为以踏勘目的供应商进入采购人的项目现场。 在踏勘过程中， 供应商及其代表必须承担进入现场后， 由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、 财产损失或损坏， 以及其它任何原因造成的损失、 损坏或费用， 供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。
4.如果投标单位认为需要再次进行现场勘察，采购人将予以支持， 费用自理。

	
	磋商有效期
	磋商截止时间后90天内有效。

	
	答疑截止时间
	2022年04月21日16时00分前将问题传真至0571-88473430，同时发电子邮件至zq017@163.com（仅为方便工作之用）。

	
	响应文件的上传和递交
	1.电子加密响应文件：响应文件制作完成并生成加密标书，在磋商截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至政采云平台，到达开标时间后，在线解密响应文件。

a.供应商应未能磋商截止时间前成功上传电子加密响应文件的磋商无效。

b.供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印响应文件接收回执。

	
	备份投标文件的制作、存储、密封
	1.供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标文件上传截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件。

2.备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，供应商名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

3.直接提交备份投标文件的，供应商应于投标文件上传截止时间前将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

4.以邮政快递方式递交备份投标文件的，供应商应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标文件上传截止时间之前送达采购文件本前附表本条规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

5供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

6.通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。

	
	备份投标文件送达地点和签收人员 
	1.备份投标文件送达的采购代理机构地点：浙江国际招投标有限公司305室（杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼）；

2.备份投标文件签收/接收人员及联系电话：

（1）签收/签收人员：周群峰、郑珊珊
（2）联系电话：0571-81061821、0571-81061842
3.采购人、采购机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件。

	
	响应文件提交（上传）
	1.截止时间：2022年04月29日09:00（北京时间）

2.地点（网址）：线上（请登录政采云平台上传投标文件）

	
	响应文件开启
	1.开启时间：2022年04月29日09:00（北京时间）

2.地点（网址）：线上（请登录政采云投标客户端开标大厅）

	
	磋商地点
	浙江国际招投标有限公司（杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼）

	
	响应文件开启程序
	1.响应文件开启时间到后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在30分钟内已完成解密，供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃；

2.解密不成功时，如供应商已按规定递交了“备份响应文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份响应文件上传、解密；

3.商务技术文件开启后30分钟内，供应商通过邮件形式将填写完整且经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见磋商文件第五部分）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：zq017@163.com，联系人：周群峰，电话：0571-81061821）；

说明：不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。

4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

5.在报价信息开启后，供应商应及时在政采云系统中对报价开标相关信息进行填写确认和签字。

	
	磋商程序
	1.对所有响应文件的初审

初审包括资格条件、有效性和完整性进行审查。审查不合格的，其磋商响应将无效，不再进行后续磋商。
具体审查内容见磋商须知第20条。

2.磋商

磋商小组通过在线询标（谈判）的方式与每一供应商分别进行磋商，供应商须对磋商小组提出的问题进行在线回复（须授权代表签字的，可签字后扫描上传或以电子签章方式）。

3.综合评分

商务技术评分：由磋商小组对各供应商的技术商务充分审核、讨论及评议后，独立评分。

商务技术评分汇总。

4.最后报价

磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内上传最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.商务技术结果公布：各供应商均上传最终报价后，代理机构公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，及其商务技术部分得分情况。

6.开启最后报价、报价评审：采购代理机构开启最后报价，由磋商小组对报价响应文件的有效性和报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7.得分汇总、结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。

说明：供应商在磋商过程中如遇政采云平台原因无法实现在线操作的，可通过邮件、传真等形式补充提交。

	
	履约保证金
	合同签订后，成交供应商向采购人缴纳合同金额2.5%的履约保证金，验收结束后无息退还保证金。

转账信息如下：

收款单位（户名）：杭州电子科技大学

开户银行：工行高新支行

银行账号：1202026209008806216

发票开票信息（专票）

名称：杭州电子科技大学

统一社会信用代码（纳税人识别号）：12330000470009026T

地址、电话：下沙高教园区杭州电子科技大学  0571-86915020

开户行及账户：工行杭州高新支行  1202026209008806216

	
	合同款的支付
	国产产品支付方式：

（1）供应商为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且供应商已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向供应商支付合同总价的40%；货物在供应商安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人在收到发票后7个工作日内，向供应商支付合同总价的55%；货物在质保期满一年后，设备无缺陷采购人在收到发票后7个工作日内，向供应商支付合同总价的5%。

（2）供应商为大型企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且供应商已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向供应商支付合同总价的30%；货物在供应商安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人在收到发票后7个工作日内，向供应商支付合同总价的65%；货物在质保期满一年后，设备无缺陷采购人在收到发票后7个工作日内，向供应商支付合同总价的5%。

（3）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。

（4）供应商明确表示无需预付款时，付款方式按以下要求执行：货物送达并经采购人初步验收后5个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的75%；货物由供应商安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人向供应商支付合同总价的20%。货物在质保期满一年后，设备无缺陷采购人在收到发票后7个工作日内，向供应商支付合同总价的5%。

	
	评审办法
	综合评分法

	
	质疑
	根据《中华人民共和国政府采购法》第六章、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六章、《政府采购质疑和投诉办法》的规定：

供应商认为磋商文件、磋商过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

	
	
	依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商在法定质疑期内多性提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该供应商的第一次有效质疑。

	
	投诉
	根据《中华人民共和国政府采购法》第六章、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六章、《政府采购质疑和投诉办法》的规定：

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。

	
	注意事项
	1.供应商如发现磋商文件及其评审办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于答疑截止日期前同时向采购人、采购代理机构反映，逾期不得再对磋商文件的条款提出质疑。

2．该项目成交公示期间，供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评审小组（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。

3．质疑、投诉人未按前列序号第 23、24条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱市场不良行为，直至公示。

	
	采购项目需要落实的政府采购政策
	1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入磋商文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。已专门面向中小微企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展
4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

	
	是否允许采购进口产品
	√本项目不允许采购进口产品。

(可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。

	
	项目属性与核心产品
	√A货物类，单一产品或核心产品为：变压器高压侧环网柜。

☐B服务类。

	
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	本项目的采购标的：变压器高压侧环网柜；
本项目属于中小企业划分标准所属行业中的工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；

	
	是否专门面向

中小微企业采购
	(本项目专门面向中小企业采购
√本项目非专门面向中小企业采购

供应商应提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业声明函，否则不得享受相关中小企业扶持政策。本项目不要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

	
	采购人是否允许分包
	√ A同意将非主体、非关键性的工作分包，但仅限于投标单位为大型和中型企业时，允许其将非主体、非关键性的工作分包给小微企业，其他分包情形不予接受，为无效投标。供应商拟将本项目进行分包的，应在投标文件中提供分包意向协议。

 (B不同意分包。

	
	本项目关于节能产品、环境标志产品的政府采购的政策规定
	（1）节能产品的强制采购政策

根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购单位拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单、市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构最新名录。）

（2）节能产品、环境标志产品的优先采购政策

根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购单位拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单、市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构最新名录。）

	
	供应商信用信息事项
	信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

	
	
	信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标当天查询供应商的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。

	
	
	信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的投标文件将被拒绝。

	
	
	联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	
	采购代理服务费
	1.收取方式：本项目的采购代理服务费由中标供应商在本项目合同签订前一次性向采购代理机构支付。

2.收取标准：本项目采购代理服务费用按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)规定收费标准的7折计取，以中标金额为计费基数，分段按优惠后的费率计算，具体如下：

中标金额（万元）

优惠后的费率

100以下

1.05%

100（含）-500

0.77%

3.其他约定：单个项目或标项按以上约定的优惠收费标准计算代理服务费不足人民币3000元时，按人民币3000元计取。

4.支付形式及账号：

① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金

② 代理服务费汇入以下账户 ：

收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司

开  户：中国工商银行杭州市武林支行

账  号：1202021209906782015


第二部分   磋商须知
一、总则

本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律组织和实施，并由政府采购管理部门指导和监督。

1．适用范围

1.1本次磋商工作仅适用于杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目。

1.2本项目采购方式采用竞争性磋商方式。

2．定义

2.1采购人（合同甲方）系杭州电子科技大学。

2.2采购人委托浙江国际招投标有限公司为本项目采购代理机构（合同鉴证方）。

2.3“监督管理部门”系指浙江省财政厅政府采购监管处。

2.4供应商：响应本次采购，参加本次竞争性磋商的供应商。
2.5货物/服务：供应商按合同规定，须承担货物/服务的义务。

2.6电子签章：本文件所提及电子签章系指各供应商通过CA锁对磋商响应文件中对应内容进行签章，表明签名人认可其中的内容。

2.7公章：系指单位法定名称章。

2.8官方指定网站公示的内容视为书面告知。

2.9“√” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3．采购项目概况

详见竞争性磋商公告相关内容，主要要求参见本文件第三部分。

4．合格的供应商

详见竞争性磋商采购公告供应商的资格要求规定。

4.1合格的供应商，详见磋商公告第二条规定的供应商必须具备的资格条件并经评审小组审查通过的。

4.2对供应商的限制

4.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

4.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

4.2.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

4.2.4为证明供应商拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在响应文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

4.2.5核心产品的相关规定

非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中明确标注。

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，随机抽取方式确定，其他投标无效。 

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的供应商获得成交供应商推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评标委员会按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌供应商不作为中标候选供应商。

5．磋商费用

供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

二、竞争性磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料。

6.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供供应商参考，对采购人和供应商无任何约束力。

6.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。

6.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或以无效标处理。本磋商文件由采购人或采购代理机构进行解释。

7．磋商文件的澄清与修改

7.1供应商在获取竞争性磋商文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定时间前，将问题传真至0571-88473430，同时将问题发电子邮件至zq017@163.com。（电子邮件只作方便工作之用，与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。
7.2供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式，并加盖公章、写明日期。

7.3上传响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者评审小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.4竞争性磋商文件的澄清修改文件，将以更正公告的形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商须随时关注网站的最新信息。

7.5澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在上传响应文件截止时间至少5日前，以更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构可能会顺延上传响应文件截止时间。澄清或者修改的内容未对原磋商文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，上传响应文件截止时间不变。

7.6竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

三、响应文件编制要求

8．响应文件的组成

供应商向采购人上传的响应文件（以下简称响应文件）由资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容组成，具体如下： 

8.1资格响应文件

（1）资格响应文件封面；

（2）资格响应文件目录；

（3）供应商资格响应情况自评表；

（4）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

各供应商须在响应文件中出具对应证明材料（商业信誉可提前自查，响应文件中可不提供）。

具有独立承担民事责任的能力

供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

符合参与政府采购活动资格条件：

供应商须出具符合参与政府采购活动资格条件的承诺函（参考格式见本文件第五部分）；

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在《承诺函》第3点所述情形内（属于重大违法纪录情形的除外）。

商业信誉

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
供应商可出具本项目采购公告发布之后到投标文件上传截止时间之间的查询记录，未提供不影响投标的有效性。最终以采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录为准。

经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效供应商的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。

说明：较大数额罚款的认定按财库[2022]3号文件规定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（5）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（6）特定资格条件证明材料：

a、供应商具有国家电力监管委员会颁发的五级及以上承装（修、试）电力设施许可证；
供应商须在响应文件中出具供应商具有国家电力监管委员会颁发的五级及以上承装（修、试）电力设施许可证复印件。
b、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。    
1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

以采购人或采购代理机构投标截止时间当天查询的市场监督等行业主管部门指定网站查询结果为准，如无法查询到响应结果的，参照天眼查网站查询情况。如有异常情况的，应与供应商确认结果。　

2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。
供应商须出具没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函（参考格式见本文件第五部分）；
联合体协议（如需）；

供应商认为需要提供的其它资格响应相关文件及资料（如有）。

上述资格证明文件是评审小组对供应商资格进行合格性审查的评审依据，供应商应上传上述资料。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整或证明材料不符合采购文件规定的符合性审查的要求的，资格审查均不合格，为无效投标。

8.2商务技术响应文件

商务技术响应文件封面。

商务技术响应文件目录。

商务技术部分评分索引表。

磋商响应函。

授权委托书，同时须附授权委托人的有效身份证复印件。

政府采购供应商廉洁自律承诺书。

供应商简介及基本情况。

供应商拥有的其它资质、荣誉证书（如有，出具复印件加盖公章）。

供应商承担过的类似项目业绩情况（如有，附清晰可辨的合同复印件）。

项目现状及需求分析。

货物清单（格式见附件）：清单应包含设备名称、品牌型号、配置、数量，同时，应提供设备技术指标与项目招标技术指标响应应答表（要求：逐一列明设备技术指标，并列出磋商文件要求的技术指标，且应答产品技术指标不得低于磋商文件技术指标，低于磋商文件技术指标要求的投标将不被接受）。

项目实施及管理方案。

针对本项目的服务团队及相关情况。

针对本项目的相关配套服务方案级验收方案（成交后经采购人确认）。

售后服务方案，详细阐述供应商在售后维护等方面售后技术支持服务内容，以及其服务的优势情况。

供应商针对本项目的质量保障措施情况。

供应商提出的合理化建议。

技术条款偏离表。

磋商供应商认为需要提供的其它文件及资料。

注：以上内容为复印件的应加盖磋商供应商公章，附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，磋商供应商根据磋商文件要求自行编制。
8.3报价响应文件

报价响应文件封面；

报价响应文件目录；

初始报价一览表；

初始报价明细表；

中小企业声明函（货物）（如有）； 

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，如实填写并提交《中小企业声明函》。

供应商在填写声明函前，须先自查本企业是否满足小微企业认定标准（可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查）。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

监狱企业的证明文件（如有）；

供应商提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明材料。

残疾人福利性单位声明函（如有）；

残疾人福利性单位应按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，如实填写并提交《残疾人福利性单位声明函》。

分包意向协议（需明确分包的金额比重、中小企业声明函中需体现分包商的信息）（如有）；

供应商认为需要提供的其它文件及资料。

8.4磋商货币

本次磋商项目货币为人民币。

8.5 供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件的相关要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性，供应商如与磋商文件商务、合同条款及技术各项要求有偏离，应填写《商务/技术偏离表》，如有好的建议，应填写《建议书》。

8.6 不按磋商文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

9．报价要求

9.1本项目采用总价包干。供应商应充分了解影响磋商报价的其他要素。由于方案不完善而造成合同价格不准确的风险由供应商自行承担。因方案不完善而调整的内容，不因采购人要求作价款调整。

9.2 除非合同中另有规定，供应商的报价应包括完成本项目的全部费用，还含有关本项目所需相关技术支持服务费用，异地承办相关的全部费用，售后服务、税金及采购代理服务费等所有费用。

9.3  供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

9.4  磋商内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的磋商报价。

10．政府采购保证金

根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》[浙财采监〔2019〕5号]的规定，本项目不收取政府采购保证金。但违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的供应商应当承担赔偿责任。

11．响应文件的有效期

11.1响应文件的有效期为磋商截止时间之日后90日历天。不足有效期的视为非实质性响应，其磋商将被拒绝。
11.2在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，供应商对此须以书面形式予以答复。

12．响应文件的规定

12.1响应文件的形式

详见磋商须知前附表。

12.2响应文件的份数

详见磋商须知前附表。

12.3特别说明：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。以便评审小组在谈判过程中，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对磋商文件的某项要求，供应商上传的响应文件未能提供相应的内容与其对应，则评审小组在对该内容进行评分时会提示供应商未对此项招标要求提供相应内容。由此可能导致相关评分项不得分，该后果由供应商自行承担。

四、响应文件的递交

13.响应文件的上传和递交

详见磋商须知前附表。

14．磋商截止时间

14.1磋商截止时间即上传响应文件截止时间。在磋商截止时间以后送达或上传的响应文件均为无效文件，采购人、采购代理机构、评审小组拒绝接收。

14.2采购人因故推迟磋商截止时间，将以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

15．响应文件的修改与撤回

15.1供应商可以在上传电子响应文件以后，在规定的响应文件上传截止时间前，可以对所上传的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未能成功上传的，视为响应文件撤回，磋商无效。

15.2 在磋商响应截止期之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

15.3 从磋商截止期至磋商有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、开启响应文件

16.1采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加，因未在线或未在规定时间内解密响应文件导致磋商无效等一切后果由供应商自己承担。

16.2响应文件开启程序详见前附表。

16.3响应文件有下列情况之一的将不予接受：

（1）未能磋商截止时间前成功上传电子加密响应文件的；

（2）仅提交备份响应文件的。

六、磋商人员及相关原则

17．参加磋商人员

17.1 供应商应派法定代表人或其授权代表在线参加磋商。该授权代表须与电子响应文件中出具的授权委托书（格式详见第五部分）一致。如授权两个及以上代表参加磋商的，应按实参加，并在相应文件上同时签署。如是法定代表人参加磋商且又授权其代表参加磋商，则磋商工作将以授权代表为准。

17.2电子响应文件中未能出示上述文件或者证件的，评审小组将拒绝与该供应商磋商。

18.评审小组

18.1评审小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于评审小组成员总数的2/3。

18.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

18.3评审小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。
18.4评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

19．磋商评审原则

19.1评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

19.2客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据磋商评审程序列。

19.3在磋商期间，供应商不得向评审小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

19.4在磋商过程中，评审专家不得与供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，评审专家或知情者应严格保密，不得将磋商评审情况告诉与之无关的人（包括供应商）。

19.5在磋商和评定成交供应商的过程中，如有供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

19.6采购人不向未成交供应商解释原因，不退还响应文件，不符合密封、装订要求而被拒绝的响应文件除外。

七、磋商程序

20. 对所有响应文件的初审

20.1初审包括资格条件、有效性和完整性进行审查。审查不合格的，其磋商响应将无效，不再进行后续磋商。如有下列情形的，初审不合格：
资格证明文件不全的或者不符合磋商文件标明或法律法规规定的资格要求的；

响应文件未按磋商文件要求盖章的；

响应文件中授权委托书所载内容与本项目内容有异的或者授权委托书未按照磋商文件要求签署、盖章的；

仅提交“备份响应文件”的；

响应文件内容虚假的；

响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

磋商有效期、建设工期等商务条款不能满足磋商文件要求的；
不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

20.2 评审小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并进行电子签章后上传提交（或通过平台上传经授权代表签字或加盖公章的扫描件）。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评审小组按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

21.磋商

21.1 初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

21.2评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.3在磋商过程中，评审小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.4磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，评审小组应当及时在线告之所有参加磋商的供应商。

21.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件，并由其授权代表签字或者加盖公章（电子签章）。由授权代表签字的，应当附授权委托书。

21.6在技术/服务文件磋商时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效标：
响应文件缺少响应货物清单和货物技术参数等主要技术内容；

响应文件未按磋商文件要求盖章的；

响应文件内容虚假的；
响应文件技术部分有采购人不能接受的附加条件的；

供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

评审小组对不予通过的技术文件，应在评审报告中进行说明。

21.7在报价响应文件磋商时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效标：
未在政采云系统规定时间内提交最终报价的；

响应文件未按磋商文件要求盖章的；

响应文件内容虚假的；

供应商的磋商报价为零的（包括响应文件中标明：免费或赠予）或磋商总报价未包含采购需求的全部内容或超过了本项目采购预算/最高限价的；

供应商的报价明显低于该标项其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未按评审小组要求在磋商现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

响应文件报价部分有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

22.综合评分

22.1综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审，得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

22.2磋商结束后，评审小组依据评分细则对各供应商的技术商务进行评分，具体如下：

商务部分：评审小组对照评分标准和响应文件所附相关证明材料充分审核后，按照少数服从多数的原则集体统一评分。

技术部分：评审小组对各供应商的技术充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。供应商技术部分的得分为评审小组各成员有效评分的算术平均值。

最后报价：磋商结束后，评审小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已上传电子响应文件的供应商，在上传最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

22.3磋商报价错误修正：

评审小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下:

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）如分项价格或单价有遗报，应视作已含在磋商总价中；其磋商总价不予调整。其分项价或单价由评审小组在磋商总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（4）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评审小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

（5）如有多报、重报，其磋商总价在评审过程中不予调整。如其成交，其合同价按其磋商单价予以调整；

（6）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，供应商同意后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商将被拒绝并且其磋商保证金也将被没收，并不影响评审工作。

22.4评审因素

(一)技术资信部分（满分70分）

磋商小组对各供应商的技术资信部分充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。供应商技术部分的得分为磋商小组各成员的有效评分的算术平均值。

1、履约能力评价（0-3分）

对投标人与本项目履约相关的专业软硬件设备、技术力量、资质等进行评价打分（须提供有效证明材料）。
2、投标产品总体评价（0～5分）

（1）对投标产品配置的先进性进行评价打分，0-3分；

（2）对投标产品性能的稳定性进行评价打分，0-2分。
3、投标产品技术参数响应情况（0～26分）

针对投标文件中所附投标产品技术参数针对招标文件第三部分第七条设备主要技术要求的响应情况进行评价打分，完全响应的得26分，每不满足一小项扣2分，最低得0分。

4、技术支持相关资料情况（0～7分）

（1）投标产品针对采购要求中的各项技术参数提供对应技术支持资料（如制造商产品技术说明书、授权证书、型式试验报告、内部故障燃弧试验报告、3C认证、开关柜及电源装置柜样本手册等）的覆盖情况和详实程度进行评价打分，1-5分；在投标文件中单纯写明响应却无具体技术资料支撑和说明的本项不得分。

（2）投标产品针对除采购要求技术参数外的各项技术参数提供对应技术支持资料的完善程度进行评价打分，1-2分；在投标文件中单纯写明指标参数却无具体技术资料支撑和说明的本项不得分，无效或未提供的不得分。

5、商务条款响应情况（0～4分）

针对投标文件中所附商务条款响应情况进行评价打分，完全响应采购要求的得4分，每不满足一项扣2分，最低得0分，不满足超过2项为无效投标。
6、质量保障方案（0～3分）

（1）质量保证目标的明确合理性，0-1分；

（2）质量保证措施的全面到位性，0-1分；

（3）质量管理体系的完善性和规范性，0-1分；

7、安装调试方案（0～4分）

对确保安装调试方案进行评价打分，具体如下：

（1）根据投标文件中安装、调试的方案和措施情况的合理性、可行性方面进行评价打分，0-2分。

（2）根据投标文件中投标人拟派安装调试人员对口专业性和同类设备安装调试验收服务经验充足性等方面进行评价打分，投标人应提供拟派安装调试人员相关专业证书、业绩合同、用户单位证明等有效证明材料，未提供的不予认可，0-2分。

8、培训服务方案（0-2分）

（1）培训服务方案的科学合理性，0-1分；

（2）培训服务方案的专业性，0-1分。
9、交货方案（0-3分）

（1）对投标人提供的交货计划和进度表的合理性进行评价打分，0-1分，未提供的不得分；

（2）对投标人提供的交货计划和进度表的科学性进行评价打分，0-1分，未提供的不得分；

（3）对投标人提供的交货计划和进度表的详细性进行评价打分，0-1分，未提供的不得分。

10、售后服务方案（0-8分）

投标人提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对质保期、售后服务响应时间、方式、售后服务承诺、售后服务网点情况、服务能力，专家根据方案完整性、合理性、可行性情况综合评议。

（1）服务响应时间、方式、到场时间：0-2分；

（2）售后服务内容及维修解决方案：0-2分；

（3）售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等0-2分。

（4）售后服务承诺软硬件原厂商质保年限一年以上得2分，一年以下（含一年）得1分。
11、同类业绩情况评价（0～2分）

自2019年1月1日以来具有的投标产品同机型的业绩情况进行评价，有一项得1分，满分2分。以投标文件中所附清晰可辩的合同复印件为评分依据，否则不得分。

12、运行、维修成本（0～3分）

运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等，0-3分。

(二)商务报价部分（满分30分）
1.投标价格的合理性和有效性评价
分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求供应商在评标期间对投标报价的详细组成作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务报价计算

（1）商务报价部分按综合评分细则对供应商的有效磋商响应报价进行统一计算评分，由磋商小组按综合评分因素及标准要求集体判定评分。

（2）满足磋商文件要求且有效磋商响应价格中的最低的磋商响应报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

（3）其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商响应报价得分=（评标基准价/最终报价）×价格权值（即30%）×100。

3.报价相关国家政策及说明

3.1政府采购目录类别：货物类。
3.2报价相关国家政策及说明

3.2.1本项目非门面向中小微企业采购的，对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予10%的扣除。
对符合规定的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除（不接受联合体投标的，本条不适用）。

如有分包，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审（不允许分包的，本条不适用）。

3.3本项目对应的中小企业计划分标准所属行业为：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。
（三）其他

评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由磋商小组当场统一计算。

供应商的最终总得分为技术资信及商务部分两部分得分的总和。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

22.5磋商文件没有规定的评审标准不作为评审依据。

23.推荐成交候选供应商

评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

八、确定成交供应商

24.确定成交供应商

24.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定1名成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

24.2采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时在政采云系统中发出中标（成交）通知书，成交供应商应自行下载获取，公告期限为1个工作日。

中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标（成交）结果公告公开中标（成交）供应商的《中小企业声明函》、《监狱企业的证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》。

九、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订政府采购合同。

25.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以选择排名第二的候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。排名第二的候选供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以选择排名第三的候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理。成交供应商承担由此造成的直接经济损失，采购人保留向其索赔的权力。

25.4签订合同后，成交供应商不得将本项目进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用转包的形式履行合同。否则，采购人有权终止合同。转包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

十、终止竞争性磋商采购活动

26. 终止竞争性磋商采购活动

26.1在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

26.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

26.3采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
十一、其他

27.磋商截止前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单等存在不良信用记录的供应商将被拒绝参加本项目采购活动。具体以磋商截止当日采购代理机构在上述两个网站上查询到的信息为准。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

28.代理服务费

1.收取方式：本项目的采购代理服务费由中标供应商在本项目合同签订前一次性向采购代理机构支付。

2.收取标准：本项目采购代理服务费用按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)规定收费标准的7折计取，以中标金额为计费基数，分段按优惠后的费率计算，具体如下：

	中标金额（万元）
	优惠后的费率

	
	

	100以下
	1.05%

	100（含）-500
	0.77%


3.其他约定：单个项目或标项按以上约定的优惠收费标准计算代理服务费不足人民币3000元时，按人民币3000元计取。

4.支付形式及账号：

① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金

② 代理服务费汇入以下账户 ：

收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司

开  户：中国工商银行杭州市武林支行

账  号：1202021209906782015

第三部分 用户需求书

本招标项目为杭州电子科技大学文一苑区2#、4#变电所环网柜升级改造项目，位于浙江省杭州市杭州电子科技大学下沙校区生活区。文一苑区2#、4#变电所各有两台SCB10-1600 /10变压器，其10KV电源引自文一苑区10KV总配电室，本次改造需将2#、4#变电所内的变压器（共4台）高压侧的两个环网柜（共8个）全部换新，其中的出线柜由负荷开关柜更换为断路器柜。
一 、总则

1.1 本招标技术文件适用于 杭州电子科技大学文一苑区2#、4#变电所环网柜升级改造。它提出了升级改造方案的设计、报批、开关柜的设计、制造、试验、运输、安装、调试，试运行、技术培训、产品保护及售后服务等方面的技术要求。

1.2如果供应商没有以书面形式对本文件的条文提出异议，则意味着供应商完全响应本文件的要求。如有异议，无论是多么微小，都应反映在投标文件的《商务/技术偏离表》中，并可在《商务/技术条款偏离详细说明表》中加以详细描述。

1.3供应商必须对所提供的机械、电气、仪表、计算机软硬件等方面的一切专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律裁决、诉讼和发生的费用均与采购人无关。

1.4 本招标技术文件经招投标双方确认后，作为订货合同的附件与合同正文具有同等法律效力。

1.5 本招标技术文件未尽事宜由招投标双方协商确定。

1.6 本磋商文件的解释权属于采购人。
二、  遵循的规范、标准

投标产品须符合现行中华人民共和国国家标准和规范、电力行业标准、IEC 标准等，以下只是列举了需要遵守的部分标准，并且若标准有最新版本，则按最新版本执行。

GB1984-2014《交流高压断路器》

GB1985-2014《交流高压隔离开关和接地开关》

GB3906-2020《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T11022-2020《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
GB 50171-2012 《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
GB 50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》

DL/T5136-2012《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》

DL/T5137-2001《电测量及电能计量装置设计技术规程》

DL/T670-2010《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》

IEC62271-100-2012《高压开关设备和控制设备第100部分：高压交流断路器》

IEC62271-102-2012《高压开关设备和控制设备第102部分：高压交流断路器和接地开关》

IEC62271-200--2012《高压开关设备和控制设备第200部分额定电压1kV以上和52kV以下(含52kV)用金属封闭型交流开关设备和控制设备》

IEC60044-1-2003《电流互感器》

IEC60044-2-2002《电压互感器》

IEC600060《高压测试技术》

IEC 60129《交流高压隔离开关和接地开关》 

IEC 60099-4-2014《交流系统用无间隙金属氧化物避雷器》

IEC62271-200 1kV 以上 72kV 及以下交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T539-2006 户内交流高压开关柜和元件凝露及污秽试验技术条件

DL/T403-2000 12kV40.5kV 高压真空断路器订货技术条件

DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件

DL/T1538-2006 高压带电显示装置技术条件

GB50052-2009《供配电系统设计规范》 

GB50054-2011《低压配电设计规范》　

GB50053-2013《20kV 及以下变电所设计规范》 

GB/T14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

三、 使用环境

3.1电源条件：

系统标称电压：10kV； 

额定频率：50Hz；

中性点接地方式：不接地系统。

3.2使用环境：

海拔高度：不超过1000m；

环境温度： -5-40 ℃ ；

日平均温度：不大于 35 ℃ ；

相对湿度：不大于 95 %；

凝露强度：有；

结冰条件：有；

抗地震要求： 所有提供的设备，须适应 6 级地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

3.3安装地点：户内。

3.4环网断路器柜所保护的变压器主要技术参数：

	产品类别
	树脂浇注干式电力变压器

	产品型号
	SCB10-1600/10
	产品代号
	PE1004723-1

	额定容量
	1600KVA
	标准代号
	GB1094.11 IEC60076-11

	额定电压
	　
	　
	　
	额定频率
	50HZ

	
	6—5
	10500V
	　
	相数
	3PH

	
	5—7
	10250V
	　
	联结组别
	D.yn11

	
	7—4
	10000V
	400V
	绝缘水平
	L175/10 AC35/3

	
	4—8
	9975V
	　
	耐热等级
	F级

	
	8—3
	9500V
	　
	温升限值
	100K

	
	　
	　
	　
	阻抗电压
	5.77%

	额定电流
	92.4A
	2309A
	总重
	


四、具体招标内容

4. 1承包方式：本次改造为总承包方式，中标供应商须完成与本次改造相关的全部工作。中标供应商负责完成改造方案的设计并获得电力管理部门对改造方案的许可，办理相关的报批备案；按本技术文件的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、安装、调试、试运行、验收、培训及售后服务等工作。并按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料。

4.2 中标供应商须提供以下工作服务（包括但不限于）：

踏勘改造现场的实际环境状况，明确改造的现场条件，以便供应商设计改造方案；

负责完成改造方案获得电力管理部门许可，并办理与改造相关的全部手续；

按磋商文件的要求完成设备的具体设计，提供设计图纸。

提供符合本技术规格书要求的环网柜以及与之相关的配套设备设施；

拆除原有环网柜，并存放到采购人指定地点（下沙校区内）;

环网柜以及与之相关的配套设备设施的安装，包括但不限于环网柜安装基础的重新制作安装等；

如有必要，需进行电缆沟的改造,环网柜进线电缆加长与出线电缆的更换，以及其它改造；

环网柜以及与之相关的配套设备设施的调试、微机综合保护的参数整定与试验、环网柜等设备交接试验；

负责完成与供电部门衔接，通过电力管理部门对改造项目的竣工验收并投入运行；

因改造施工造成的土建及装饰损坏须修复。

五、工期要求

合同签订后45日（日历天）内，完成竣工验收。
六、 主要招标设备

6.1 主要的招标设备清单
	设备名称
	推荐品牌及柜型
	单位
	数量
	备注

	环网进线柜


	西门子：SIEMOSEC 、8DJH

施耐德：SM6、RM6

ABB:  UniSwitch、 UniSec、Safe
	台
	4
	

	环网出线柜


	
	台
	4
	须是断路器柜（作为变压器的保护用）

	环网柜电源装置
	
	组
	2
	环网柜配套的电源

	电力电缆
	与原有电缆同品牌同型号同规格
	批
	1
	如需要则须报价，但最终按实际结算


6.2 环网柜最低配置要求的一次原理示意图：

                     SHAPE  \* MERGEFORMAT 



七、 设备的主要技术要求

7.1总体技术要求

7.1.1  本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，凡磋商文件未涉及的技术参数、要求、试验标准均按照IEC、GB现行标准执行。

7.1.2 供应商所提供的产品，应按国家标准和 IEC 标准进行设计和制造。当标准要求不一致时，按较高要求标准条款执行，在本招标技术文件中，如存在技术要求前后不一致的，按较高要求条款执行。

7.1.3 供应商所提供的产品的生产厂家应具备相应产品的型式试验合格证并具有合法的生产许可资格。

7.1.4改造后的变电所须符合国家现行的相关标准与规范，符合地方政府电力管理部门的要求；如现场客观条件限制，无法满足国家现行的相关标准与规范要求的，须在投标书《商务/技术偏离表》中须明确指出。

7.1.5投标设备须是浙江省、杭州市电力管理部门都许可的进网运行设备。

7.1.6供应商提供的设备须为国际著名品牌的控股合资企业所生产或纯进口成套开关柜，不接受任何贴牌、转让技术生产的设备，如环网柜由磋商文件推荐品牌授权厂生产，须提供磋商文件推荐品牌厂商授予的该型环网柜生产制造授权证书扫描件。

7.1.7 采购人不接受为此次投标单独设计、配置的设备、产品。
7.1.8 供应商如采用推荐品牌外的环网柜，在投标书中须有技术性能参数对比表以及专门的章节对技术性能进行全面、详细的阐述，并提供有权威机构出具的全面的性能测试报告，供技术评审审核。

7.1.9供应商提供的设备需具备抗震性能认证和检测，供应商应在应答中予以说明，并提供相应的报告。

7.1.10供应商提供的设备需通过内部燃弧故障测试，并具有泄压通道，供应商应在应答中予以说明，并提供相应的报告。

7.1.11 开关柜内二次零部件也应选用进口或合资品牌元器件，优先选用西门子、ABB、施耐德品牌的零部件（不生产的除外）。

7.1.12供应商应提供电源装置的3C认证证书。

7.2环网柜技术要求

开关柜配置要求：环网柜推荐采用西门子： SIEMOSEC  8DJH  、ABB： UniSwitch   UniSec  Safe 、 施耐德： SM6、RM6之一的产品。 环网柜中断路器、隔离开关、接地开关均采用与环网柜同品牌的产品。环网柜采用间隔式金属封闭开关设备。
7.2.1环网柜形式外形尺寸要求：

进线柜、出线柜柜体最大尺寸:(宽×深×高):1150mmX1200mmX2200mm_(注意：此宽度尺寸是一个进线柜与一个出线柜的宽度之和)。

7.2.2主要技术参数

1、环网柜的主要技术参数

	技术指标
	环网进线柜
	环网出线柜

	额定电压（kV）
	12
	12

	额定频率（HZ）
	50
	50

	相数（相）
	3
	3

	额定电流（A）
	630
	630

	主母线额定电流（A）
	630
	630

	额定工频短时耐压（有效值）（KV）极间 极-地/隔离断口
	42/48
	42/48

	额定雷电冲击耐压（峰值）（KV）  极间 极-地/隔离断口
	75/85
	75/85

	额定短时耐受电流（有效值）（KA）
	20
	20

	额定峰值耐受电流（峰值）（KA）
	50
	50

	额定短路持续时间tk（S）
	4
	3

	
	
	

	额定短路关合电流 Ima (KA)
	
	50

	额定短路开断电流 Isc（KA）
	
	20

	
	
	

	辅助电源电压
	控制回路
	由设计定
	由设计定

	
	加热器
	AC220V
	AC220V

	防护等级
	外壳
	IP4X
	IP4X

	
	隔室间
	IP2X
	IP2X

	
	
	
	


2、技术性能要求

开关柜设计除应满足有关标准的要求外,还应满足下列要求

(1)柜体的外壳采用敷铝锌钢板弯折后拴接而成，敷铝锌钢板厚度不小于2mm；开关柜宜从结构上考虑内故障电弧的影响。

(2)开关装置的布置应便于进行监视、检查和维修。

(3)电缆隔室的底板采用开孔的钢板,橡胶护套防护,并具备IP3X防护等级。

(4)开关柜的绝缘件爬电比距应为：

瓷绝缘:≥18mm/ kV ；

有机绝缘:≥20mm/ kV 。

(5)裸导体相对地空气距离大于或等于125mm。

(6)所有绝缘元件应采用阻燃材料制造。

(7)开关柜内在适当的位置应有足够的空间用于二次电缆的敷设和固定.

(8)应有独立的低压室。

(9)开关柜内部均采用钢板封闭母线室、开关室、电缆室并设有独立的过压释放通道。

(10)母线采用优质电解铜。

(11)开关柜应具有完备可靠的“五防”闭锁措施，包括机械与电气闭锁，能有效地防止误操作。
(12) 开关柜须装设抗凝露电加热器及其温湿度控制装置，该控制装置具有手动与自动两种模式控制抗凝露电加热器运行，且抗凝露电加热器（包括其控制装置）有独立的供电回路。
(13) 断路器柜的面板装设断路器操作次数计数器。

(14) 断路器柜的面板装设断路器分闸按钮、合闸按钮。

(15)带电显示器采用可插拔且具有核相功能。

(16)开关柜应有气体压力显示装置。

(17)开关柜应有防止改变开关状态的锁定装置（如挂锁装置）。

(18)开关柜的面板上应有模拟接线图。

(19)开关柜照明、抗凝露电加热器供电电源都须有独立的供电回路和保护用的低压断路器。
断路器的技术参数和要求

（1）断路器形式：真空断路器
（2）断路器主要技术参数

真空断路器基本技术參数 

	技术指标
	

	额定电压（kV）
	12

	额定绝缘水平
	额定工频短时耐压（有效值）（KV）
	42

	
	额定雷电冲击耐压（峰值）（KV）
	75

	额定频率（HZ）
	50

	额定电流（A）
	630

	额定短时耐受电流（有效值）（KA）
	20

	额定峰值耐受电流（峰值）（KA）
	50

	额定短路持续时间tk（S）
	3

	合闸和分闸装置以及辅助回路的额定电源电压
	由设计决定

	合闸和分闸装置以及辅助回路的额定电源频率
	由设计决定

	额定短路开断电流（kA）
	20

	额定短路关合电流（KA）
	50

	额定操作顺序
	O-180s-CO-180s-CO

	额定电流开断次数
	不小于2000次 

	额定短路开断电流次数
	不小于25次

	机械操作的次数
	不小于10000次


4、二次部分技术要求

（1）开关柜内二次设备应有三防设施即防潮、防霉、防凝露。

（2）控制等辅助回路的保护采用进口或合资品牌的微型断路器，直流回路应使用直流断路器。
（3） 开关柜内的每排端子排留有 15%的备用端子。

5、综合微机保护装置

采用集控制、保护、测量、监测、人机接口等功能于一体并通过其自带的通信接口能与计算机监控系统进行联网的综合微机保护装置。

 (1)微机综合保护装置采用全封闭钢结构防振机箱,接线端子应具有阻燃、可靠、方便的特性, 各插件应接触良好,可靠耐用,并且有防震措施。

(2)继电保护的出口回路应设置因元件损坏而引起误动的闭锁环节,防止保护误动作,并发出元器件损坏的警告信号。

(3) 微机综合保护装置应具有全电量测量功能,能测量三相电压、三相电流、零序电流、功率等。开关量输人不少于5个,开关量输出不少于5个。

(4) 微机综合保护装置应至少具备以下保护功能：限时速断保护、定时限过流保护、反时限过电流、过负荷告警、零序保护、变压器高温告警与超温跳闸保护。

(5)具有良好的人机界面,中文液晶屏显示,能显示完整的故障记录信息(故障类型、故障时间、故障值等),以方便查询。

(6)保护装置面板具有 LED 指示灯,能指示各种信号状态和报警或故障信息以及装置本身的供电电源指示。

 (7)保护装置应能对所有保护动作、开关量变位形成 SOE 事件。所有 SOE 事件不但能通过通信上传至后台监控主机,而且能通过保护装置显示面板进行查询。保护装置能保存150个以上的 SOE 事件。事件记录应包括电压、电流、输入/输出开关量等信息内容。

(8)保护装置利用自身内部时钟,所有的事件记录、故障记录均有时标。保护装置必须保证实时时钟和所有记录不会因失去电源而丢失。

(9)组网灵活,开放性好,微机保护装置可通过 RS 485接口,并采用 Modbus RTU和本站监控计算机或通信管理单元( RTU 或通信管理机)进行通信。提供通信协议。

7.3环网柜电源装置

7.3.1环网柜电源装置由环网柜制造商选配，应充分考虑环网柜特别是断路器柜对辅助工作电源的各项要求；

7.3.2 环网柜电源装置须采用施耐德品牌的双路三相交流输入电源自动（手动）切换装置，当一路电源发生故障时，自动切换到另外一路输入电源，互为备用。
7.3.3 采用免维护阀控式密封铅酸蓄电池，并且安放在单独的蓄电池箱内。

7.3.4蓄电池容量要求：在两路交流输入电源同时停止供电时，环网柜电源装置须能满足两个断路器柜24小时以上的正常安全运行，各项保护功能的性能不受影响。

环网柜电源装置所有输入、输出回路均须有过载与短路保护，电源装置输出电压、蓄电池端电压有过压、欠压保护，并能声光报警。

八、 改造方案的报批

8.1 由供应商负责委托设计单位进行改造方案的设计，并在电力管理部门完成预审，通过预审的方案才能作为投标改造方案。

8.2任何因改造方案的报批及相关手续办理问题导致项目无法实施的，中标供应商应承担采购人的全部损失。

九、  踏勘现场

9.1 供应商应按本投标所述时间和要求对项目现场及周围环境进行踏勘， 供应商应充分重视和仔细地进行考察， 以便供应商获取那些须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及的所有现场资料。 一旦中标， 这种考察即被认为其结果已在响应文件中得到充分反映。 考察现场的费用由供应商自己承担。

9.2 采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料， 是采购人现有的能被供应商利用的资料， 采购人对供应商做出的任何推论、 理解和结论均不负责任。
9.3 经采购人允许， 供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场。 在踏勘过程中， 投标人必须承担进入现场后， 由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、 财产损失或损坏， 以及其他任何原因造成的损失、 损坏或费用， 供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。
9.4 如果投标单位认为需要再次进行现场勘察，采购人将予以支持， 费用自理。

十、 设备安装和调试

10.1 设备安装应严格按照国家、地方政府、行业的相关标准执行

10.2所有电线电缆，除开关柜内部布线可使用阻燃铜芯电线外，其它的均须使用阻燃铜芯电缆，并采用穿金属管暗敷。

10.3交流回路与直流回路不得共用同一电缆，也不得穿在同一管内敷设。

十一、 产品制造监制

11.1中标供应商在签订在本项目合同签订后10日内提供正式的设计图纸经采购人确认后向电力管理部门报批备案。

11.2设备制造前，中标供应商须提供深化设计的全套图纸，包括但不限于开关柜一次系统图、二次原理图、二次接线图、断路器二次原理图、接线图、开关柜元件明细表、开关柜的布置图等等，以及环网柜电源装置的全套图纸，在与采购人工程师充分商议并认可后，方可进入设备制造环节。

11.3在设备制造期间，采购人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，供货商及

制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件的详细中文资料。 

11.4主要部件和电气部件及总体项目的检验都应在工厂内结束。在检验结束后，中标供应商须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份完整的测试报告给采购人。

 十二、运输、卸货、保管

12.1设备制造完成并通过试验后应及时包装,否则应得到切实的保护,确保其不受污损。

12.2各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚应采取其他防护措施,以免散失损坏或被盗。

12.3中标供应商负责将所有货物装车运输至工地，并对运输货物进行保险，采购人不承担运输过程中任何责任。

12.4中标供应商将货物卸至业主工地指定地点，中标供应商派专人对到场货物进行保管，中标供应商做好防盗、防雨、

防火保护，在工地保管期间，如发生盗窃等情况造成货物遗失，中标供应商负责对遗失货物进行补齐。费用自理。

12.5全部货物到达工地现场具备验收条件后，中标供应商须及时向采购人递交到货验收通知书。验收过

程中如发现货物短缺、质量等问题，中标供应商须在接到采购人在规定时间内将货物补齐，补齐货物期间计入供货周期；验收过程中如发现质量等问题，中标供应商须更换有质量问题的部件，根据具体情形，采购人有权要求中标供应商将设备返厂重新制造；采购人、中标供应商、监理单位在验收单上签字确认后即验收完毕，供货周期结束。

十三、验收

13.1产品保护

项目完成后，中标供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行，在安装过程中，如由于因本次改造工程原因导致建筑结构或其它设备损坏，中标供应商应当负责修复，费用由中标供应商承担。

13.2 验收合格条件

a．设备完成检测、调试、试验与试运行；

b．在进行检测、调试和试运行过程中发生的故障与缺陷已被消除并得到业主的认可。

c．所有合同中规定的货物和招标文件中要求的软硬件都已提交。

d．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

e. 已通过当地电力管理部门验收，并通电运行。

f. 运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

十四、 培训

14.1供应商应免费对采购人指定的技术人员进行常规现场培训。

14.2 供应商应选择有教学实践经验的专业技术工程师进行相关设备和系统理论及实际操作方面的培训,通过培训使采购人技术人员能够掌握合同设备的基础知识、性能特点、技术要求和实际操作,并能相对独立地进行日常的操作、管理、维护, 对常见故障可进行分析和处理。
十五、 资料的提供

15.1投标时提供的资料

由品牌厂家授予的环网柜许可生产授权证书、环网柜样本手册、型式试验报告、内部燃弧试验报告、环网柜电源装置样本手册、3C认证证书，已通过电力管理部门预审的环网柜一次原理图。

15.2投标方在设备（开关柜及电源装置）制造前提供的技术文件应至少包括但不限于下列内容:设备的一次系统图、二次原理图与接线图、平面布置图、基础布置图、外形尺寸图、，柜内元件明细表以及环网柜电源装置的全套图纸。提供设备内各主要部件的品牌、型号与技术参数、生产厂家等资料，断路器用户指南、断路器本身的二次原理接线图。

15.3 在竣工验收前应向招标方提供完整的设备资料，包括但不限于设备出厂试验报告、开关柜内部件的安装、使用、维护、调试、通信等相关技术资料，并提供单机通信测试软件与通信测试材料、提供部件的合格证书。

十六、售后服务
16.1 售后服务保障包括但不限于在杭州地区有固定的维修服务点，能提供技术， 备品备件服务。

16.2 售后服务人员均经过良好的系统技术培训， 并有丰富的现场维修经验并提供电话服务热线， 保证接到报修通知后 2小时内赶到现场， 并必须连续进行直至故障修复完全恢复正常服务为止， 该维修机构必须备有足够的零配件， 以满足业主的维修要求， 并提交售后服务承诺书。

十七、 其他

17.1本磋商文件中所涉及的关于产地、品牌、厂家、规格型号等要求只作为参考，相当于或优于该产品的各项技术参数要求的都可以来投标，但须提供相当于或优于的相关证明材料或说明，且专家予以认可的。

17.2如磋商文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

第四部分 合同主要条款

（备注：以下仅提供合同主要条款，合同格式和具体条款在买卖双方签订合同时根据实际需求确定，正式合同文本以双方签字盖章的为准。）

合同编号
政府采购合同（国产货物合同格式）

项目编号：

供方：

需方：杭州电子科技大学

鉴证方：浙江国际招投标有限公司

签约时间、地点：2022年  月   日，杭州

浙江国际招投标有限公司受杭州电子科技大学委托，经过竞争性磋商，确定

         为供货单位。经协商双方就本采购事项达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

	序号
	货物名称
	厂牌、型号
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	
	（详细技术指标见配置清单）
	
	
	
	

	合同总价（人民币）
	


注：1.以上合同总价包括将货物运抵杭州电子科技大学指定地点的运费及安装调试、培训等一切费用。

2.供方提供的发票必须是正规的发票。

第二条：质量保证

1.供方保证所供商品是一年以内生产的，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同（型号、指标、性能等）不符，需方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供方承担。

2.供方保证所供商品质保期为一年，自设备完成安装调试通过竣工验收之日起算。

第三条：交付时间、地点

供方应于2022年  月   日前将所供商品按时、安全运至需方指定地点，并于     天内安装调试完毕。

第四条：售后服务

货物自验收合格后起保修    年。维修响应时间：     小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则    小时内到达现场并进行维修；保修期后，供方继续为需方服务，仅收取零配件成本费。保修内出现无法排除的故障，供方需无条件为需方更换同型号产品。

如果需方需要追加采购本次供货范围内的设备，在3年内，供方应以不超过需方本次采购单价的价格供货。

第五条：验收

供方将所供商品运至交付地点，安装调试完毕后，由需方进行验收。供方应提供产品质量标准、说明书、质量保证书、保修卡等必备的资料；软件产品必须为原厂商获得知识产权的合格产品；必须提供由原厂商提供的知识产权证书（Copyright），并授权杭州电子科技大学为最终用户（License）。软件产品在质保期内免费维修、维护，免费提供软件升级；免费提供人员技术培训和提供与软件使用相关的文档资料。

如发现有重大的质量问题，供需方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由需方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由供方承担检测费用，同时供方同意需方无条件退货并支付给需方货款总价10％的赔偿金。
第六条：履约保证金及货款支付

1.履约保证金

合同签订后，成交供应商向采购人缴纳合同金额2.5%的履约保证金，验收结束后无息退还保证金。

转账信息如下：

收款单位（户名）:杭州电子科技大学

开户银行：工行高新支行

银行账号：1202026209008806216

发票开票信息（专票）

名称：杭州电子科技大学

统一社会信用代码（纳税人识别号）：12330000470009026T

地址、电话：下沙高教园区杭州电子科技大学  0571-86915020

开户行及账户：工行杭州高新支行  1202026209008806216

2.付款方式

（1）供应商为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且供应商已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向供应商支付合同总价的40%；货物在供应商安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人在收到发票后7个工作日内，向供应商支付合同总价的55%；货物在质保期满一年后，设备无缺陷采购人在收到发票后7个工作日内，向供应商支付合同总价的5%。

（2）供应商为大型企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且供应商已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向供应商支付合同总价的30%；货物在供应商安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人在收到发票后7个工作日内，向供应商支付合同总价的65%；货物在质保期满一年后，设备无缺陷采购人在收到发票后7个工作日内，向供应商支付合同总价的5%。

（3）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。

（4）供应商明确表示无需预付款时，付款方式按以下要求执行：货物送达并经采购人初步验收后5个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的75%；货物由供应商安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人向供应商支付合同总价的20%。货物在质保期满一年后，设备无缺陷采购人在收到发票后7个工作日内，向供应商支付合同总价的5%。
第七条：违约责任

1．供方逾期履行合同的，自逾期之日起，向需方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金。

2．需方逾期支付货款的，自逾期之日起，向供方每日偿付未付价款千分之五的滞纳金。

3．如验收不能达到质量功能（性能）标准，货物由供方在验收后一周内撤出，所需费用由供方承担。如供方在一个月内不处理（搬走）货物，视为供方放弃该货物，需方有权自行处置（包括废物处理）。同时，供方要支付给需方总货款的20％作为违约赔偿金。

第八条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第九条：合同生效

本合同有关的附件（配置清单及售后服务承诺）作为合同不可分割的部分，与本合同本身具有同等法律效力。本合同一式伍份，经供方、鉴证方各执壹份，需方执叁份，经三方签字、盖公章并在供方履约保证金（如有）到帐后生效。

第十条：合同的修改

任何一方若要求对合同及附件进行修改，都须以书面形式提出，并列出修改内容。所作的修改在三方签署书面的修改协议时生效。修改协议将修改或替代有关的合同及其附件或先前的任何修改协议中所有不一致的条款。

	需方（公章）：杭州电子科技大学
	供方（公章）：

	法定代表人或受委托人：

（签字）
	法定代表人或受委托人：

（签字）

	地址：杭州市钱塘区2号大街1158号
	地址： 

	电话：0571-86915026
	电话：

	传真：0571-86915026
	传真：

	开户银行： 工行杭州高新支行
	开户银行：

	帐号：1202026209008806216
	帐号：

	签约时间：   年  月   日
	签约时间：   年  月   日

	鉴证方：浙江国际招投标有限公司（公章）

	法定代表人或受委托人：

（签字）

	地址：杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼



	电话：0571-81061821


	传真：0571-88473430



	签约时间：   年  月   日


第五部分 附件(响应文件格式)

说明：

1、响应文件由供应商根据照磋商文件要求参照附件格式编制。

2、附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，自行编制。

一、其他附件资料
政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人    
（授权代表姓名），经由           
（单位）    
 （法定代表人姓名）合法授权参加 杭州电子科技大学变压器变压器高压侧环网柜采购项目（项目编号：ZJ-2270364-04）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间(不存在利害关系(存在下列利害关系 ：

A. 投资关系
B. 行政隶属关系
C. 业务指导关系

D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位(与其他所有供应商之间均不存在利害关系(与 
（供应商名称）之间存在下列利害关系：

法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、 管理关系、重要业务（占主营业务收入 50% 以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

I . 其他利害关系情况 
。

三、现已清楚知道并 严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 
供应商之间存在或可能存在上述第二条第 
项利害关系。

（供应商代表签名）： 

2022年  月  日

特别说明：《政府采购活动现场确认声明书》需按磋商须知要求发送至zq017@163.com。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：               

联系人：                      联系电话：             

授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                    

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               

地     址：                             邮编：         
法定代表人/主要负责人：                                     

联系电话：                                             

授权代表：             联系电话：                  

地     址：                             邮编：          

被投诉人1：                                           
地     址：                             邮编：          
联系人：               联系电话：                      
被投诉人2

……
相关供应商：                                           
地     址：                             邮编：          
联系人：               联系电话：                      
二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                                        

采购项目编号：                 包号：              
采购人名称：                                           
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                          

采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                 提出质疑，质疑事项为：                                

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
法律依据：                                          
投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

二、响应文件封面（格式供参考）

杭州电子科技大学

变压器高压侧环网柜采购项目
响应文件

（资格响应文件/商务技术响应文件/报价响应文件）

项目编号：ZJ-2270364-04 

供应商名称（盖公章或电子签章）：                           
日期：    年   月   日

三、资格响应文件部分格式

1.基本资格条件相关证明材料
具有独立承担民事责任能力的证明材料：

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

杭州电子科技大学：

我方    （供应商全称）  参与杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目（项目编号：ZJ-2270364-04）政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在上述第3点所述情形内（属于重大违法纪录情形的除外）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.特定资格条件相关证明材料：

a、供应商具有国家电力监管委员会颁发的五级及以上承装（修、试）电力设施许可证；
供应商须在响应文件中出具供应商具有国家电力监管委员会颁发的五级及以上承装（修、试）电力设施许可证复印件。
b、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

以采购人或采购代理机构投标截止时间当天查询的市场监督等行业主管部门指定网站查询结果为准，如无法查询到响应结果的，参照天眼查网站查询情况。如有异常情况的，应与供应商确认结果。　

2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 
供应商须出具没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函；
承诺函
杭州电子科技大学：

我方    （供应商全称）  参与杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目（项目编号：ZJ-2270364-04）政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第二款所述规定，做如下承诺：

我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不存在不得再参加该采购项目的其他采购活动的情形。
我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：

4.联合体协议格式
  联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目（项目编号：ZJ-2270364-04）投标。 

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

……
                                               日期：

三、商务技术响应文件部分格式

附件1

磋商响应函

杭州电子科技大学：

                   (供应商全称)授权        (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的 杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目（项目编号：ZJ-2270364-04）磋商的有关活动。为此：

1、我方同意在供应商编制和提交响应文件须知规定的响应文件开启日期起遵守本响应函中的承诺且在响应有效期满之前均具有约束力。

2、提供磋商须知规定的全部响应文件，包括电子加密响应文件1份，备份响应文件1份。具体内容为：

(1)资格响应文件； 

(2)商务技术响应文件；

(3)报价响应文件。

3、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的响应。

4、我方愿意向贵方提供任何与该项响应有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

6、供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，成交、成交无效。

供应商名称（盖公章或电子签章）：                       

联系电话：           传真：              电子邮件：              
开户银行：                                                    
银行账号：                                                    
联系地址：                                                    
邮政编码：                     传真号码：                     
日期：   

附件2
授权委托书

我             （供应商名称），现授权委托           （姓名、身份证号）为我公司授权代表，以本公司的名义参加杭州电子科技大学的杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目（项目编号：ZJ-2270364-04）的竞争性磋商活动。授权代表在磋商、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
授权代表无权转委托，特此委托。

供应商名称（盖公章或电子签章）：
授权代表身份证号码：

日期：

附：授权代表的身份证复印件（正反面）。

	


附件3

政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州电子科技大学：

本单位合法参加杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目（项目编号：ZJ-2270364-04）政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在直接控股、管理关系等情况，不存在法定的不允许投标情形，不存在行贿、串通等违法行为。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

供应商名称（盖公章或电子签章）：
日期：

附件4

商务/技术条款偏离表

项目名称：杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目

项目编号：ZJ-2270364-04
	序号
	磋商文件要求
	响应文件对应条款
	备注

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


商务/技术条款偏离详细说明表：

	


注：1.若不填写或只填写“无”视作完全响应磋商文件的要求;
2.供应商若有好的建议可附建议书。

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：                                             

附件4－1
建议书

	


供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：

附件5

供应商基本情况表

项目名称：杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目

项目编号：ZJ-2270364-04
	单位名称 
	  
	单位地址 
	  

	联系电话 
	  
	联系人
	  

	成立时间 
	  
	注册资金(万元) 
	  
	固定资产(万元) 
	  

	法人代表 
	  
	技术负责人 
	  

	经营许可情况 
	证书名称 
	颁发部门 
	颁发时间
	资质等级（如有）

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	供应商近三年有无不良记录或因招投标违规涉及司法诉讼情况 
	有（   ），无（   ） 

	供应商基本情况说明


	   

可另附页说明  

  

	其他有竞争力 

的说明 
	  

  

  


附件6

货物清单（不含价格）

项目名称：杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目

项目编号：ZJ-2270364-04
	序 号
	设备名称
	数量
	单位
	品牌型号
	详细技术参数

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：

附件7

 同类业绩一览表

项目名称：杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目

项目编号：ZJ-2270364-04
	序 号
	项目名称
	合同签订时间
	项目负责人
	业主单位全称/联系人/联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：表中所列业绩如与资信评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：

附件8

（1）服务团队情况表

项目名称：杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目

项目编号：ZJ-2270364-04
	序号
	姓名
	本项目拟任岗位
	年龄
	性别
	专业
	专业年限
	职务和职称
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：涉及评分项的其它证明材料附后。

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：

项目负责人简历表
项目名称：杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目

项目编号：ZJ-2270364-04
	姓   名
	
	年   龄
	
	专   业
	

	职   称
	
	职   务
	
	拟在本合同

项目担任职务
	

	毕业学校
	        年     月毕业于      学校    系(科)，学制    年

	经                        历

	年   月
	工作经历
	担 任 何 职
	备   注

	
	
	
	


 注：与评分有关的证明材料附后。

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：

四、报价响应文件部分格式

附件1

初始报价一览表

项目名称：杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目

项目编号：ZJ-2270364-04                    

	总报价（人民币）¥                    ，

大写：                     元


注： “报价方式”以一次报清，完成本项目所需的所有费用必须包含在总报价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为供应商优惠，采购人均不予支付。

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：

附件2

初始报价明细表

项目名称：杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目

项目编号：ZJ-2270364-04                    

 元人民币

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	大写：                              

小写：                           


注：1. 供应商根据实际情况填写。

2.上表所述“合计金额”与“初始报价一览表”应一致。

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：

附件2

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加杭州电子科技大学的杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目（项目编号：ZJ-2270364-04）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为  
 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
  万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业见前附表。

3.中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

4.《中小企业声明函》格式不得擅自调整，格式中划横线的部分需要各供应商按实际情况如实填写，括号中的内容是对拟填写内容的说明。

[image: image2.png]bR RERERE (THEBHKEAEW[2011]13005)

it FLAR FLAR FLAR wrEE
2 % % w B s somzmu]
LR e wh ], e s [ raas [ orar et
So0cem 0 [s00e T CoocnRE [BRE R0oR RS [0RRET = -
E E o o 5 5 0omzeiT [soomzuT
U Y L [oorEE L omEE ; Ry
oner |2 onzae [ zpe [0 I
oy [ rzes [P e R rar Jommar
sy [ o [ D oxsr s
T s oz [ T oxsr st
sy [ T T oxsr st
o [ orps [ o [0 o Jwommar
o [ oz [ o [0 o Jwommar
R P22 L [oomEE S [omEE ; -
e soonzats [P toszue [ st [womzuT
T o [ e fommzas it ot
w o0ee07 % [100G0R T SRR [IARE SR RR [TOARE o [
suemzaz e B o o R 2 scommaT &
worus [T sonzus [ T e
g Pz ; ooERE ; EERT |, -
300 et e ooz o toazu R tohuT roonzuT
o0 AetT RYCET RICET sonuT
FAEhil A REMBEEA AR ik EALERTRIE

T e T

2SR RS SRRk o 6 T PAOERE LM
o o i =

I






附件3：供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）。

附件4：供应商符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》（如有）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加杭州电子科技大学的杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目（项目编号：ZJ-2270364-04）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：

附件5：分包意向协议（如有）

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为杭州电子科技大学变压器高压侧环网柜采购项目（项目编号：ZJ-2270364-04）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……
二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物/服务全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

供应商名称(盖公章或电子签章)：
分包供应商名称：

……

日期：
S





S





S





S





S





S





S











