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电子交易须知
1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台登记、申领CA证书等所需的时间。
2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。
3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。
4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。
5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。
6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。
第一章  招标公告

项目概况
杭州电子科技大学生活区3#变基础设施维修改造招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2026年6月29日9时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：330000263030150000400-0625-26218672

项目名称：杭州电子科技大学生活区3#变基础设施维修改造

采购方式：公开招标
预算金额（元）：3670000
最高限价（元）：3670000
采购需求：

标项一：

标项名称：生活区3#变基础设施维修改造

数量：1

单位：项

预算金额（元）：3670000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包含干式变压器等设施设备及安装改造，具体详见招标文件
备注：不允许进口

合同履约期限：详见招标文件
本项目（是）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：/至2026年6月29日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。
2.地点（网址）：政采云平台线上获取
3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购应用”，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年6月29日9时00分（北京时间）
2.投标地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn）

3.开标时间：2026年6月29日9时00分（北京时间）
4.开标地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。
3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
4.其他事项：（1）投标人对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。
七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：杭州电子科技大学

地  址：浙江省杭州市钱塘新区2号大街1158号
项目联系人（询问）：袁老师
项目联系方式（询问）：0571-86919240
质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0571-86915026
2.采购代理机构信息
名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司
地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层
项目联系人（询问）：吴东嶂、赵炎君
项目联系方式（询问）：0571-85860825、85860233
质疑联系人：孙荣
质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门
名  称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地  址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

联系人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

第二章  投标人须知

前附表

	序号
	名  称
	内   容

	1
	项目属性
	■货物
单一产品或核心产品为：干式变压器
☐服务

	2
	促进中小
企业发展
	1、本次采购标的所属行业是：工业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：工业行业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上， 且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下 或营业收入300万元以下的为微型企业。
2、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。
3、参加本次采购活动的投标人提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
4、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予 4%  的扣除，用扣除后的价格参加评审。
5、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予 4 % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7、提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，投标人应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章）。

	3
	分 包
	■同意将非主体、非关键性的货物运输及施工部分工作分包（分包单位必须符合法律法规相关规定）。
☐不同意分包。

	4
	采购进
口产品
	■不允许采购进口产品。
☐可以采购进口产品。

	5
	支持本
国产品
	1、本国产品标准的适用范围：
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2、本采购项目：
☐不适用本国产品标准及相关政策。
■适用本国产品标准及相关政策。
3、本国产品标准：
（1）产品在中国境内生产；
（2）产品在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例（尚未实施）；
（3）产品关键组件符合相关要求（尚未实施）；
（4）产品关键工序符合相关要求（尚未实施）；
4、出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为本国产品。
5、对本国产品的支持政策：
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	6
	节能产品
	■强制采购节能产品
产品名称：分体式空调（3P）、网络高清红外球机、网络高清红外半球机

注：▲根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的要求，本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。投标人应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复制件/扫描件）。不能提供上述证书的，投标文件无效。
■优先采购节能产品
☐不适用

	7
	环境标
志产品
	■优先采购环境标志产品

☐不适用

	8
	采购合同
定价方式
	■固定总价
☐固定单价
☐成本补偿
☐绩效激励

	9
	投标报价
	1、本项目投标应以人民币报价。
2、其他说明：

（1）投标报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行）。未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝。电子交易平台上的投标报价按平台格式填写。

（2）▲投标报价是履行合同的最终价格，应包含货物到达采购人指定交货地点并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于货物金额、包装、运输费、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及税金等为确保合法、正常使用货物及中标人履行合同项下约定的所有义务所需支出的全部费用。

（3）▲采购人将以合同形式有偿取得货物、服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

（4）投标总价不为零，分项报价中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在投标总价中。

（5）本项目实施过程中，除采购清单所示的内容外，还包含其它相关设施的施工工作，投标人需充分考虑现场实际情况，编制全面、完整的技术方案。如有采购清单中未列明但作为整体项目建设所必需的内容（包括货物、服务、工程等），投标人须自行列入技术方案并将相关费用计入投标总价中，如有缺漏的，相关费用由投标人自行承担。另外，本项目实施过程中涉及的线材、板材、辅材、辅料等均应按实际所需进行供货、安装，且视为已包含在投标报价中。
（6）投标人在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。

（7）本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
4、投标人在电子交易平台填写的报价与报价文件中开标一览表（最后报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（最后报价表）为准。
5、投标报价出现下列情形的，投标无效：
（1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
（2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（3）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价且不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的（投标报价低于采购项目最高限价45%的，应当提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体理由）；
（4）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。

	10
	现场考察/标前答疑会
	☐组织
1、（详细内容）
☐不组织
■不统一组织，投标人在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点：杭州电子科技大学生活区，联系人：袁老师 ，联系方式：0571-86919240。

投标人可自行踏勘现场（采购人不集中组织），对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并充分考虑影响投标报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在投标报价中，因现场勘查不充分导致的投标报价缺失由投标人自行承担，中标后中标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长交付时间等要求，若有此类要求采购人将不作任何答复与考虑，现场踏勘所产生的一切责任、风险、费用和后果由投标人自行承担。现场踏勘需遵循采购人要求，持法人授权委托书、本人身份证参加，联系人及联系方式同项目联系人。

	11
	样品
	☐要求提供
■不要求提供

	12
	方案演示/

方案讲解
	☐要求
1、（详细内容）
■不要求

	13
	投标文
件的组成
	投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

	14
	投标文
件的编制
	1、“电子加密投标文件”：
（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和电子交易平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。
2、“电子备份投标文件”：
（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。
（2）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	15
	投标文
件签章
	采用电子签章。

	16
	投标文
件有效期
	90天。

	17
	投标文件
的包装、密封和递交
	1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。
（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至电子交易平台，否则投标无效。
（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。
2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：
（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。
（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。
（3）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达的“电子备份投标文件”将不予接收。
（4）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前送达指定地址。
（5）“电子备份投标文件”送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1401室，收件人：吴东嶂，0571-85860825。

	18
	开标
	1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。
2、开标时间后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
3、通过电子交易平台上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。
4、通过电子交易平台上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按电子交易平台操作规范将“电子备份投标文件”上传至电子交易平台。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在电子交易平台正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至电子交易平台的，视为投标文件撤回。如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。
5、投标截止时间前，投标人仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至电子交易平台的，投标无效。

	19
	评标办法
	综合评分法。

	20
	中标候
选人数量
	本项目各标项推荐的中标候选人数量：3名。

	21
	联合体投
标相关说明
	1、业绩：联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。
2、资信证明文件：
☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件《第四章：评标办法》要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。
■联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件《第四章：评标办法》要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。

	22
	投标文件
真实性复核
	1、根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号）等文件的规定，在评审结束后、确认采购结果前，采购人、采购代理机构应及时通过网站查询、原件核对等方式对中标投标人在投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现投标人提供虚假材料的，及时书面报告本级财政部门。
2、中标投标人应当认真配合采购人、采购代理机构的复核工作，中标投标人不予配合的，将承担不利后果。

	23
	代理服务费
	1、本项目代理服务费（以各标项中标金额为收费基数，按差额定率累进法计算，100万以内部分按1.05%，100-500万部分按0.77%，少于3000元的，按3000元结算。）由中标供应商在中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向代理机构支付，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。
2、代理服务费支付：

① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金
② 代理服务费汇入以下账户 ：

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司
开  户：中国工商银行杭州市武林支行
账  号：9558851202064655244

3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。

	24
	解释权
	本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。

	25
	其他说明
	不允许转包。


一、总则

（一） 适用范围
本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.采购组织机构：系指组织本次招标的代理机构和采购人。
2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购人提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。
3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。
4.联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。
5.“产品”是指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、材料、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
6.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
7.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
8.“书面形式”包括信函、传真、电报及电子文档等。
9“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。
10.“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。
11.“▲”系指实质性要求条款，“■” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。
（三）投标费用
1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
（四）联合体投标
1.以联合体形式进行投标的，参加联合体的投标人均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
2.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
3.以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目的投标。
（五）政府采购政策
1.采购本国产品
（1）政府采购原则上采购本国产品，不允许采购进口产品。除非采购人已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意采购进口产品，且在采购文件中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
（2）本国产品标准。本国产品应当符合以下条件：
1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
d.简单的上漆、磨光和分装；
e.其他不属于属性改变的情形。
2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合第1）项和第2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
（2）本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）本国产品证明文件
1）出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
2）《关于符合本国产品标准的声明函》填写注意事项：
a.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
b.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
c.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填写。
d.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填写。
e.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填写。
2.支持绿色发展
（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。
（2）纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购人将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。
（4）鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。
3.支持中小企业发展
（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
（4）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
（5）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
（6）可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
（7）中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4.支持创新发展
（1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。
（2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
（3）采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。
　　5.平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
（1）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
（六）询问、质疑和投诉
1.在线询问、质疑、投诉
（1）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。
　　2.询问
（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。
　　3.质疑
（1）提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
（2）投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：
1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起计算。
2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。
3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。
4）采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达投标人之日或者澄清公告、更正公告发布之日。
（3）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2）质疑项目的名称、项目编号；
3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4）事实依据；
5）必要的法律依据；
6）提出质疑的日期。
（4）投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。以联合体形式参加政府采购活动的，质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。
（5）对同一采购程序环节的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出。
（6）采购人或者采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑答复人应将质疑答复内容及时在浙江政府采购网公开，涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。
（7）投标人有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人、采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑投标人：
1）潜在投标人未提供依法获取采购文件证据材料，对采购文件提出质疑的；
2）投标人未按采购人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料，对特定资格条件以外的采购文件内容提出质疑的；
3）未提交投标（响应）文件，对采购过程、采购结果提出质疑的；
4）未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的；
5）未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；
6）未通过采购文件规定的方式提出质疑的；
7）提出质疑时间已超出法定质疑期的；
8）采购文件要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；
9）质疑函未按采购人、采购代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式、提交合法有效的授权委托书的；
10）质疑投标人未按照采购人、采购代理机构要求提供属于潜在投标人或其合法权益受到损害的事实依据的；
11）以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；
　　12）法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。
4.投诉
（1）质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。
（2）投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
（3）投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。
（七）特别说明
1.本次招标采用电子交易方式。
2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
　　4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。
二、招标文件
（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：
1.招标公告
2.投标人须知
3.招标需求
4.评标办法
5.合同主要条款
6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）
（二）招标文件的澄清与修改 
1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
三、投标文件
（一）投标文件的组成
投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。
1.资格证明文件：
（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；
　　（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　（3）投标人的其他证明或自述材料。

　　注：（如有联合体投标、分包的内容，则在投标文件中提供联合协议、分包意向协议；如无则无须提供。格式见第六章）
2.商务技术文件：
（1）投标函（格式见第六章）；
（2）法定代表人授权委托书（法定代表人身份证明书）（格式见第六章。法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书；授权代表参加投标的，提供法定代表人授权委托书）；
（3）《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）；
（4）关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（格式见第六章）；

（5）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）
（6）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（7）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（8）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

（9）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（10）投标人情况介绍；
（11）商务响应表（格式见第六章）；

（12）投标同类项目的业绩表（格式见第六章）；

（13）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（14）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（15）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（16）总体技术方案；

（17）技术响应表（格式见第六章）；

（18）拟投入本项目使用的主要原材料及部件表（格式见第六章）；

（19）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（20）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（21）项目进度安排；

（22）旧设备拆除方案；

（23）应急措施方案；

（24）安全风险分析评估及保障措施；

（25）项目团队情况（格式自拟）；

（26）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（27）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

3.报价文件：
（1）开标一览表（格式见第六章）；
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；
（3）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（4）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

（二）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。 
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。
（三）投标文件的有效期
1.投标有效期见投标须知前附表。投标有效期不足的，投标无效。
2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（四）投标文件的编制
1.“电子加密投标文件”：
（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。
2.“电子备份投标文件”：
（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。
（2）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。
（五）投标文件的签章
采用电子签章。
（六）投标文件的包装、密封和递交
1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。
（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。
（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。
2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：
（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。
（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。
（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。
（4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。
（八）投标文件的修改和撤回
1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。
2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。
3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。
（九）投标人的风险
1.投标截止时间前，投标人仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至电子交易平台的，投标无效；通过电子交易平台上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在电子交易平台正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至电子交易平台的，视为投标文件撤回。
2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。
四、开标
（一）开标形式
1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。
（二） 开标准备
1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。
2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。
（三）开标流程
1.开标第一阶段
（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标人按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按电子交易平台操作规范将“电子备份投标文件”上传至电子交易平台。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在电子交易平台正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至电子交易平台的，视为投标文件撤回。如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。
（2）开启资格证明文件、商务技术文件。
（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标人进行符合性审查、商务技术评审。
2.开标第二阶段
（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。
（2）通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因；公布有效投标人的名单及其资信商务得分、技术得分。
（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。
（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选投标人名单。
五、评标
（一）组建评标委员会（评审小组）
评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标程序
1.在评审专家中推选评审小组组长。
2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。
3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。
4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。
5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。
6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。
7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标办法推荐中标候选人，同时起草评标报告。
8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。
（三）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。  

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（四）错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

1.投标人在电子交易平台填写的报价与报价文件中开标一览表（最后报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（最后报价表）为准；
2.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
3.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法
1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.本项目评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法》。
六、定标
（一）确定中标人
1.每一标项，采购人依法确定1名中标人。确定中标人后2个工作日内发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。公告期限为1个工作日。
七、合同授予
（一）签订合同
1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。
2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。
（二）履约保证金
1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。
2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。
第三章  招标需求

一、采购货物一览表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	干式变压器
	台
	2
	核心产品，具体参数内容根据图纸

	2
	环网柜
	套
	2
	具体参数内容根据图纸

	3
	低压柜
	台
	17
	具体参数内容根据图纸

	4
	UPS柜
	台
	1
	具体参数内容根据图纸

	5
	双电源照明配电箱
	台
	1
	ATS 63A自动转换开关，互为备用

	6
	水泵（含控制箱）
	台
	2
	含变电所内挖沟、排水等基础施工

	7
	分体式空调（3P）
	台
	2
	

	8
	一次模拟图版
	块
	1
	

	9
	安全工器具
	套
	1
	含验电器、绝缘手套、绝缘靴、灭火器、接地线、绝缘垫等

	10
	电线电缆
	YJV22-8.7/15-3*95
	米
	1210
	含图纸中所示的电缆沟开挖疏通、电缆线敷设、电缆井修建、回填、绿化复原等费用

	
	
	ZR-YJY-8.7/15-3*95
	米
	30
	

	
	
	ZR-YJV-0.6/1-5*25
	米
	100
	

	
	
	ZR-YJV-0.6/1-5*10
	米
	60
	

	11
	通讯管理机
	台
	1
	含设备调试费用

	12
	接入交换机
	台
	2
	

	13
	交换机电源模块
	台
	2
	

	14
	千兆光模块
	个
	4
	

	15
	网络高清红外球机
	只
	4
	

	16
	网络高清红外半球机
	只
	2
	

	17
	网络视频录像机
	台
	1
	

	18
	监控硬盘
	块
	4
	

	19
	指纹门禁一体机
	套
	1
	

	20
	磁力锁
	套
	1
	

	21
	SF6/O2传感器
	个
	2
	

	22
	温湿度传感器
	个
	2
	

	23
	定位水浸探测器
	个
	2
	

	24
	烟雾报警传感器
	个
	6
	

	25
	红外双鉴传感器
	个
	1
	

	26
	空调控制器
	个
	1
	

	27
	网络机柜
	个
	1
	

	28
	光纤配线架（ODF架）
	个
	1
	

	29
	紧急报警开关与呼叫按钮
	套
	1
	

	30
	智慧物联数据采集主机
	套
	1
	

	31
	智能PDU
	台
	1
	

	32
	双备份电源
	台
	1
	

	33
	光纤（含铺设及熔纤）
	米
	935
	


备注：本项目为“交钥匙”项目，设备（软件、材料）费、货物费、保险费、税费、运输费、辅材费、吊装费、安装费、调试检测费和本项目所需母线、设备基础、旧设备拆除、垃圾清运、验收、培训、售后服务及上述没有提及但本项目必需产生的费用，由各投标人根据现场踏勘结果可自行测算确定并列入报价，后期不会再增加任何费用，投标人要充分考虑相关风险（未计入的，视为供应商的优惠）。
二、总体要求：

1.本项目提出了设备的功能设计、结构、性能、安装、和试验等方面的技术要求。本项目提出的是最低限度的技术要求，并未对所有细节做出明确规定，也未充分引述有关标准和规范的文本，凡招标文件未涉及设备设施的技术参数、要求、试验标准均按照GB、行业现行标准执行。 

2.本项目所引用标准及规范的条款如有不一致时，按较高的标准执行，对设备的功能、性能、结构等技术要求（包括招标文件与设计图纸）如存在上下文矛盾的，均按较高要求执行。

3.投标人应根据采购人提供的资料、图纸、参数要求，向采购人提供具备本技术规范所要求的所有功能的设备，其性能符合或优于本项目的要求，并获得电力供应管理部门的进网运行许可。

4.投标人设备不完全符合本招标技术文件（包括招标图纸）的要求，存在偏离，不管是多么微小，都应在投标文件中的“技术响应表”、“商务响应表”中加以详细描述。否则意味着投标人提供的设备完全符合本招标技术文件（包括招标图纸）的要求。 

5.投标人提供的设备与招标文件要求存在偏离，而在“技术响应表”和“商务响应表”中又没有详细描述，不论设备设施是否安装或投入使用，采购人有权根据偏离程度，作出相应的处理意见（如取消中标资格、退货、更换、整改等等），并根据对采购人造成的损失，追究其相关责任。

6.投标人须完成本供配电改造项目的全部工作，主要包括（但不限于）下列工作内容：

按本项目（包含图纸）的全部要求完成本项目中供配电设备（包括为保证这些设备安全正常运行的配套设备设施）的制造、试验、运输、旧设备拆除、安装、调试、试运行、技术培训、产品保护及售后服务等工作。

为确保供配电设备设施规范安装而需完成的对变配电室的改造（如电缆沟的延伸与新增等）。

为确保供配电系统的安全正常使用期限达到供配电设备正常使用年限，而需完成对变配电室的改造。（如重新制作变配电室接地系统和设备安装基础等、新增电缆沟的集水排水设施，对设备安装相关的建筑设施的整修与加固等等）。

为完成本项目工作任务所需的其它材料的采购、安装、调试、试验等。

因本次改造造成的建筑体及装饰损伤的修复（如为确保设备安全就位而需的建筑门洞的扩大等）。

原有设备的拆除、清理与清运。

完成新安装设备与原有供配电系统的对接（包括原有设备设施如电缆终端制作、试验等），确保供配电系统安全正常运行。

为确保本项目完成而需与供电管理部门的协作（如设备安装过程的配合停送电、高压计量柜的改装、安装完成后获得供电管理部门验收以及与通电相关的工作等等）。

7.投标人务必根据此改造项目范围，充分了解改造内容与要求，经现场踏勘，明确全部工作内容后投标报价。投标人未能充分了解现场实际，仅根据招标文件（包括图纸）的材料清单进行投标报价，投标人须自行承担由此而引起的一切后果。

8.变电所综合监控系统接入调试

站内设置电力集中监控系统，对站区内配电系统实施监控、管理和保护，其主要监控如下：

高压部分

遥测：三相电流、电压、频率、有功电量、功率因数、过压、欠压报警、变压器温度监测、告警；

遥信：断路器、接地刀工作位置、PT断线、事故报警、记录、追忆；

遥控：控制断路器开关分合闸

遥视：远程视频画面监控

直流系统

监测操作电源、电压、充电设备及开关状态，故障报警及直流屏蓄电池的电压、欠压报警；事故报警、记录、追忆；

低压部分

遥测：三相电流、电压、频率、有功电量、功率因数、过压、欠压报警；

遥信：开关位置状态，无功补偿投切状态，电源进线的缺相、过压、欠压、失电的自动检测及事故报警、记录、追忆；

遥控：控制断路器开关分合闸

遥视：远程视频画面监控

以上涉及到的数据功能要求接入到校区总高配房的电力监控系统内并进行整体的平台调试，包含数据核实、数据测试、应用测试等。数据要求与现场数据保持一致。和平台原有其他变电所的主要功能及技术要求保持一致。
采购货物技术要求
1. 干式变压器技术要求

1.1 应遵循的主要现行标准

GB 1094.1-2013      电力变压器     第1部分   总则

GB 1094.11-2022     干式电力变压器

GB/T10228-2023      干式电力变压器技术参数和要求

IEC60076-11:2018    干式电力变压器

1.2 主要技术参数

(1)
型式：三相、双绕组、环氧树脂真空浇注干式变压器（SCB14系列）

(2)
型号：能效二级，满足GB20052-2020版能效标准

(3)
额定频率：50Hz；

(4)
额定容量：见设计图

(5)
空载额定电压变比： 10±2×2.5% /0.4/0.23 kV

(6)
短路阻抗：6%

(7)
绝缘等级：F级

(8)
联接组标号：D，yn11；

(9)
冷却方式：AN/AF；

(10)
空载损耗：满足国标

(11)
负载损耗：满足国标

(12)
空、负载损耗要满足GB20052 电力变压器能效限定值及能效等级中对于二级能效型变压器的规定。

(13)
绕组绝缘水平：变压器额定绝缘水平 (kV)

	名    称
	1分钟工频耐受电压

(有效值)kV
	雷电冲击耐受电压

（峰值）kV

	高压绕组
	35
	75

	低压绕组
	3
	--


1.3 柜体结构要求

(1) 变压器应有防护外壳，采用铝合金板材，厚度要求≥2mm，防护等级不低于IP3X，具有良好的通风散热性能，可现场拆卸和组装。壳体应采用坚固的钢支撑，足够的机械强度和抗冲撞能力。外壳的钢支撑架等所有不载流部件应连接在一起，并通过接地母线接地。变压器所带的防护外壳，尺寸需满足设计图纸的要求。

(2) 变压器高压则为电缆进线，顶、底部留有穿线板，此板可根据现场电缆外径开孔。

(3) 变压器防护外壳，正面及背面应留有双扇门，用以检修时充分接近柜内设备，并具有带电闭锁装置。

(4) 变压应装有铭牌，铭牌应用不受气候影响的材料制成，并安装在明显的位置上。

1.4 主要性能技术要求

(1) 噪音水平：变压器本体声压级测定小于55分贝。

(2) 变压器应能承受低压侧出口三相短路，高压侧母线为无穷大电源供的短路电流时，绕组不应有变形，部件不应发生损坏。

(3)变压器冷却风扇的配置和布置应合理。在AN运行方式下应满足100%额定负荷长期运行，并应在AF运行方式下，能满足急救过负荷的要求，短时过载能力须达到140％。

(4) 产品散热性能好，机械强度高，不会因温度骤变而在变压器运行寿命期限内导致线圈表面龟裂。

(5)高、低压绕组均采用铜绕组线圈，含铜量达到99.99%以上；高压绕组采用箔绕式或线绕式线圈，高压线圈采用环氧树脂真空绕注薄绝缘技术生产（不带填料）；低压绕组采用箔绕式线圈。必须采用圆形线圈，不接受椭圆形线圈。

(6) 硅钢片应采用高导磁晶粒取向性硅钢片。同时，采用45º全斜接缝，7步进搭接迭铁结构，铁心表面应封涂环氧树脂，采取防腐措施，避免锈蚀。

(7) 铁心通过可拆卸的接地联接片接地，保证铁心有效可靠接地。

(8) 变压器的夹件支撑有利于增大爬电距离即拉大变压器带电部分与非带电部分的绝缘距离，增强变压器抗过电压冲击的能力；绝缘与支撑效果更佳。

(9) 变压器外壳上应配置嵌入式的干式变压器温度控制装置， 其基本功能如下：

应具有数据存储功能， 在装置故障或失电时所有数据不会丢失。

温度传感器实时检测三相绕组温度。

具有绕组超温报警、 绕组超高温跳闸等功能。

具有风机自动启/停及风机当地/远方控制功能。

温度模拟量信号、 超温报警、 超高温跳闸及风机运行/故障等信息应能通过远程通信口上送到变电所综合自动化系统及远方电力调度系统。

超温报警、超高温跳闸及风机运行/故障等信息应可通过通信的方式输出，也可通过接点方式输出， 装置失电或装置故障信号应有硬接点信号输出。

应具有液晶显示屏、LED显示灯和操作键盘， 能实时显示温度信息和故障信息， 并可通过操作键盘设置和修改各种定值和参数。 报警温度和跳闸温度定值可根据变压器的实际情况和用户的需要设置。

具有远程通信功能， 通信接口RS485接口，采用Modbus-RTU协议 。

(10) 变压器应能随时投入运行，在规范书运行环境条件下，变压器停止运行后经绝缘测试合格可不经干燥而直接投入，并允许在正常环境温度下，承受40%的突加负载。

(11) 变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，使用寿命应为免维护30年或更长。

(12) 高压绕组表面易见位置，应有“高压危险”的标志。变压器各绕组应有相应的接线端子标志，所有标志应牢固且耐腐蚀。

2. 环网柜技术要求

2.1应遵循的主要现行标准

GB4208-2008（IEC529～76）《外壳防护等级的分类》

GB3906-2012 《3-35kV交流金属封闭开关设备》

IEC-298   《交流金属封闭开关设备和控制设备》

IEC-420   《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》

GB3804-2004《3.6-40.5kV交流高压负荷开关》

GB11023-89《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》

GB3309-89《高压开关常温下的机械试验》

GB2706-89《交流高压电器动稳定试验方法》

GB311-2012《高压输变电设备的绝缘配合》

GB11033-89《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》

IEC6052《额定电压6～35kV电缆附件试验报告》

2.2  使用环境条件

使用场所：户内

环境温度：-25℃～40℃   

最大日温差：35℃   

海拔高度：<2000m 

抗震能力:地震强度不超过8级  

相对湿度:≤95%（日平均值），≤90%（月平均值）

安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动

2.3  环网柜主要技术参数

运行电压：10KV

额定电压：12KV

额定电流：630A

1分钟工频耐受电压：42KV（相对地）48KV（断口）　　

雷电冲击耐受电压：95KV（相对地）110KV（断口） 　

充气壳体为不锈钢板，厚度≥2mm  

防护等级：气箱部分（含线路的所有一次部分）IP67，整柜外壳部分：IP4X

环网柜本体深度不超过0.71米，环网柜本体不加低压间高度不超过1.15米，加外壳深度约为1.1米

2.4  组件的技术参数与要求 

2.4.1 负荷开关主要技术参数

母线额定电流：630A


额定电压：12kV

额定频率：50Hz

额定电流：详见设计图

热稳定电流（有效值）：≥20kA/4S

动稳定短路关合电流（峰值）：≥50kA

一分钟工频耐压（有效值）：42kV（相间、对地）；48kV（断口间）

冲击耐压（峰值）：95kV（相间、对地）；110kV（断口间）

额定负荷电流开断次数200次

机械寿命：≥5000次

外绝缘污秽等级：IV

摄氏度时SF6相对压力≤0.2BAR

防内燃弧耐受电流：20KA/1S

SF6气体年泄漏率: ≤0.01%

2.4.2  断路器主要技术参数

母线额定电流：630A


额定电压：12kV

额定频率：50Hz

额定电流：详见设计图

热稳定电流（有效值）：≥20kA，4s

断路器短路开断电流：20kA

切空载变压器开断能力：≥16A

动稳定短路关合电流（峰值）：≥50kA

一分钟工频耐压（有效值）：42kV（相间、对地）；48kV（断口间）

冲击耐压（峰值）：95kV（相间、对地）；110kV（断口间）

机械寿命：≥5000次

外绝缘污秽等级：IV    


20摄氏度时SF6相对压力≤0.2BAR

防内燃弧耐受电流：20KA/1S

SF6气体年泄漏率：≤0.01%

2.4.3  微机综合保护装置主要技术参数

综合继电保护装置须具备保护、测量、控制、监测、通信等功能，具备中文LCD显示屏。模拟量及开关量的输入、跳闸报告、定值整定、通信状态等均可在屏幕上显示。采用与断路器同一品牌的微机综合保护装置。

主要功能有：（但不限于）

模拟量采集：电压、电流等；

开关量采集：≥8个

继电器输出：≥4个

保护功能：

限时电流速断保护

过电流保护（可带时限）

零序电流保护

低电压保护

接地保护
变压器超温跳闸保护

变压器开门跳闸保护
过负荷保护
通信接口采用RS485/RJ45接口，Modbus-RTU/Modbus-TCP实现与电力智能监控系统联网通信。
2.4.5 主要技术要求

负荷开关、接地开关、断路器永久性封闭在1个充满SF6气体的金属的密闭气室中。

设备免维护。SF6开关密封性能高，年泄露率不超过0.01%，寿命超过30年。

投标人应在投标响应文件中提供产品彩色样册或产品的检验报告证明产品为非贴牌。

负荷开关、断路器和微机保护等需选用同一品牌，互感器、接地开关、避雷器等及其他主要元件采用优质产品。

★断路器均采用三工位设计并提供彩色样册证明三个稳定工作位置。

★断路器应采用SF6绝缘，SF6灭弧，提供相关证明材料。

★环网柜为确保安全性，应具备可视性接地功能，通过柜后透明罩方便察看接地开关状态，需要提供投标产品样本图片证明。

负荷开关，断路器和接地开关分别有独立的操作孔，操作机构本体有可靠的机械联锁和明显的分合状态指示。

负荷开关，断路器应有备用4常开+4常闭位置辅助接点。

固定配置环网柜应留有配网自动化接口,预留安装FTU的位置。

负荷开关柜和断路器柜的对外连接线应经过出线端子和标准接插件，接插件应带电可触摸,并具有全水密能力,出线端子的最小电气间隔和爬电距离应满足国家相关标准。

电流回路导线线径不小于2.5mm2,电压回路和逻辑回路导线线径不小于1.5mm2。

环网柜开关本体应采用2mm厚不锈钢，并且能够经受内部至少3Bar的大气压，防护等级IP67。

断路器应具有全系列开关装置的保护曲线，提供包括相间和接地故障在内的可靠保护功能。同时断路器采用旋转灭弧加气体自扩散技术，可靠切断短路电流。

开关柜必须具备“五防”功能，除了满足DL/T4047-1997 6.6条规定外，具备防止误分、合断路器，防止带负荷分，合隔离开关或者隔离插头，防止误入带电间隔，防止接地开关合上时（或者带接地线）送电等措施。

断路器采用SF6灭弧气体技术，采用压气式上下直动式灭弧原理，开断能力强，操作功小。

应设有专用的接地导线。宜采用紫铜的，在接地故障时其电流密度规定不应小于200A/mm2，但最小截面不得小于50mm2 。该接地导体应设有与接地网相连的固定连接端子，并应有明显的接地标志。

每个进出线单元应装故障指示器，并应有短路和接地显示功能。

开关柜的前面板防护等级为IP4X，不同的功能应有清晰的模拟图显示，位置指示器应能真实的反映主触点的位置，并且能够使操作者清晰可见。

对于内部故障，应满足下列要求：

环网柜应能防止因本身缺陷、异常或者误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃弧时间和燃烧时间。

除应有防止人为造成内部故障的措施外，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障（如负荷开关开断时产生或者排出气体）引起隔室内过电压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他运行设备的影响的措施。

2.4.6试验项目及要求


环网柜的试验项目及要求参照高压开关柜。

3.  低压柜技术要求

3.1 应遵循的主要现行标准

GB/T 14048.1《低压开关设备及控制设备总则》

GB 7251《低压成套开关设备及控制设备》

JB/T 9661《低压抽出式成套开关设备》

GB 5585.2《电工用铜、铝及其合金母线 第2部分：铜母线》

GB 14048.3《低压开关设备及控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

GB 3983.1《低电压并联电容器》

GB 1208《电流互感器》

GB 16847《保护用电流互感器暂态特性技术要求》

IEC 60158《接触器》

GB 7949《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

GB 4884《绝缘导线的标记》

GB 4208《外壳防护等级》

IEC 61641《电弧故障测试要求》

IEC 112《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》

GB 10963《家用及类似场所用过电流保护断路器》

GB 16916《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）》

GB 16917《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）》

GB 6829《剩余电流动作保护器的一般要求》

GB 13539《低压熔断器》

GB 1284《低压断路器》

GB 4025《低压电器基本标准》

GB 998《低压电器基本试验方法》

GB/T 3047.1《面板、架和柜的基本尺寸》

GB/T 2681《电工成套装置中的导线颜色》

GB/T 2682《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》

GB/T 14048.11《自动转换开关电器》

3.2 产品运行条件及主要技术参数要求

3.2.1 产品运行条件

(1)
环境条件


海拔高度：＜1000m，户内安装；


环境温度：-5℃～+40℃；


日温差：25℃；


年平均温度：+30℃；


相对湿度：≤95％（+25℃）；


抗震设防烈度：9度；

(2)
运行条件


额定运行电压：400V±10％；


额定绝缘电压：690V


额定频率：50Hz±5％；


接地方式：TN-S。

3.2.2  主要技术参数

(1) 额定电压：400V/690V

(2) 额定绝缘电压：1000V/800V

(3) 额定冲击耐受电压：12kV

(4) 过压等级：IV级

(5) 额定频率：50Hz

(6) 主母线电流额定值：按设计图纸要求

配电母线电流额定值：按设计图纸要求

(7) 额定短时耐受电流（1s有效值）：

水平母线（主母线）：80kA；

垂直母线（支母线）：50kA；

(8) 额定峰值耐受电流：

水平母线（主母线）：176kA；

垂直母线（支母线）：105kA。

(9) 抗震能力：地震烈度8度及以上

(10) 外壳防护等级：IP31

(11) 外壳防撞能力：IK10

3.3 产品技术性能要求  

(1) 低压开关柜应是金属全封闭型，其防护等级应符合IEC529要求的IP31。

(2) ★为了供配电保护系统的可靠性以及配合性，框架断路器、塑壳断路器、多功能仪表应为同一品牌； 互感器、避雷器等其它主要元件采用优质产品；不接受贴牌产品，提供产品彩色样册或产品的检验报告证明产品为非贴牌。

(3) ★为保障操作人员的安全性，低压开关柜柜体应具有不低于100kA /0.3s内部燃弧故障耐受能力，提供第三方投标产品内燃弧试验报告。

(4) ★为保障水平母线载流量的一致性，方便现场快速且可靠的连接。水平母线采用预先装好的滑动连接铜排进行柜间水平母排连接，避免柜间母排现场开孔搭接。投标人应提供产品样本图片说明。

(5) ★为保障低压柜的可靠性，提供第三方检测机构出具的设备的EMC电磁兼容性报告。

(6) 低压配电柜用高质量覆铝锌板制作，厚度不小于2mm。门板采用优质冷轧钢板制作并作静电喷涂。柜体具有足够的机械和电气强度，应在短路故障时安全运行，保障所安装元件在正常使用及短路时能够承受所产生的电、机械应力和热应力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。

(7) 配电柜内的每个柜体分隔为三个室，即母线室、功能室及电缆室。

(8) 低压配电柜实行模数化。同类型应具有良好的互换性、通用性。一旦发生故障，可以在系统供电情况下更换故障开关，迅速恢复供电。

(9) 抽屉单元具有连接位置、试验位置、分离位置，且具有定位机构。开关只有在连接和试验两个位置才能进行合闸；在这两个位置之间不能合闸。抽屉单元也应提供位置信号触点，如抽屉单元到达连接位置，触点闭合或断开，供电力监控系统使用。

(10) 主开关的操作机构应能使用挂锁将主开关锁在分断位置上，以防止未经许可的操作。抽屉应具有省力操作机构和导轨机构。

(11) 安装在开关柜上的断路器延伸操作手柄，应有明确的开关跳闸显示位置，防止开关跳闸状态下，延伸操作手柄误显示为合闸状态。

(12) 开关柜一、二次插接件需要采用具有调整电缆扭力、解决机械误差的设计，如一次插采用可旋转的插接头，二次插接采用浮动带倒角补偿的设计。

(13) 抽出柜应装有防止抽出过猛而跌落的机构，在抽出的过程中必须通过操作相应的解锁机构方能将抽屉完全抽出，保证操作人员的安全性。

(14) 电气间隙、爬电距离和隔离距离应符合相关标准中规定的距离，而且在正常使用条件下也应保持此距离。

(15)  抽屉柜采用同一规格的一次接插件(额定电流大于等于400A)，一次插接附件应满足《JB/T 10323-2016低压抽出式成套开关设备和控制设备 主电路用插接件》的要求，提供试验报告。

(16) 低压断路器额定电流≤250A的抽屉单元，出线电缆直接接入一次接插件，低压断路器额定电流>250A的抽屉单元，需在一次接插件连接母线（母排）并可靠固定，出线电缆接入从此母线（排）引出。

(17) 开关柜外壳和内部金属板应实现可靠接地。

(18) 低压开关柜的进出线可采用电缆或封闭母线槽,并为上下出线位置可进行适当调整。

(19) 低压进线柜、联络柜的框架断路器应布置在前开门的功能单元室内并位于开关柜的中下部位，便于操作、检修等。

(20) 低压开关柜应开设符合IP要求的通风孔。通风孔的设计和设置应使得当断路器在正常运行时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

(21) 低压开关柜内的电器元件、裸露的带电导体和端子等的电气距离和爬电距离应符合有关标准，同时应适合使用的环境条件。

(22) 开关柜的设计和安装应便于维护和扩建，水平母线采用分段结构预装于配电柜母线室，使用预先装好的滑动连接铜排进行柜间水平母排连接，避免柜间母排开孔搭接。

(23) 低压开关柜底部应有进出电缆固定装置。低压开关柜底部电缆进出口的数量与孔径应与开关柜功能单元的数量与规格相适应；具有能有效防止电缆在电缆进出口受损的防护措施；

(24) 为保证连接的连续性及可靠性，要求抽屉单元的一次接插件触头镀银处理。

(25) 抽屉在试验位置时，一次回路有可见断点，保证人员的绝对安全。

(26) 抽屉从工作位置拉到试验位置时，二次系统的连接不应中断，有效确保通讯的稳定性。二次插接件应满足《JB/T 10263-2016低压抽出式成套开关设备和控制设备 辅助电路用插接件》要求，提供试验报告。

(27) 进线开关柜、联络开关柜低压室盘面上须有（但不限于）下列显示和控制装置


框架式断路器分、合按钮；


非自动复位紧急脱扣开关


就地/遥控选择开关；


断路器分合指示；


断路器储能指示


断路器手车位置指示。


多功能电力仪表，用于显示电流、电压等电力参数。

(28) 低压开关柜应具有 “三锁两钥匙”机械联锁，保证在任何情形下均不允许三个断路器同时处于合闸状态。同时当三个断路器中任一个断路器处在分离位置时，应不影响另两个断路器的自动投切。

(29) 变电所内低压开关柜所有出线回路均需有非消防电源强切功能。

(30) 低压开关柜内应设计自动灭火装置的专用安装空间与固定方式，至少应同时使用两种固定方式，在一种固定方式完全失效时，自动灭火装置也不会倾倒、掉落。安装位置与朝向应考虑自动灭火装置的在整个开关柜内灭火性能，而且自动灭火装置的安装后的开关柜符合国家、行业的标准、规范要求，不影响开关柜的安全性能，不影响开关柜的安装、使用、维修、维护。

3.4 组件的技术参数与要求

3.4.1 断路器

(1)
为了便于开关上下级保护配合、断路分断能力的级联及方便管理，低压配电柜内的框架断路器、塑壳断路器必须选用同一品牌的产品。

(2)
满足系统电压，电流，功率，通信（根据具体情况确定）及分断能力的性能要求。要求额定短时耐受能力Icw/1s>=50KA   400/415V, 且Ics=100%Icu。

(3)
低压进线开关、母联开关等额定电流在630A以上的馈线开关均选用框架断路器，额定电流在630A（含630A）以下的馈线开关均选用塑壳断路器。

(4)
断路器须具有“隔离功能”。

(5)
抽出式断路器有可抽出式导轨，便于操作维护，并有三位置指示器，指示和定位断路器处于接通、试验、退出位置，并且在准确定位后 进行机械式自动锁定。

(6)
断路器的额定电压(额定绝缘电压、额定冲击耐受电压等)、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路耐受强度等符合设计参数要求。

3.4.1.1 框架式断路器 

(1)
断路器应采用模块化结构设计，方便断路器功能的扩充而无需改变断路器机构和低压开关柜结构

(2)
★框架断路器固定式和抽出式都应是零飞弧产品，保证操作人员及设备运行的安全性，提供产品测试报告等证明材料予以说明。

(3)
框架式空气断路器带智能化控制装置，控制装置必须提供便于用户使用的人机对话界面，并必须提供全中文显示菜单。

(4)
框架式空气断路器为电子脱扣器，功能包括但不限于：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣。短延时保护应具有区域选择性闭锁功能，具有故障诊断功能，可快速确定故障类型，以最短时间隔离受故障影响的范围 ，可对触头磨损情况以及断路器动作次数做出指示。

(5)
控制装置具有测量并本地显示电流、电压、有功、无功功率、功率因数等电气参数的功能。

(6)
控制单元要求可以带载整定，可在不停电情况下更换电流模块调整整定值。

(7)
框架断路器须具有通信功能，具有RS485/RJ45接口，采用MODBUSBUS-RTU/MODBUS-TCP协议。

(8)
框架式空气断路器应配置两个钥匙锁锁定OFF位置的功能，方便检修，保障维护安全，避免错误操作。

(9)
框架式空气断路器的操作机构应为弹簧储能型，即可手动又可电动储能。

(10)手车面板上配有机械式计数器、机械式分合闸状态指示、弹簧储能状态指示和手动分合闸按钮。

(11)框架式空气断路器须配备足够的辅助触点，断路器位置信号触点，故障脱扣信号触点、电机储能信号触点，供给电力自动监控系统或其它之用。除实际需要外，提供不少于4对备用常开及常闭无源接点。

(12)框架式空气断路器须满足以下电气及机械特性：


额定工作电压：400V ；


额定绝缘电压：1000V；


极 数：见设计图纸 ；


额定冲击耐受电压：12 KV ；


额定电流：见设计图纸；


额定极限短路分断能力Icu： 65KA（有效值）；


额定运行断路分断能力Ics： 100%Icu；  


操作方式：电动操作+手动操作；


脱扣器：采用电子脱扣器，电子脱扣器须符合有关电磁干扰的国家标准


保护功能：具有三段保护特性（长延时、短延时、瞬时）。


断路器的脱扣整定电流采用现场可调型，并有宽阔的电流和时间调节范围：

长延时保护（L）：Ir = 0.4～1.0 In，动作时间可调节

短延时保护（S）：Isd = 1.0～10 Ir，动作时间可调节

短路瞬时保护（I）：Ii = 2.0～15 Ir，动作可调节或off


控制装置应自带液晶触摸屏，触摸面板图形显示；


电寿命（不维护情况下）：

≥5000次（壳架电流2500A以上）；

≥8000次（壳架电流小于2500A）。

机械寿命（不维护情况下）：≥10000次。

3.4.1.2 塑壳断路器

(1)
所有塑壳断路器应配置：（须含有但不限于）

①　分合位置辅助触点

②　故障脱扣辅助触点

③　分励线圈 

这些触点、线圈均须通过二次插接件引至开关柜的二次回路端子排。

(2)
塑壳断路器须满足以下电气及机械特性：

①　额定工作电压：400V；

②　额定绝缘电压：690V；

③　额定冲击耐压：8kV；

④　额定电流：(见图纸)；

⑤　额定极限短路分断能力Icu： 50KA（有效值）；

⑥　额定运行断路分断能力Ics： 100%Icu； 

⑦　脱扣器：电子脱扣器 ;                       

⑧　操作方式 ：电动操作/手动操作

⑨　保护功能：长延时、短延时、瞬时。

⑩　★极限分断能力至少为50KA/400~415Vac，并且Ics＝100％Icu，提供相关检测报告予以证明。

3.4.2 低压开关柜母线技术要求

(1) 柜内的水平母线和垂直母线材料选用刚性硬高导电的T2电解铜,铜材纯度应不小于99.95%，投标人须提供母线纯度检验报告。

(2) 开关柜所有母线均需镀锡处理。

(3) 母线截面满足开关柜额定电流的要求，且不得低于设计要求,保证在额定电流下长期安全正常运行。 

(4) 为了更好达到母线系统的散热功能，主母线、配电母线系统均要求采用厚度至少5mm厚的铜排，根据电流大小配置母排数量，最少不能低于2片母排。

(5) 固定支撑件应不吸潮，在规定环境条件下和开关柜使用寿命期间，其机械与绝缘强度基本保持不变。

(6) 母线绝缘框（夹）紧固件（如穿心螺杆）等采用低磁不锈钢材质。

(7) 低压配电柜内中性母线（N线）的隔离要求同主母线。

(8) 低压配电柜内垂直母线中的中性母线（N线）型号规格与主母线相同。

3.4.3 低压智能站控终端

为保证配电线路的供电安全可靠，满足日常巡检和故障消缺的高效运维需求，需要在变配电站现场布置一台不小于15英寸智能站控单元，盘柜嵌入安装。智能站控单元具备故障预警及诊断功能，对系统中关键回路（配电室内的进线、母联回路及重要馈线回路）做全面的监测管理，发布关于配电系统的运行和告警信息，提供预警，避免故障停电；提供故障前后的数据，帮助快速定位故障，隔离故障源；监测中低压电气设备的全生命周期的运行数据，并提供预测性维护，最大程度降低停电风险。

低压智能站控终端功能要求：

1）
智能站控终端应采用工业级触屏电脑，在工业级电脑中配置主流的计算机硬件，选配不低于酷睿i3 CPU，选配16G及以上内存，选配256 G以上硬盘存储，支持2个有线网络接口。

2）
显示单元显示分辨率不低于15英寸以上TFT显示屏，五点投射式电容触控，显示分辨率不低于1920 x 1080。

3）
应通过单线图的形式，清晰呈现关键回路上下级关系，实现单线图动态着色，表征断路器开关位置变化信息。提供配电站的柜面视图，动态表征断路器开关的位置变化信息，柜面视图与单线图之间形成导览式快速跳转。

5）
应按照配电结构中断路器的上下游关系，进行断路器的上下游开关保护的校验检查分析界面，提供分析报告，供运维人员进行判定。

6）
应基于配电站房场景构建配电盘布局3D效果模型，对柜内设备告警，提供高亮着色。用户能够自行操作旋转画面，选择所需要的视角，查看站内盘柜。

7）
应提供故障预警功能：系统应能提供丰富的预警功能，提前对断路器及系统的隐患进行警示；应提供关键指标参数的运行偏差提示，如开关状态、运行电流、断路器容量、进线回路电压谐波畸变率以及功率因数等。

3.5 智能无功补偿

①　静止无功发生器需符合以下标准

GB/T14549-93   《电能质量：公用电网谐波》；

GB/T15543-2008 《电能质量：三相电压允许不平衡度》；

GB/T15945-2008 《电能质量：电力系统频率允许偏差》；

GB/T12326-2008 《电能质量：电压波动和闪变》；

GB/T12325-2008 《电能质量：供电电压允许偏差》；

GB/T18481-2001 《电能质量：暂时过电压和瞬态过电压》；

GB/T15576-1995 《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》；

GB7625.11998   《低压电气电子产品发出的谐波电流限值》；

GB4208-93      《外壳防护等级的分类》

②　静止无功发生器技术参数要求

1.额定电压：380V/400V，线电压波动范围：228V-456V。

2.额定频率：45-62.5HZ。

3.相/线：3相4线或3相3线可通过软件选择，而无需更改硬件配置。

4.扩容方式：模块化设计，支持多机并联扩容，并联容量不受限制。可通过增加机柜所装的模块数量进行扩容。

5.单模块容量含有30/50/100kvar多样化机型，以满足招标方对于不同容量的需求。并且不同容量的模块可以自由并联扩容。

6.静止无功发生器采用全数字、模块化控制方式，CPU采用DSP+CPLD全数字、模块化控制。

7.控制算法：同时支持快速傅里叶（FFT）和瞬时无功算法。

8.静止无功发生器单机或者并机时，可支持CT的源侧和负载侧接法，可根据现场情况灵活调整。

9.静止无功发生器额定容性无功功率或感性无功功率下整机能耗不超2%。

10.★噪音：在装置输出额定容量下，距离噪声源水平位置1m处，噪声值应不超60dB。

11.响应时间：静止无功发生器处于自动补偿状态，响应时间≤2ms。

12.★无功补偿性能：静止无功发生器既能提供无级的感性无功也能提供无级的容性无功，并且目标功率因数可调。在容量范围内，其基波无功补偿率应能≥99%。提供型式试验报告。

13.无功输出性能: 装置输出无功功率，控制偏差不应超过额定容量的1%。

14.功率因数控制性能：功率因数控制模式，目标功率因数控制误差不大于1%。

15.★不平衡补偿性能：具有三相电流平衡的功能，补偿之后不平衡电流补偿率不低于99%。

16.★静止无功发生器可选择具备谐波补偿能力，总谐波补偿率应≥96%，各次谐波单次谐波补偿率均大于96%。提供型式试验报告。

17.静止无功发生器要独立于电网阻抗及系统阻抗，不受电网阻抗和系统阻抗变化的影响。

18.静止无功发生器用于补偿无功的容量与不平衡补偿容量的比例可以根据现场的实际无功量大小，设备自动跟踪补偿，也可改为手动自由设定目标功率因数。

19.SVG在工作时必须避免过补偿，可以做到按照所设定的目标功率因数补偿无功而不会过补偿。

20.静止无功发生器的无功补偿及不平衡补偿功能，可以根据需要，设定优先级别。

21.静止无功发生器具备免维护功能，能保证长周期稳定运行，控制单元程序具备自检功能。

22.静止无功发生器采用液晶显示面板们在面板上能显示线电压有效值、电压谐波值、电流有效值、电流谐波值、视在功率、功率因数等运行参数。应提供对应监控界面。

23.当系统断电时，滤波器应自动断开。在系统恢复后，滤波器能自动恢复。

24.系统具备快速、完全的故障自检功能，同时自动采取相对应的操作。

25.应具备完整的保护装置，包括过载、过电流、短路、过温、系统母线电压异常等功能。故障出现后机器会自动报警且停止工作不会影响其他设备正常运行。

26.自动限定在额定容量范围内100%输出，如果负载侧无功电流大于其额定容量，应能在额定容量内继续输出电流补偿，不发出过载导致设备超载或退出运行。具有缓启动回路，以避免启动瞬间过大的突入电流，并限制该电流在额定范围内。

27.静止无功发生器具备RS485通讯接口并且可以扩展以太网接口、干接点接口，并设置备用通道，以防止将来增加功能时有通道可用，在中央控制室能显示源滤波器的运行状态。在静止无功发生器发生故障时，具有声、光报警功能。

28.人机交互界面必须具备一键电气数据及参数设置记录功能，记录数据可通过U盘导出，投标方需提供此功能的监控设置界面图。

29.人机交互界面需具备节能设置功能，可通过设置日期或时间段控制设备的工作时间和停机时间，也可通过设置设备的负载率控制设备的工作时间和停机时间，以达到节能降耗的目的，投标方需提供此功能的监控设置界面图。

30.静止无功发生器应具备环境温度监测功能，并将环温显示在显示屏上，确保设备的可靠运行。投标方需提供此功能的监控设置界面图。

31.电流互感器符合IEC标准和GB1208-1997。

32.柜体使用的钢板符合IEC标准，平整度误差小于2mm/m2，防护等级要求可提供IP20防护等级的外壳。柜架以组件型式制成,骨架及隔板材质应为覆铝锌板，钢板厚度不小于2.0mm，前后门1.2mm。

33.对CT要求：精度不低于0.5.二次电流为5A CT。 

34.塑壳式断路器包括塑料外壳、操作机构、触头系统、灭弧系统和过电流脱扣器等。

35.静止无功发生器在输出端应设置有快速熔断器作为保护。

4.  UPS电源柜技术要求

4.1 应遵循的主要现行标准

GB/T 3859.1――《半导体变流器基本要求的规定》

GB/T 3859.2――《半导体变流器 应用导则》

GB/T 3859.3――《半导体变流器 变压器和电抗器》

GB/T 3859.4――《半导体变流器 包括直接直流变流器的半导体自换相变

流器》

GB 7260.1――《不间断电源设备 第 1-1 部分: 操作人员触及区使用的 UPS的一般规定和安全要求》

GB 7260.2――《不间断电源设备(UPS) 第 2 部分： 电磁兼容性(EMC)要求》

GB 7260.3――《不间断电源设备(UPS) 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求》

GB 7260.4――《 不间断电源设备 第 1-2 部分： 限制触及区使用的 UPS 的一般规定和安全要求》

GB/T 14715――《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》

DL/T 1074――《电力用直流和交流一体化不间断电源设备》

GB 4208――《外壳防护等级》

DL/T 5044――《电力工程直流系统设计技术规程》

DL/T 621――《交流电气装置的接地》

DL/T 637――《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》

DIN41773.1――《静态功率变流器.第 1 部分:铅酸蓄电池滴流充电用具有 IU特性的半导体整流器设备指南》

DL/T 637    电力用固定型阀控型铅酸蓄电池

GB 50171    电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB 50172    电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范

DL/T 5136   火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

GB l3337.1   固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件

YD/T99      通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法

IEC896—2    固定型铅酸蓄电池一般要求和试验方法

 4.2 主要技术要求
ATS 输入电源：双路

额定电压：380V±15% 

工作频率：50Hz±5%；

机架式UPS装置主要技术参数：

工作方式：在线式

输入电压(V)：220V ±20％  

输入频率( Hz)：50 ±2.5 Hz

额定容量：6KVA 

负载功率因数 cosφ ≥0.93

逆变器直流电压 220VDC±20％

输出电压：220VAC±1％

输出频率：50±0.5Hz

输出波形：正弦波

波形失真(%)：<1%(线 性 负 载 ) <3%(非 线 性 负 载 )

动态电压瞬变范围(V)：±5%

瞬变响应恢复时间(ms)： ≤10

电源效率(%)：100%额定负载下 >90%

120%过载能力(min)：10

150%过载能力(min)：1

>150%过载能力(ms)：200

无故障时间 (MTBF)：大于25万小时

外壳防护等级：不低于 IP31

连续运行环境温度： -5 ℃ — +40 ℃

（3）UPS电源声级噪音<45db

4.3  系统结构及功能要求

采用柜式结构，柜体外壳应有足够的刚度和强度，外壳采用冷轧钢板，厚度 ≥ 2.0mm。柜前、 后开门，根据实际安装位置，确定开门方向，确保维护人员进出畅通， 柜的底部有可封闭的电缆孔。柜体的设计应充分考虑自然散热与强制通风散热以及强制散热的自动与手动控制，柜体颜色与低压开关柜相同。

交流双路输入电源采用低压断路器过流、过载与短路保护。

交流双路输入电源：采用一体化双路电源转换装置（ATS），PC级、4极，具有互为备用、自投不自复两种转换模式；ATS额定电流≧63A。

采用机架式UPS。

输出开关馈线

① UPS电源馈出回路：8路10A的UPS电源输出，输出断路器采用C10A/2P低压断路器；

② 交流电源输出回路：5路10A的单相交流AC220V电源；输出断路器采用C6A/2P低压断路器，交流电源引自双路电源转换装置（ATS）输出端；

③ 三相电源输出；2路10A三相电源输出回路，输出断路器采用C10A/3P低压断路器，交流电源引自双路电源转换装置（ATS）输出端；

UPS电源柜两路输入电源异常、输出回路断路器故障脱扣动作信号须接入开关量采集装置以通信方式上传给远程监控后台。UPS电源输出回路开关与非UPS电源输出回路开关按上下两排分布设计。输出接线排也应分开独立。

蓄电池型式：蓄电池应采用 12V 阀控式密封免维护型铅酸蓄电池。蓄电池容量：详见设计图 ，其性能指标不低于《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》GB/T19638. 2的要求。蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆；蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。蓄电池使用寿命大于 8 年。

机柜内门至少有（但不限于）：输入电源指示灯、每个输出电源回路指示灯、声光报警器，消声按钮。

报警功能：交流输入电源断电、UPS输出过电压、欠电压、过电流报警，报警信息不仅应显示于触摸屏，同时作用于声光报警器。

通信功能：采用RS485/RJ45接口，Modbus-RTU/Modbus-TCP协议，需要与电力智能监控系统通信数据：实现遥控、遥测、遥信、遥调“四遥”功能的所有数据。

4.4  UPS装置主要性能要求

    UPS 装置为全数字化控制带旁路单机运行系统， 并设置交流静态开关切换旁路电源。无间断转换的“静态开关”在逆变器过载或停机的情况下自动地将负载切换到旁路后备电源， 并在正常运行状态恢复后自动将负载切换到逆变器。 
UPS 系统的主要功能要求：

(1) 能适应较宽的输入电压和频率；

(2) 输入与输出有安全隔离；

(3) ★冷启动功能保证设备在任何情况下可以启动；

(4) 具有防雷击和浪涌保护功能；

(5) 具有适当的电源保护,以减少输入谐波电流,电网污染的影响；

(6) 调试、 维护、 保养方便,有液晶显示屏， 显示运行工况和参数。

(7) 可实现当地监控,在线自诊断,故障报警；

(8) 应具有软启动功能；

(9) 应具有遥信、遥测和遥控功能， 提供 RS-485 通讯接口（或网卡）MODBUS-RTU/MODBUS TCP协议 可与计算机和后台监控系统通讯；

(10) 能对蓄电池组进行整组监控，设置电压限值报警， 并能按实际负载量实时显示电池后备时间。

UPS设备功能单元组成

（1）输入侧开关、输出侧开关

（2）整流器

（3）逆变器

（4）UPS 紧急关机

（5）静态旁路开关

（6）蓄电池组输入开关（直流回路专用低压断路器，）

（7）报警、 通讯单元

（8）操作及显示单元

（9）N+1 冗余散热风扇

（10）其他元器件

主要元器件的技术要求

（1）整流器（包括及滤波电路）

整流器由输入隔离变压器、 滤波装置、整流器和整流器的微处理控制单元组成；带过电流、过电压、超温保护功能。整流器由独立的微处理器控制。 

（2）逆变器（包括输出隔离变压器及滤波电路）

逆变器输出电压 AC220V，逆变器能在额定负载下可靠起动。

UPS 装置逆变器输出对旁路输入进行连续跟踪，以便在 UPS 输入电源消失或整流器故障时，将负荷无扰动地由逆变器切换至旁路电源。

（3）静态旁路开关

静态旁路开关具有自动、手动两种工作方式，实现无间断切换。当逆变器故障或失压时，通过静态切换开关切向旁路系统供电，切换时间不超过 2ms。

（4）UPS蓄电池管理单元

蓄电池检测管理系统应具有以下功能：

●电池组定期自动进行放电测试

●电池组电压实时监测

●电池组过放电报警

● UPS 具有蓄电池容量、 后备放电时间、 运行状态实时监测显示。

（5）★UPS提供7寸或以上的液晶显示屏(LCD) ，用以显示UPS的运行状态、显示运行参数。 显示UPS 报警信息。设置UPS的运行参数。 当出现一个报警时，UPS 就会出现音响报警， 而且显示出明确的报警内容， 音响报警可按相应的按钮取消。

主要具有以下功能：

状态显示

· 市电供电运行

· 蓄电池供电运行

· 旁路运行

· 电池充电状态（均充、浮充等）

b. 参数显示

· 市电输入电压

· 市电输入电流

· 市电电源频率

· UPS 输出电压

· UPS 输出电流

· UPS 输出频率

· UPS 输出视在功率、有功功率和功率因数

· 蓄电池电压

·（按当前负载计算的）剩余后备时间· 电池温度和电流

c. 故障报警与查询功能：

· 主机综合故障

· 蓄电池输入开关故障分闸

· 蓄电池放电预报警(放电终止预报警)

· 逆变器过载

· 逆变器过流

· 逆变器过温

· 逆变器输出过压、欠压

· UPS 关机(紧急电源关断)

d. 通过 ( RS485 或网卡 ) 接口，采用MODBUS RTU/MODBUS TCP协议可以与远程监控后台通信，以便对 UPS进行必要的控制。

5. 双电源照明配电箱
ATS 63A自动转换开关，互为备用输出回路，三相C16/3P 2路，单相C25/1P 1路， C16/1P 2路，C10/1P 3路，暗装电源引自就近低压出线，需考虑适当回路预留。

6. 变电所综合监控系统设备
6.1通讯管理机

1、电源数量≥2路，带失电告警、电源开关，工作电压AC/DC 110V、220V，功耗＜50W；

2、主板配置：国产CPU≥4*3.3GHz，RAM≥16GB，存储≥256GB，网口≥8×RJ45，控制台≥1×RJ45（RS232），显示接口≥1×HDMI ，对时接口1×IRIG-B（RS485差分方式），USB接口≥3×USB；

3、扩展板数量≥2块；

4、安装方式1U 19"机架式安装；

5、工作温度-25～+55℃，工作湿度5%～95% 无冷凝；

6、电磁兼容：高频干扰3级，2.5 kV(p)；静电放电抗扰度4级，接触放电±8KV，空气放电±15KV；射频电磁场辐射抗扰度3级，10V/M；电快速瞬变脉冲群抗扰度4级，电源±4KV，信号±2KV；浪涌（冲击）抗扰度4级，电源±4KV；射频场感应的传导骚扰抗扰度3级，140dbuv；工频磁场抗扰度5级，100A/m；脉冲磁场抗扰度5级，1000A/m；阻尼振荡磁场抗扰度5级，100A/m；电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度电压中断 Ui 100% 0.1S；

7、介质强度：电源口对地1500V，通信口对地500V，通信口对电源口1500V；

8、冲击电压：电源口对地5kV，通信口对地1kV；

9、绝缘电阻：电源口对地>5M，通信口对地>5M，通信口对电源口>5M；

10、通讯管理机使用GCP通用通讯平台，支持50余种标准通讯规约，300余种变种或自定义规约。

11、具备看门狗、自诊断功能；

12、采用模块化加载，每个通讯协议作为一个独立的插件，便于快速开发协议，并隔离协议间的干扰；

13、支持双机冗余；

14、支持周期存盘、断点续传等存储功能；

15、支持人工置数，模拟遥测、遥信数据，辅助工程人员调试；

16、具备规约翻译功能，便于工程人员调试；

17、具备完善的安全机制，包括：访问安全（用户三权分立、严控越权；支持双因子认证）、存储安全（敏感信息与关键业务数据加密，无惧泄露风险）、完整性保障（数据校验与自恢复机制，运行稳健可靠）、传输安全（私有国密级安全通信协议，防窃听、防重放、双向抗抵赖）、安全审计（操作轨迹跟踪）；

6.2接入交换机

1.交换容量：672Gbps，包转发率：171Mpps/252Mpps；

2.业务端口：24个10/100/1000BASE-T 电口，4个1/2.5/10GE 

BASE-X SFP Plus 端口；

3.支持POE+、POE++供电的设备；

4.支持NTP；

5.支持黑洞MAC地址；

6.支持Guest VLAN；

7.支持VLAN 映射；

8.支持IPv4路由，RIP、OSPF等三层动态路由协议；

9.支持IPv6静态路由；

10.IPv6 单播路由；

11.支持端口镜像；

12.支持流镜像；

13.支持电源的告警功能；

14.安装方式：机架安装；

15.使用冗余电源输入，支持单路电源异常告警；

16.散热方式：自然散热；

6.3交换机电源模块

360W PoE 交流电源模块

6.4千兆光模块

1.传输速率≥1250Mbps

2.采用 LC 连接器

3.与交换机同一品牌

6.5网络高清红外球机

AIISP球机

搭载AI-ISP图像处理引擎，支持深度学习夜间低照度降噪，支持周界等多种智能。

镜头采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用。

支持深度学习降噪，能有效提升低照度下效果。

适用于园区、果园、农场、水库等夜间低照度图像监控应用场景。

支持AI开放平台（AIOP），支持AI模型的下发和运行，检测结果的生成和上传。

支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光100。

支持最大2688 × 1520 @25 fps高清画面输出。

支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with Light。

支持人、非机动车、车辆混行抓拍，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍。

支持声光警戒，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测。

1个内置扬声器，有效距离可达30 m。

支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储。

支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式。

IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境。

内置加热玻璃，有效除雾。

传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS。

最低照度： 彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR。

变倍：23倍光学变倍，16倍数字变倍。

焦距：5.9~135.7 mm，23倍变倍。

视场角：水平视场角：60.2°-3.4°(广角-望远)。

垂直视场角：35.2°-1.9°(广角-望远)。

对角线视场角：67.4°-3.9°(广角-望远) 。

补光灯类型：白光补光、红外补光。

补光灯距离：白光照射距离：最远可达100 m；红外照射距离：最远可达150 m。

水平范围：360°

垂直范围：-15°-90°(自动翻转)。

水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设；水平预置点速度≥240°/s。

垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设；垂直预置点速度≥200°/s 。

主码流帧率分辨率：50Hz: 25fps (2688×1520,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)

60Hz: 30fps (2688×1520,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)

视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 

宽动态：支持真宽动态。

网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据。

SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持512 GB。

报警：2路报警输入

1路报警输出

音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%；

1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω。

1个内置扬声器。

恢复出厂设置：支持。

开放平台：支持室内异常分析（玩手机、岗位值守、抽烟）。

电源：DC：36 V；最大功耗：42 W（其中加热2 W，补光灯12 W）。

工作温湿度：-30℃-65℃，湿度小于90%

除雾：加热玻璃除雾。

EMC：抗干扰能力强，适用于复杂电磁环境，满足6KV防雷等级要求。

防护：IP66。

6.6网络高清红外半球机

不小于2.5寸400万4倍双光PTZ网络小球机_PoE。

最大支持2560 × 1440 @30 fps高清画面输出。

支持4倍光学变倍，16倍数字变倍。

支持350°水平旋转，垂直方向0°~90° 。

支持高效红外阵列补光，红外补光距离30m；夜间可手动配置白光补光模式，补光距离10m，支持智能补光模式。

内置麦克风和扬声器，支持双向语音对讲。

支持预置点巡航，至少支持300个预置位，支持定时抓图、事件抓图、一键巡航、一键守望、3D定位等功能。

支持真宽动态、3D数字降噪、强光抑制、smartIR等。

支持三码流模式；支持smart265智能编码，节省存储空间。

支持人形侦测功能，支持人形侦测联动声音报警。

报警1进1出，音频1进1出。

传感器类型：1/2.7＂ progressive scan CMOS。

最低照度：彩色：0.05 Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.005 Lux @ (F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR。

宽动态：支持真宽动态。

焦距：2.8~12 mm，4倍光学变倍。

视场角：水平：97.6°~32.3°

垂直：51.5°~18.1°

对角线：116.3°~37.1° 

补光灯距离：白光≥10m

红外≥30m 

水平范围：水平≥350°

垂直范围：垂直0°-90°  

水平速度：水平键控速度：0.1°-40°/s,速度可设;水平预置点速度≥40°/s

垂直速度：垂直键控速度：0.1°-40°/s,速度可设;垂直预置点速度≥40°/s 

主码流帧率分辨率：50 Hz:25 fps (2560×1440,1920×1080,1280 × 960,1280×720), 

60 Hz: 30 fps(2560×1440, 1920×1080,1280 × 960,1280×720)

视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 

网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据。

SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512G）。

报警：1进1出。

音频：支持mic和speaker。

1路音频输入，1路音频输出 。

电流及功耗：DC12V，最大功耗11W。

支持PoE(802.3at)。

工作温湿度：-10℃-50℃；湿度小于90% 

恢复出厂设置：支持。

防护：IP54。

6.7网络视频录像机

1、1.5U机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。

2、存储接口：5个SATA接口，支持满配20TB硬盘。

3、视频接口：2×HDMI，1×VGA。

4、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口。

5、报警接口：16路报警输入，4路报警输出。

6、反向供电：1路DC12V 1A。

7、串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口。

8、USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0。

9、输入带宽：256Mbps。

10、输出带宽：256Mbps。

11、接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入。

12、解码能力：最大支持32×1080P。

13、显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出。

6.8监控硬盘

1、容量：≥6T。

2、缓存：≥256MB。

3、转速：≥5400rpm。

4、接口：SATA接口。

6.9指纹门禁一体机

屏幕参数：不小于2.8寸LCD非触摸显示屏。

按键属性：触摸按键。

认证方式：支持刷卡（IC卡（支持扇区加密）、手机NFC卡、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号）、指纹、密码认证方式。

存储容量：10万张卡、10万个密码、5000枚指纹和30万条事件记录。

硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、USB2.0*1、电锁*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2、报警（门铃）输出*1。

通信方式：有线网络、WiFi。

使用环境：室内使用，不防水。

安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）。

工作电压：DC 12V/2A（电源需另配）。

指纹识别：采用电容式指纹模块，容量5000枚，支持1:N(指纹)、1:1模式(刷卡+指纹)。

读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器或其他一体机，当读卡器使用。（指纹一体机需要单独接网线连接平台，实现人员指纹、卡片权限等下发）

外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开。

外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器。

组合认证：支持刷卡、指纹、密码、刷卡+指纹、刷卡+密码、指纹+密码、刷卡+指纹+密码等多种认证方式。

高级功能：支持多重认证（不同人员的卡片、指纹）功能、中心远程开门、多重认证（不同人员的卡片、指纹）+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证（不同人员的卡片、指纹）+超级密码开门、首卡常开功能、超级卡/指纹/超级密码开门、单门反潜回功能。

脱机运行：支持脱机运行，支持单机操作管理，可查询刷卡记录，且操作具有语音提示。

报警功能：支持支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警。

事件上传：在线状态下将设备认证结果实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传。

6.10磁力锁

1. 280kg*2(600Lbs*2)静态直线拉力；

2.防残磁设计；

3. LED指示灯显示门锁状态；

4.门锁状态信号输出(NO\NC\COM)；

5.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；

6.适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等。

6.11 SF6/O2传感器

1.检测气体类型：SF6、O2；

2.检测范围：SF6：0-1500ppm、O2：0-25.0%vol；

3.分辨率：SF6：1ppm、O2：0.1%vol；

4.检测精度：SF6：±2%FS、O2：±0.5%vol；

5.报警误差：SF6：±5%（显示值）、O2：±0.5%vol；

6.报警阈值：SF6：1000ppm（可调）、O2：18%vol（可调）；

7.响应时间：SF6：T90≤60s (扩散式)、O2：T90≤60s (扩散式)；

8.通信接口：RS485，MODBUS-RTU。

6.12 温湿度传感器

1、温度测量范围：-20℃～90℃；

2、湿度测量范围：0%～99%RH；

3、温度精度：±0.5℃；

4、湿度精度：±3%RH；

5、响应时间：≤10S；

6、工作电源：AC220V或DC24V ±10%；

7、功耗：≤0.4W；

8、安装方式：壁挂式；

9、通讯接口：RS485总线和LORA无线；

10、通讯协议：MODBUSRTU。

6.13 定位水浸探测器

供电电压：DC10-30V

功率：＜5W

显示：液晶显示+按键操作

精确度：±(漏水绳长度的0.5%+0.5米)

继电器输出：250V 10A

通信接口：RS485

通信规约：Modbus-RTU

工作环境： 温度：-20~60℃

       湿度：5%~95%

安装方式：导轨式

6.14 烟雾报警传感器

▲产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，须提供消防3C认证证书；

1、工作原理：光电式、热敏元件感温；

2、工作电压：DC3.6V，锂电池2400mAh；

3、工作电流：静态电流≤13μA，报警电流≤50mA；

4、报警方式：声光报警；报警音量：≥85dB@3m（A计权）；

5、通讯方式：LoRa通讯/NB通讯/RS485通讯；

6、自检功能：具有防拆监测功能，电源电压可自检，温度传感器可自检；

7、欠压提醒：具有电池欠压提醒、三路拆卸提醒功能；

8、防尘防虫设计：进烟口缩进设计；

9、配置服务：报警状态可无线传至服务器，支持平台配置心跳周期，温度报警阈值、电压报警阈值参数；

10、报警响应：探测器发生报警，消防值守中心、巡逻员APP、短信、电话应能同时收到报警通知；

11、报警模式：探测器在温度报警、烟感报警、烟感及温度同时报警三种模式下，设备均能发出报警声音，设备可自动提升报警等级，同时将信息上报到软件平台；

12、★温度报警：探测器能够监测探测周围环境温度，当温度超过设定的报警阀值时报警，并将报警信息上传管理平台，当温度低于报警温度时，报警器恢复为正常工作状态（投标时提供或承诺交货前提供第三方检测报告证明）；

13、★烟雾报警：探测器能够监测探测周围烟雾浓度，当烟雾浓度超过设定的报警阀值时报警，并将报警信息上传管理平台，当烟雾浓度低于报警浓度时，报警器恢复为正常工作状态（投标时提供或承诺交货前提供第三方检测报告证明）；

14、报警分级功能：探测器具有报警分级功能，在烟雾报警、温度报警同时报警下，能自动提升报警等级，同时将信息上报到软件平台；

15、防浪涌：探测器安装TVS管，具有防浪涌能力；

16、远程消音：持续报警时，通过远程命令（Web端及APP端）可进行设备的现场消音；

17、两发一收功能：红蓝双光感知技术探测烟雾，能区别水汽、灰尘和烟雾，具备抗水汽干扰功能，在水汽环境中，不误报，出现烟雾时能准确报警；

18、具备恶劣环境下的持续工作能力，在-20℃的低温和70℃的高温下能够正常通信和工作。

6.15 红外双鉴传感器

1、探测技术：采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术

2、使用环境：室内

3、探测距离：12米

4、探测角度：360°

5、探测速度：0.2-3m/s

6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警

7、安装方式：吸顶安装

8、安装高度：2.4-4米

9、工作电源：DC12V/100mA（宽压9-16V DC）

10、工作温度：-10 °C 至 55 °C

11、工作湿度：10% 至 90%

12、智能算法：不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应）

13、灵敏度配置：支持手动配置灵敏度

14、光学密封设计：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报

15、下视窗保护：支持下视窗防护，避免近距离探测死角

16、板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性

6.16 空调控制器

1、工作电压：AC220V；

2、额定电流：40A ；

3、计量精度：1级；

4、静态功耗低于0.4W，动态功耗低于1.0W；

5、通讯方式：4Gcat1/NB/LoRa；

6、温度检测：-40℃-80℃，分辨率0.1℃；

7、内置空调红外码库ASIC，可外接红外探头。

8、显示功能：OLED显示，能显示电压、电流、环境温度等实时参数；

9、远程开关：可远程控制空调的开关；

10、监测精度：电压、电流、功率、能耗、温度监测精度均≤0.5%；

11、支持市场上绝大多数品牌的空调，使用之前无须重新学习红外指令；

12、具有红外接收、发射功能，通过红外发射对空调的运行状态进行控制，从而实现空调开关机等功能；

13、在空调关机的状态下，能够判断空调的电源线是否被拔出，并有告警提醒，防止出现不允许的场合下使用空调；

14、无操作控制器一定时间之后关掉OLED及指示灯显示，避免影响用户的正常作息；

15、安装方式：导轨式安装。

6.17 网络机柜

1.机柜体尺寸：600*600*2055 42U白色；

2.材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板，其余：SPCC优质冷轧板；

3.厚度：方孔条≥2.0mm，安装梁≥1.5mm，其余≥1.2mm。

4.表面处理：脱脂、陶化、静电喷塑。

5.防护等级：IP20；

6.承重：静载≥800KG；

7.前门平板六角网孔，后门网孔通风率为75%，前后门免焊加强筋结构，前后门配锁。

6.18 ODF架2

要求36芯。

6.19 紧急报警开关与呼叫按钮

紧急报警开关要求符合消防手动报警按钮要求，但与消防手报按钮盒有显著的外观区别。

6.20 智慧物联数据采集主机

内嵌Linux操作系统和专用数据库，内置B/S应用系统，基本功能包括远程配置、联网授权、充电费率管理、充电流水查询等功能；

设备技术参数

（1）核心采用ARM构架，自带512MB DDR2、512MB NAND Flash；

（2）12路模拟/数字转换电压输入（0-5V DC或0-20mA）；

（3）32路光隔开关量状态输入（TTL/干接点）；

（4）8路光隔继电器控制输出（常开+常闭触点，干接点信号），支持自定义联动；

（5）2个独立以太网口；

（6）16 个RS485端口，每路带独立信号隔离；

（7）支出无线4G全网通网络和有线以太网络连到平台，支出APN功能；

（8）1个DC12V /200mA电源输出接口，可用于传感器供电；

（9）支持4路开关量输出接口，具有采集、传输、控制和本地存储等功能；
（10）支持断点续传，具有配置参数在线和离线下载功能支持云端监控、支持远程升级维护，具有与2个或以上数据中心同时通信转发数据的功能；

（11）具有静电放电抗干扰功能；

（12）具有电快速瞬变脉冲群抗干扰功能；
（13）具备浪涌（冲击）抗干扰功能；

（14）采用1U高度，安装方式为机架式安装；

（15）为保证系统兼容性，SF6/O2传感器、温湿度传感器、水浸传感器、烟雾报警传感器、空调控制器、智慧物联数据采集主机须为同一品牌。

6.21 智能PDU

1.具有8路AC220V输出控制通道，可控制所接负载启停等工作状态（具备定时开关控制功能）；

2.具有2路RS485通讯接口，1路RS232通讯接口；

3.内设温度湿度传感器芯片，可以监测PDU内部温度和湿度；

4.内设有10/100M网口，实现一套管理系统对多台控制器的远程实时管理（并且可以通过WEB对智能PDU的测试进行配置，也可通过WEB对输出通道进行开关控制）；

5.智能PDU和管理系统可双向通讯：管理系统可向控制器下达操作命令、控制参数和应用程序；控制器可向管理系统发送负载运行状态、现场环境和告警参数；当控制器无法与管理系统通信时，控制器配置自动重启前端负载功能；

6.支持远程或本地更新程序，设有倾斜报警功能，以首次通电时的状态为“0”，当倾斜角超过“30”（具体可以在内置 WEB 软件设定）就会发出报警信号；

7.工作温度范围：-20~70℃，工作湿度：0~95%RH。

6.22 双备份电源

1、4路输出：支持4路及以上DC12V供电，每路提供继电器控制输出；

2、双电源模块：220V输入，内置双电源模块，当一个模块发生故障时，能立即切换到另一模块供电；

3、网口：内置1路RJ45网口；

4、软件控制：配套后台软件，能对所有冗余集成电源进行可视化集中操控、管理，支持设置自动操作策略，定时关闭、开启或重启相应的供电通道；

5、绝缘电阻（DC500V，1min）：≥20MΩ。

商务要求（“采购货物技术要求”中已有相关说明的除外）
	交货时间（工期）
	自合同签订之日起40日内交付。

	交货地点
	采购人指定地点。

	▲质保期
	6年，项目终验收合格后开始计算。

	付款方式
	合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的40%；货物在乙方安装调试完毕并经甲方最终验收合格并收到发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的60%。若供应商收取预付款，要求预付款保函有效期覆盖项目验收合格时间。

	服务标准、期限、效率
	1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。
3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。
4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：1小时以内；

电话技术支持时间：2小时以内；

对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，供应商应在12小时内派遣相关人员赶赴现场，48小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，供应商应在接到采购人通知后2小时内到达现场抢修，并于到达现场6小时之内排除故障。供应商未在约定时间内修复的或同一货物经2次维修后仍不能稳定、可靠运行的，采购人有权要求供应商免费更换。

6.运维服务和技术支持：

6.1为保障校园网络与业务正常、安全、有效运行，要求供应商在质保期内负责本次建设的网络系统的运维工作，保证网络服务的可用性，同时不断优化系统架构提升网络使用体验。运维服务时长同质保期。

6.2终端巡检：供应商应承诺，建设完成后将由本公司专业网络工程师每学期对系统进行一次全面的检测，及时排除系统隐患，为学校解除后顾之忧，同时做好设备交付使用后的一切质量信息记录，并建立档案。

7.维护、保养：除巡检外，要求供应商不定期地进行系统的维护、保养，并对系统在使用中发现的问题或管理模式的变化所带来需求进行参数配置的调整，以使系统的应用更贴近客户的需求，提升网络使用体验。

	验收标准
	1.验收由采购人负责实施；
2.验收依据：
2.1合同、招标文件、投标文件；
2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；
2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。
3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。
4.初验：

4.1系统调试完成，经当地供电部门验收并通电稳定运行3个工作日后，对设备进行初步验收；

4.2验收及测试所需的相关设施由中标人提供（如测试仪表、工器具、测试软件、连接缆线等）。初步验收测试结果证明合同设备满足招投标文件规定，由双方共同签署初验合格证书；

4.3如设备中的任何部分不能通过初验，中标人应采取一切补救措施以使初步验收测试能够尽快再次进行，再次初验测试由中标人负担费用。如果补测仍不合格，则视为产品不合格。

5.试运行：

5.1“初验证书”签署之日起，合同设备开始为期10天的设备试运行；

5.2试运行应表明设备的功能和性能符合招投标文件规定；

5.3如果在试运行期间发现任何因中标人责任造成的合同设备与合同规定的不符点，中标人负责免费对其进行修改和矫正，直到合同设备达到中标人在合同中承诺的功能和性能，同时试运行期做相应顺延；

5.4如果由于中标人合同设备原因引起发生重大通信故障，则试运行期将自故障排除恢复正常设备运行后重新开始计算；

5.5试运行期最长不应超过1个月，否则视为产品不合格；

5.6如果由于中标人合同设备原因，在设备调试和运行期间造成人身和财物安全事故，需由中标人承担相应赔偿责任。

6.终验：

6.1最终验收测试在试运行期届满时，对设备进行最终验收；

6.2验收及测试所需的相关设施由中标人提供（如测试仪表、工器具、测试软硬件、连接缆线、假负载等）；

6.3如最终验收测试结果证明合同设备满足招投标文件规定，由双方共同署终验合格证书；

6.4如设备中的任何部分不能通过终验，中标人将采取一切补救措施以使终验测试能够尽快再次进行，再次最终验收测试由中标人负担费用。如果补测仍不合格，则视为产品不合格；

6.5在最终验收测试合格之前，因中标人的原因进行设备或部件更换、部件维修所发生的费用，包括部分设备或部件维修费用、运输及保险费将由中标人承担；

6.6合同设备的最终验收测试合格并不免除投标方根据本合同规定的保修期内的责任。

7.验收合格的条件：

7.1所供货物符合产品标准和合同的要求；

7.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

7.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；

7.4所供货物已通过使用单位组织的验收；

7.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

	其他技术、服务要求
	▲1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律法规规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。
2.技术支持：
供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。
3.安装调试：
3.1安装地点：采购人指定地点；
3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失；
3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；
3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；
3.5供应商免费提供合同货物的安装服务；
3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求；

3.7高压系统更换互感器时，若高压中置柜出现故障，需由供应商完成维修；
3.8在本次供配电系统变配室改造项目中，包含视频监控、门禁系统、火灾探测（烟雾、气味）、电力智能化监控平台的接入调试，完成开关柜监测系统的搭建，包含具有通信功能的仪表、装置的安装、接线、调试等；

3.9须拆除并清除变电所原接地系统，按设计及国标准规范的要求重新安装变电所接地系统，新的接地系统须与建筑楼宇的结构主钢筋连接，连接点数量应符合设计要求，且不能从原有接地系统任何部件上引出。暗敷在电缆沟内的接地线沿墙、梁敷设，尽可能避免敷设载电缆沟底面，电缆沟地面的接地线不得有连接(焊接），接地线的连接点里电缆沟底面的垂直距离须大于400mm；

3.10新建电缆沟施工应充分考虑对原有防水层的影响，要有详细的实施方案和预案，严禁使用大震动机械设备，严禁盲目与野蛮施工；

3.11须拆除并清除供配电设备安装基础（如槽钢），按设计与国家标准的要求制作全新的设备安装基础；

3.12项目中新增或更新了很多具有通信功能的多功能电力仪表、微机综合保护装置、直流电源屏、无功补偿控制器、框架断路器、接收器等装置，所有的要求具备通信功能的设备设施，要求至少支持RS485接口或以太网口，支持MODBUS-RTU或MODBUS-TCP协议，并且须在设备安装开始前提供详细完整的通信资料（中文），提供单机测试软件、编程配置与通信用电缆或部件等，在设备安装完成后须做单机通信功能测试，对于批量的同规格型号同批次装置，采用抽查方式验证通信功能是否正常；

3.13微机保护装置的软件编程功能、仪表及断路器等装置的单机通讯功能测试以及编程测试软件、编程通讯调试专用部件的提供是本项目必须完成的工作，对用户的现场培训及售后指导作为培训工作内容，这些工作内容完成与否，将影响本项目的验收通过；

3.14变电所排水装置：集水井的位置现场确定，排水泵须采用具有通信功能的专用水泵控制箱，一体化、体积小，具有远程监测电缆沟水位信号及水泵运行信号（已启泵、停泵），具有远程控制水泵启停功能。通信采用RS485接口或以太网接口，MODBUS-RTU或MODBUS-TCP协议。排水泵在电缆沟水位15CM时应能可靠启泵，不得采用随电缆沟水位升高有明显的水平方向漂动的水位检测装置。水位检测装置应安装固定可靠，启泵液位、停泵液位现场应可以调节；

3.15本次改造项目虽未考虑出线电缆的换新，但由于配电柜排列有变更、新旧变配电设备设施外围尺寸差异以及安装位置的偏移，需要对少量电缆有加长的可能。敷设于配电室、变电所内部的电缆换新，新敷设的电缆型号规格须与新设备匹配。
4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；
5.供货时提供有关的全套技术文件。
6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。

7.采购清单中的设备如果涉及国家3C强制认证要求的，必须通过国家3C强制认证，交货时提供3C强制认证证书复印件加盖公章。
8.中标人应当在项目交付后的质保期内，每年对配电房进行一次巡检服务。在配电房不停电的情况下，投标人运维人员应当通过专业的巡检设备对配电房的高压柜、变压器、低压柜、电容柜、高低压电缆、交直流系统、室内环境、电缆沟等设施进行一次完整的巡视检查，并开具相应的巡检工单。

9.中标人应当在项目交付后的质保期内，每年进行一次预防试验（费用由中标人承担），根据DL/T 596-2021的标准对配电房高压柜、低压柜、变压器、电容柜、电缆等设备进行检测试验并出具预防性试验报告。

10.中标人应在合同签订后二周内提供以下技术文件和图纸各三份，相关CAD图纸盘片一份供确认：

10.1国家认可的第三方检测机构出具的型式试验报告；

10.2开关柜及柜内元器件的鉴定证书、出厂例行试验报告；

10.3开关柜安装使用说明书；

10.4开关柜平面布置图、基础布置图、外形尺寸图及有关说明；

10.5开关柜（操作机构箱）内主要部件明细表，操作机构原理图。开关柜内主要元件的安装使用说明书或现场调试指南、手册等；

10.6一次系统配置接线图（包括柜内各主要部件的配置方式及技术参数、生产厂家）；

10.7设计深化图纸、二次电气原理图、二次接线图；

10.8提供仪表、设备通信接口及通信协议的完整资料，提供相关的测试、配置、组态用软硬件；

10.9设备明细清册；

10.10备品备件、专用工具清单；

10.11提供微机保护编程配置软件以及用于编程配置等的专用部件（如需要），但不产生额外费用；

10.12柜中的断路器、避雷器、电流互感器、电压互感器均应附出厂检验合格证。

	培训
	供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训；
供应商应提供相应的培训计划；
上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。


五、其他要求

1．▲本项目的电力设施承装（修、试）工作须由具有行政主管部门颁发承装（修、试）电力设施许可证三级及以上的单位完成，如果投标人不具有该许可证可以将相关工作分包给符合要求的单位完成。投标时要提供相应的许可证证明材料，否则投标无效。
2．投标人应提供所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的证书（有效期内）（如有），以保障项目的实施。

3．投标人应有类似项目的经验，提供投标同类项目的业绩证明材料（如有）。
4．投标人拟派服务团队成员必须为投标人的正式员工（以社保缴纳证明为准），团队成员（不含技术负责人）由3人及以上的专业人员组成。

5．投标人应提供售后服务机构情况及售后服务承诺，以保障在产品交付验收之后，采购人能稳定正常地使用所采购产品。
6．投标人应根据招标内容及需求提供总体技术方案（包括实施过程中的技术难点及解决方案），方案应详细、完整、科学，能满足采购人的需求。
7．投标人应在投标文件中详细描述产品的总体性能及配置情况，并在技术响应表中逐一响应招标需求中的技术要求。

8．投标人应在投标文件明确验收方案及质量保障措施，供采购人后期验收进行参考。

六、图纸（另附）
注：1、上述采购设备中采购人如有提供部分设备或部件或配件的参考品牌型号，仅供参考，同时也欢迎投标人提供品牌档次及技术性能不低于参考品牌型号的设备或部件或配件。
本章内容中标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），非投标无效条款。

核心产品：干式变压器。
第四章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标综合得分为各项得分汇总得分： 

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分。其中：
技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数
评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
二、资格审查
采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

1.在资格审查时，如存在下列情形之一的，投标无效：
（1）未提供投标人资格承诺函或承诺内容不符合要求的；
（2）未提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件（自然人的身份证明）的；
（3）专门面向中小企业的采购项目，未提供《中小企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》），属于监狱企业的证明文件）的；
（4）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；
（5）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（6）未提供特定资格要求（如有）的相关证明材料的；
（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
三、符合性审查
评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。
1.在商务、技术评审时，如存在下列情形之一的，投标无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下投标的；
（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本采购项目的其他采购活动的；
（3）投标文件未按招标文件要求签字（签名）和盖章的； 
（4）投标有效期不满足招标文件要求的；
（5）以分包方式履行合同的，未提供分包协议的；
（6）不允许采购进口产品的采购项目，提供进口产品的；
（7）未按招标文件要求提供样品的（如有）；
（8）投标产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；
（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；
（10）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；
（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.在报价评审时，如存在下列情形之一的，投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；
（3）投标报价具有选择性的；
（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；
（5）投标报价低于采购项目最高限价45%的，未提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料的。或者其提供的说明和材料不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
3.出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（6）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
四、其他投标无效的情形
1.同一个采购包（标项）的投标人存在下列情形之一的，投标无效。
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
（5）不同投标人的投标文件相互混装的；
2.同一个采购包（标项）的投标人存在下列情形之一且无法合理解释的，投标无效。
（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；
（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）投标人的电子印章的；
（3）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；
（4）不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。
五、评审内容及标准

	评审项目
	分值
	评审要点及说明

	商务分（20分）
	资信业绩分
	管理体系认证
	3分
	【客观分】
任一所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证并获得相关证书（有效期内）的，每项得1分，本项最高得3分。（须提供上述证书复印件/扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，未提供或提供不齐全不得分，以上证书均须在有效期范围内）。

	
	
	投标同类项目的业绩
	3分
	【客观分】
投标人同类项目（需体现变配电设备设施）的业绩（2022年6月1日至今，时间以合同签订日期为准，以提供合同及验收报告的复印件/扫描件为准）：每提供1例业绩，得1分，本项最高得3分。（对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应业绩，业绩分为满分）。

	
	
	政策分
	2分
	【客观分】
投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分（强制采购节能产品除外）；投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。

	
	商务条款分
	交货期（工期）
	2分
	【客观分】
满足招标文件要求的，得2分；不满足招标文件要求的，不得分。

	
	
	质保期
	2分
	【客观分】
在招标文件规定最低要求的基础上，整体项目每增加1年加1分，本项最高得2分；不满足招标文件要求的，不得分。（增加时间不足一年的不计入加分，质保期延长费用请综合考虑在报价中，不接受免费赠送）。

	
	
	售后服务方案
	3分
	【主观分】
售后服务机构：根据售后服务机构的便捷性及售后服务团队的技术力量进行评审。（评分范围：0，0.5，1，1.5，2，2.5，3）

	
	
	
	3分
	【主观分】
日常运维服务方案、售后服务承诺、培训方案等：根据日常运维服务方案、售后服务承诺、培训方案等详细程度、针对性及满足采购人需求的情况进行评审。（评分范围：0，0.5，1，1.5，2，2.5，3）

	
	
	质保期满后部件及易耗件的价格
	2分
	【主观分】
质保期满后部件及易耗件的价格应描述完整、价格合理。（评分范围：0，0.5，1，1.5，2）

	技术分（50分）
	总体技术方案
	3分
	【主观分】
总体技术方案（包含对于项目背景、概况、目的理解和实现方式等）应详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求。（评分范围：0，0.5，1，1.5，2，2.5，3）

	
	产品总体性能及质量水平
	5分
	【主观分】
所投主要产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平应描述详细，技术支持资料或证明文件应完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况。（评分范围：0，1，2，3，4，5）

	
	产品技术指标及功能响应（满足）程度
	25分
	【客观分】
根据所投产品技术指标及功能的响应（满足）程度进行评析：完全满足《第三章：招标需求》中“三、采购货物技术要求”内相关技术要求的，得25分。如有负偏离，从25分起扣，标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，每项（有标记任意序号的内容为一项）扣1分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项（有标记任意序号的内容为一项）扣0.5分；扣完为止。

	
	项目进度安排
	2分
	【主观分】
提供项目实施进度表，应内容完整、进度安排具体合理、整体进度计划符合采购需求。（评分范围：0，0.5，1，1.5，2）

	
	
	2分
	【主观分】
提供关键节点的控制措施，应内容完整、措施具体有效，满足采购要求。（评分范围：0，0.5，1，1.5，2）

	
	旧设备拆除方案
	3分
	【主观分】
投标人所提供旧设备拆除方案应合理、科学、切实可行。（评分范围：0，0.5，1，1.5，2，2.5，3）

	
	应急措施方案
	4分
	【主观分】
投标人所提供应急措施方案应合理、科学、切实可行。（评分范围：0，1，2，3，4）

	
	安全风险分析评估及保障措施
	3分
	【主观分】
投标人提供的安全保障措施应完善，安全风险分析及评估准确、解决方案全面且与本项目相关。
（评分范围：0，0.5，1，1.5，2，2.5，3）

	
	项目团队
	3
	【客观分】
1、项目技术负责人具有电力工程（输变电工程或供用电工程）或者机电安装类中级及以上职称的，得1分，否则不得分。（提供相关证书扫描件，开标前三个月任意一月在投标单位缴纳社保证明的扫描件加盖公章，否则不得分）
2、项目团队成员（不含技术负责人）具有高压电工作业操作证的，得1分，否则不得分；（提供成员名单和相关证书扫描件，开标前三个月任意一月在投标单位缴纳社保证明的扫描件加盖公章，否则不得分）
3、项目团队成员（不含技术负责人）具有低压电工作业操作证的，得1分，否则不得分。（提供成员名单和相关证书扫描件，开标前三个月任意一月在投标单位缴纳社保证明的扫描件加盖公章，否则不得分）

	价格分（30分）
	价格分
	30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100


1.对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2.既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
六、排序与推荐
1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评标委员会按排列顺序推荐中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会投票决定排序（不得弃权）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。评标委员会按排列顺序推荐中标候选人，并编写评标报告。投标报价相同的并列，由评标委员会投票决定排序（不得弃权）。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
3.采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会投票表决决定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会投票表决的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
5.中标候选人数量见投标人须知前附表。
七、其他
1.信用信息查询
（1）信用信息查询渠道及截止时间：在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。
（2）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动，其投标无效。
（3）联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标人在电子交易平台填写的报价与报价文件中开标一览表（最后报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（最后报价表）为准；
（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

第五章  合同主要条款

合同编号        

杭州电子科技大学采购合同（国产设备）

项目编号：330000263030150000400-0625-26218672

确认书编号：[2026] 31735、31736、31737、31738号

甲方（需方）：杭州电子科技大学

乙方（供方）：

采购代理机构（鉴证方）：浙江省国际技术设备招标有限公司

签约时间、地点： 2026年  月   日，浙江杭州

为了保护甲乙双方合法权益，根据杭州电子科技大学生活区3#变基础设施维修改造（项目编号：330000263030150000400-0625-26218672 ）公开招标的中标（成交）结果，签署本合同，以资共同遵守。
一、采购货物与合同价格

	序号
	货物名称
	品牌、型号等
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	
	品牌、型号、详细技术参数（技术参数可以合同附件方式提供）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总价（元，人民币）：小写￥              ，大写：


注：以上合同总价包含货物到达甲方或甲方指定用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于设备（软件）费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、保修保换费、税费等。

二、供货范围

合同供货范围包括所有合同货物、相关的技术资料。

在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单中并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

三、质保期、履约保证金与货款结算

1.质保期：自验收合格之日起，质保期     月。超过质保期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。软件的质保期即维护期，乙方应提供升级服务。质保期内质保维护升级等费用包含在合同总价中，不额外收取。其他质保说明（如有）：                。

2.履约保证金（如有）：合同总金额的  　  %，合同签订后5个工作日内交纳。交付方式：保函/汇票/支票/电汇/转账等。交付完毕后提供保函或联系杭州电子科技大学计划财务处大厅开收据，验收合格后7个工作日内凭原始收据不计息退还（须到学校计划财务处办理退还手续），以保函形式提交的履约保证金无需办理退还手续。收款单位（户名）：杭州电子科技大学。开户银行：工行高新支行。银行账号：1202026209008806216。

3.货款结算：按以下第        种方式支付乙方合同价款。

（1）预付款方式：合同生效以及具备实施条件且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函后，7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的      %（中小微企业限30%-70%）；货物在乙方安装调试完毕经甲方验收合格并收到增值税专用发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的　　　%。若供应商收取预付款，要求预付款保函有效期覆盖项目验收合格时间；提供了预付款保函则供应商无需再缴纳履约保证金。

（2）无需预付款的，可以采用以下付款方式：

①货到分期付款：货物送达并经甲方初步验收并收到有效票据后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的70%；货物由乙方安装调试完毕并经甲方验收合格后，收到增值税专用发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%。

②货到一次性支付：

全部货物送达安装调试完毕，经甲方验收合格，收到增值税专用发票后10个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。 

③其它支付形式（双方协商一致，须符合采购法规）：                                。                

无论何种结算方式，付款前，乙方须交纳合同约定的履约保证金（如有）并提供甲方财务处开具的履约保证金收据，乙方向甲方开具等额有效的票据。甲方开票信息如下：

单位名称：杭州电子科技大学。税号：12330000470009026T

开户银行：工行杭州高新支行。账号：1202026209008806216

四、知识产权 

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

2.涉及产品定做的，甲方交付给乙方的设计图纸、样品、模具等商业秘密和知识产权归属于甲方，许可乙方在合同范围内使用，乙方负有保密责任。

3.乙方违反上述条款导致甲方受损的，由此所导致的所有责任以及甲方所支付的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费等）均由乙方承担。

五、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物分包给他人供应。

3.如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并要求乙方支付合同总价15%的违约金。

六、货物交付

1.交货期：自合同签订之日起      个工作日内。

2.交货方式：送货上门。

3.交货地点：甲方指定地点。

4.联系人及电话：甲方 姓名            ，联系电话              ；乙方 姓名            ，联系电话              。

5.乙方应在交货前3日内，以电话或传真向甲方提供交货计划（内容包括合同号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）。甲方应及时作好准备，办妥一切接货手续。

6.本合同所有物品运抵甲方现场后，乙方应在确保设备外包装完好无损的情况下向甲方交货，出现货物不全，外包装破损等情况，甲方不予接收，由乙方负责更换，其相关费用由乙方负担。

7.乙方负责在约定期内将货物安全运抵指定地点，运输方式由乙方自行决定，相关费用由乙方承担。运输途中产生的交通事故、人身伤害、财产损失等责任均由乙方自行承担，与甲方无涉。

七、安装与验收

验收由甲方负责实施，甲乙双方验收人员在安装数量和合同价格清单上签字确认。

1.到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。

2.安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。

3.最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方负责在    个工作日内进行最终验收。如甲方需要，验收时乙方必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当采取措施消除缺陷，乙方应承担逾期交货的违约责任。

八、质量保证与售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供      年   月后生产的，全新未经使用的，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。

2.售后服务

2.1远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 7×24小时 技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

2.2现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在      小时内派遣相关人员赶赴现场，     小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达现场抢修，并于到达现场    小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经    次维修后仍不能稳定、 运行的，甲方有权要求乙方免费更换。

九、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应支付给甲方惩罚性违约金，并承担赔偿责任。保密期限自本协议签署之日起至该保密信息通过正常途径进入公知领域或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十、违约责任

1.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额0.3‰向乙方支付违约金。

2.乙方逾期交货完工的，每逾期一日，应按合同总价0.3‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货完工的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期完工的，按乙方逾期处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

4.乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付 2000 元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

5.因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

十一、不可抗力

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应在事件发生后3日内通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。

3.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.本条所述的“不可抗力”依法律规定。

十二、法律适用与争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同生效及其他

1.本合同经甲、乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，甲方的单位公章盖采购中心合同专用章。

2.合同执行中涉及采购内容修改或补充的，按《杭州电子科技大学采购合同管理实施细则》（杭电采〔2023〕154号）执行。（政府采购项目：合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。）     

3.本次采购过程中形成的招标（非招标）文件、投标（响应）文件、澄清承诺、补充协议、附件等为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果上述文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
（1）本合同及其补充合同、变更协议；

（2）中标（成交）通知书；

（3）投标（响应）文件（含澄清或者说明文件）；

（4）招标（非招标）文件（含澄清或者修改文件）；

（5）其他相关采购文件。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方和鉴证方各执壹份，具有同等法律效力。

合同附件： （附件名称                        ）（如有）

	甲方：杭州电子科技大学（公章）
	乙方：（公章）

	法定（授权）代表人：

（签字）
	法定（授权）代表人：

（签字）

	地址：杭州下沙高教园区二号大街1158号
	地址：



	电话： 
	电话：


	开户银行：工行高新支行 
	开户银行：


	账号：1202026209008806216
	账号：

	签字日期：      年    月    日
	签字日期：      年    月    日

	合同鉴证方（公章）： 

代表人：

（签字）

地址：  

电话： 


签字日期：      年    月    日
第六章　投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式
电子备份投标文件
项目名称：杭州电子科技大学

生活区3#变基础设施维修改造

     项目编号：330000263030150000400-0625-26218672

     标 项：

投标人名称：
投标人地址：
在  年  月  日  时  分之前不得启封
                        年  月  日
2.资格证明/商务技术/报价文件封面格式 
                                                    正本/副本
资格证明/商务技术/报价文件
项目名称：杭州电子科技大学

生活区3#变基础设施维修改造

     项目编号：330000263030150000400-0625-26218672

     标 项：

投标人名称：
投标人地址：
年  月  日
3.资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；
　　（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　（3）投标人的其他证明或自述材料。

　　注：（如有联合体投标、分包的内容，则在投标文件中提供联合协议、分包意向协议；如无则无须提供。格式见第六章）
4.投标人资格承诺函格式

投标人资格承诺函
致：_______     __：
    _______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下：
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力；
     2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
     3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
     4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
     5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：
1、无。
四、满足本项目的特定资格要求：
1、无。
五、不存在以下情况：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人盖章：                          日  期：          
5.联合协议格式（如不是联合体投标可不填写）

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）
（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：       】投标。 
一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。
三、本次联合投标中，分工如下：
（联合体成员1）承担的工作和义务为： ，占项目采购合同金额的   %；
（联合体成员2）承担的工作和义务为： ，占项目采购合同金额的   %；
……
四、联合体成员中小企业合同份额。
1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：
1、联合体各方不再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。
联合体成员名称（电子签章或公章）：
联合体成员名称（电子签章或公章）：
……
日期：  年  月   日
6.分包意向协议格式（如不分包可不填写）

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）
（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：       】的中标投标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包投标人名称）达成分包意向协议。 
一、分包标的及数量
（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包投标人1名称），（分包投标人1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；
……
二、分包投标人中小企业合同份额
1、（分包投标人X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
三、分包工作履行期限、地点、方式
四、质量
五、价款或者报酬
六、违约责任
七、争议解决的办法
投标人名称（电子签章或公章）：
分包投标人名称（电子签章或公章）：
……
日期：  年  月   日
7.商务技术文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；
（2）法定代表人授权委托书（法定代表人身份证明书）（格式见第六章。法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书；授权代表参加投标的，提供法定代表人授权委托书）；
（3）《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）；
（4）关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（格式见第六章）；

（5）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）
（6）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（7）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（8）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

（9）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（10）投标人情况介绍；
（11）商务响应表（格式见第六章）；

（12）投标同类项目的业绩表（格式见第六章）；

（13）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（14）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（15）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（16）总体技术方案；

（17）技术响应表（格式见第六章）；

（18）拟投入本项目使用的主要原材料及部件表（格式见第六章）；

（19）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（20）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（21）项目进度安排；

（22）旧设备拆除方案；

（23）应急措施方案；

（24）安全风险分析评估及保障措施；

（25）项目团队情况（格式自拟）；

（26）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（27）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

8.投标函格式

投标函
致：_______：
根据贵方                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____），_____            （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。
我方声明：
1、我方已详细审查了全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2、我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3、投标有效期自投标截止日起 90天。

4、我方承诺除商务技术响应表列出的偏离外，响应招标文件的全部要求。
5、我方对投标文件中材料的真实性、合法性负责。如中标，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。
6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
7、如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。
8、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                            邮编：                      
电话：                            传真：                      
投标人名称：     （盖章）    _
开户银行：                         银行账号：                     
日期：_____年___月___日
9.法定代表人授权委托书（法定代表人身份证明书）格式

（法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书）
法定代表人身份证明书

投标人：                                      
地址：                                            
姓名：           性别：          年龄：             职务：              
身份证号码：                           联系电话：                     系   （投标人）   的  法定代表人（单位负责人） 。
特此证明。
（附法定代表人身份证正反双面复印件）

投标人盖章：                          日  期：          
（授权代表参加投标的，提供法定代表人授权委托书）
法定代表人授权委托书
致：                ：
我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名：                           法定代表人签名或盖法人章：          
职务：                                   职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）

                                        投标人盖章：            
                                        年    月    日
10.关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人盖章：                          日  期：          
______                                                          __            
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
11.关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函格式

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的产品符合本国产品标准的成本占比。
具体情况如下：
（项目名称：                          ，项目编号            ）标项（  ），提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例≥80%。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人盖章：                          日  期：          
12.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（杭州电子科技大学）的（生活区3#变基础设施维修改造）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

（标的名称），属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业，上述企业类型选其一填写）；

2.（标的名称），属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业，上述企业类型选其一填写）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人盖章：                          日  期：          
13.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：          
14.商务响应表格式

商务响应表

项目名称：                                         项目编号：              
标项号：              
	商务条目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	交货时间（工期）
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	▲质保期
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	服务标准、期限、效率
	
	
	

	验收标准
	
	
	

	其他技术、服务要求
	
	
	

	培训
	
	
	

	…
	
	
	


注：请如实填写上表已列明的“商务条目”的响应情况。除上表已列明的“商务条目”，投标人如不填写其他商务条目（包括本招标文件中除“技术要求”以外的其他所有要求）的，则其他商务条目均视为完全响应招标文件的要求。
投标人盖章：                          日  期：          
15.投标同类项目的业绩表格式

投标同类项目的业绩表

项目名称：                                         项目编号：              
标项号：              
	序号
	项目名称
	用户单位
	合同签订时间
	主要内容
	合同金额

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：表中所列的业绩，以提供“评审内容及标准”所要求的证明材料为准。

投标人盖章：                          日  期：          
16.质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表格式

质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表

项目名称：                                         项目编号：              
标项号：              
单位：元

	序号
	内容
	品牌
	型号规格
	产地
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                  合计：
	
	


注：本表格式可自行调整，但主要内容应保留。

投标人盖章：                          日  期：          
17.技术响应表格式

技术响应表

项目名称：                                         项目编号：              
标项号：              
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	...
	
	


注：投标人至少应根据《第三章：招标需求》中“三、采购货物技术要求”如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，未按要求填写的，有可能作负偏离处理。除《第三章：招标需求》中“三、采购货物技术要求”外的其他涉及技术的内容，如不填写，则视为完全响应招标文件要求。

投标人盖章：                          日  期：          
18.拟投入本项目使用的主要原材料及部件表格式

拟投入本项目使用的主要原材料及部件表
项目名称：                                         项目编号：              

标项号：              
	序号
	主要原材料或部件名称
	品牌、规格
	是否提供拟投入本项目使用的主要原材料或部件的检测报告或承诺

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	


注：根据招标需求如提供检测报告（或承诺）的附后。

投标人盖章：                          日  期：          

19.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；
（3）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（4）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

20.开标一览表格式（电子交易平台上的投标报价按平台格式填写）
开标一览表
项目名称：                             项目编号：                             标项号：              
单位：元
	序号
	投标人
	制造商
	投标总价
	交货期（工期）
	备注

	
	
	
	大写：

小写：


	
	


注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
投标人盖章：                          日  期：          
21.投标报价明细表格式
投标报价明细表

项目名称：                                         项目编号：              

标项号：              
金额单位：元

	序号
	内容
	品牌
	型号规格
	产地
	单位
	数量
	单价
	总价（人民币）
	备注

	一
	货物金额（设备、材料、软件费）
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	报价合计=1+2+3+……

（投标总价）
	∕                                                                                
	
	

	
	
	大写：

	三
	交货期（工期）
	

	四
	质保期
	

	五
	付款方式

（是否响应本招标文件要求）
	□响应           □不响应               注：请在□内打√。


注：本项目涉及的包装、运输费、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费用及税金等费用不得单独列项填报，均视为已包含在货物金额（设备、材料、软件费）中。
投标人盖章：                          日  期：          

22.代理服务费支付承诺书格式

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：330000263030150000400-0625-26218672）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：__________（盖章）_________
承诺方（投标人）法定地址：__________（盖章）_________ 
联系电话：                 联系传真：               

承诺日期：_____年___月___日

�从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


�从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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