## 招标工程量清单扉页
| 杭州电子科技大学下沙校区六教中楼电梯安装工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区六教中楼电梯安装工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0129120019 | 不锈钢板 | 304δ1.2 | m2
2 | 0129120023 | 不锈钢板 | 304δ2.0 | m2
3 | 0143120007 | 铝板（氟碳） | δ2.5 | m2
4 | 0705120011 | 地砖 | 600×600 | m2
5 | 0911120007 | 金属岩棉夹芯板 | δ50 | m2
6 | 1109120215 | 铝合金断桥隔热固定窗 |  | m2
7 | 1109120311 | 铝合金断桥隔热上悬窗 |  | m2
8 | 1333120115 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm厚 | m2
9 | 1335120009 | 单组份聚氨酯防水涂料 | Ⅰ型 | kg
10 | 0609200188 | 双层钢化夹胶玻璃 | 6+1.14pvb+6 | m2
11 | 5003120001~1 | 空调器-单冷 | 1.5P | 台(套)
12 | BTJ110794~1 | 非预应力混凝土预制桩 | AZH-200B-5，5SN | m

## 1_表1-1-2 【含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区六教中楼电梯安装工程
单位工程名称:6教楼中楼加装电梯项目
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 计税不计费
六 | 不计税不计费
七 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四 + 计税部分）*费率］
八 | 下浮［（一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 - 暂估材料）*费率］
九 | 总报价（一+二+三+四+五+六+七-八）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 1_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:6教楼中楼加装电梯项目-建筑 | [8 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 01B001 | 绿植移栽 | 绿植移栽： 1、现场原有绿植移栽至甲方指定位置，养护 2、含树木支撑架、草绳绕树、搭设遮阴棚等相关措施 | 项 | 1
2 | 01B002 | 拆除工程 | 拆除工程： 1、原窗户拆除、上翻梁拆除 2、拆除至满足设计改造要求 3、建筑垃圾清运 | 项 | 1
3 | 01B003 | 沉降观测点 | 沉降观测点 | 个 | 2
土石方工程
4 | 010101004001 | 挖基坑 | 挖基坑： 1、类别：根据现场实际 2、深度：约1.9m | m3 | 73.90
5 | 010103001001 | 回填方 | 回填方： 1、密实度要求：压实系数不小于0.94 2、填方材料品种、粒径要求：满足设计回填要求 3、填方来源：就地回填 | m3 | 60.37
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 余方弃置： 1、废弃料品种：挖方 2、运距：投标单位根据自身情况综合考虑 | m3 | 13.53
7 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价 | m3 | 13.53
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:6教楼中楼加装电梯项目-建筑 | [8 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
桩基工程
8 | 010301001001 | 预制钢筋混凝土方桩 | 预制钢筋混凝土方桩： 1、地层情况：详见《杭州电子科技大学第一实验楼岩土工程勘察报告》 2、送桩深度、桩长：桩顶设计标高筏板基础底标高，桩长10m 3、桩截面：200×200，AZH-200B-5，5SN 4、沉桩方法：静压力压桩方式施工 5、接桩方式：采用焊接接头，外露金属部分涂刷防锈涂料 6、混凝土强度等级：C30 7、桩构造、浇筑、运输、堆放、桩帽等要求详见图集《预制混凝土方桩》20G361 | 根 | 11
混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 010501001001 | 垫层 | 垫层： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 2.20
10 | 010501004001 | 满堂基础 | 满堂基础： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30/P8 | m3 | 8.05
11 | 010502001001 | 矩形柱 | 矩形柱： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 4.16
12 | 010503002001 | 矩形梁 | 矩形梁： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.45
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:6教楼中楼加装电梯项目-建筑 | [8 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 010504001001 | 直形墙 | 直形墙： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30/P8 | m3 | 3.43
14 | 010504001002 | 直形墙 | 直形墙： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 2.85
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格：HRB400 φ10以内 | t | 0.441
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格：HRB400 φ18以内 | t | 1.785
17 | 01B004 | 新旧混凝土连接加固 | 新旧混凝土连接加固： 1、新旧混凝土结合界面凿毛、浸润、涂刷界面剂 2、锚固板、新旧钢筋连接、植筋、灌注胶粘剂等 3、满足新旧混凝土连接加固措施综合考虑在内，投标单位综合考虑报价 | 项 | 1
金属结构工程
18 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件： 1、锚板厚25mm，材质Q235B 2、锚筋φ20螺纹钢 3、抗剪键8#槽钢 | t | 0.143
19 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 钢柱： 1、柱类型：热轧无缝方管 2、钢材品种、规格：Q235B 3、含连接板、加劲板、螺栓、栓钉等 | t | 4.655
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:6教楼中楼加装电梯项目-建筑 | [8 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 010604001001 | 钢梁 | 钢梁： 1、梁类型：热轧矩形钢管 2、钢材品种、规格：Q235B 3、含连接板、加劲板、螺栓等 | t | 3.158
21 | 010604001002 | 钢梁 | 钢梁： 1、梁类型：热轧H型钢 2、钢材品种、规格：Q235B 3、含连接板、加劲板、螺栓等 | t | 0.449
22 | 010604001003 | 钢梁 | 钢梁： 1、梁类型：热轧无缝方管 2、钢材品种、规格：Q235B 3、含连接板、加劲板、螺栓等 | t | 0.199
23 | 010604001004 | 钢梁 | 钢梁： 1、梁类型：槽钢 2、钢材品种、规格：Q235B 3、含连接板、加劲板、螺栓等 | t | 0.450
24 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 钢支撑： 1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：热轧无缝方管 3、含连接板、加劲板、螺栓等 | t | 1.455
25 | 010605001001 | 钢板楼板 | 花纹钢板平台板(5mm厚、6mm厚综合考虑） | m2 | 31.29
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:6教楼中楼加装电梯项目-建筑 | [8 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011405001001 | 金属面油漆 | 金属面油漆： 1、、主构件制作完毕进行表面抛丸除锈处理，除锈等级为Sa2.5级，洁度须符合GB8923 Sa2.5 级规定，底漆为环氧富锌底漆两道 2、钢构件油漆：环氧富锌底漆(80μm)，两道环氧类中间漆(70μm)，面漆采用防火涂料(二级防火)（另计），外层采用面漆两道(面漆颜色业主选定)，注意各层油漆间的兼容性。车间加工构建焊缝两侧100mm范围内车间出厂前不涂油漆，现场施工完毕后此区域作为重点部位实施油漆防腐处理 | m2 | 245.85
27 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 钢柱、柱间支撑刷薄型防火涂料，厚度40mm厚，耐火极限2.5h | m2 | 101.51
28 | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料 | 钢梁刷薄型防火涂料，厚度7mm厚，耐火极限1.5h | m2 | 113.05
29 | 011407005003 | 金属构件刷防火涂料 | 花纹钢板刷薄型防火涂料，厚度5.5mm厚，耐火极限1.0h | m2 | 31.29
电梯基坑防水工程
30 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 外墙外侧2.0mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 42.36
31 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 外墙外侧30mm厚挤塑聚苯板 | m2 | 42.36
32 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 底板下50mm厚C20细石砼 | m2 | 20.13
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:6教楼中楼加装电梯项目-建筑 | [8 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 底板下2.0mm厚PU-1单组分聚氨酯防水涂料 | m2 | 20.13
34 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 底板下20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 20.13
楼地面装饰工程
35 | 011102003001 | 块料楼地面 | 楼1/2： 1、10mm厚防滑地砖面层（选样），稀水泥浆擦缝 2、纯水泥砂浆结合层 3、40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 位置：防滑地砖楼面 | m2 | 75.04
36 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 楼1： 4、纯水泥浆一道 5、50mm厚C20混凝土垫层 位置：防滑地砖楼面，适应于底层连廊 | m2 | 59.41
37 | 010201017001 | 褥垫层 | 楼1： 6、150mm厚碎石夯入土中 位置：防滑地砖楼面，适应于底层连廊 | m2 | 59.41
38 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 100mm高成品不锈钢踢脚线，3mm厚钢板踢脚基层 | m | 21.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:6教楼中楼加装电梯项目-建筑 | [8 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 路缘石： 1、预制混凝土立缘石（C40）外露高度150mm，规格1000×250×500（立） 2、垫层为20厚M10水泥砂浆，后设C15混凝土靠背 3、直线段缝宽3mm不灌缝，每6m设10mm伸缩缝填沥青麻丝；曲线段（R≤20m）采用工厂定制弧形缘石，外弧长不小于400mm 4、石材缘石另详景观图纸，强度、放射性符合 GB/T 18601 5、安装允许偏差：直顺度≤3mm/10m，相邻高差≤1mm | m | 20.00
40 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 路平石： 1、预制混凝土平缘石（C30），外露高度150mm，500×300×100（平） 2、垫层为20厚M10水泥砂浆，后设C15混凝土靠背 3、直线段缝宽3mm不灌缝，每6m设10mm伸缩缝填沥青麻丝；曲线段（R≤20m）采用工厂定制弧形缘石，外弧长不小于400mm 4、石材缘石另详景观图纸，强度、放射性符合 GB/T 18601 5、安装允许偏差：直顺度≤3mm/10m，相邻高差≤1mm | m | 10.40
外立面装饰工程
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:6教楼中楼加装电梯项目-建筑 | [8 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 外1：铝板幕墙 1、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚氟碳铝板 2、面层固定方式：专用连接件 3、骨架材料种类、规格、中距：专用立柱、横梁骨架 4、专用隔离带、框边封闭材料、嵌缝、塞口材料 5、具体做法详见设计图纸，二次深化费用综合考虑在内，单价不做调整 | m2 | 82.78
42 | 011204001001 | 石材墙面 | 外2：大理石墙面 1、1：1水泥砂浆(细砂)勾缝 2、贴大理石（选样） 3、6mm厚1：2.5水泥砂浆结合层，内掺水重5%的建筑胶 4、刷聚合物水泥浆一道 5、5mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6、聚合物砂浆修补平整 7、基层墙体 位置：电梯井道底层基座 | m2 | 22.36
43 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | 隐框玻璃幕墙： 1、骨架材料种类、规格、中距：隐框铝合金型材（隔热） 2、面层材料品种、规格、颜色：6+1.14pvb+6钢化夹胶玻璃，低折射率不反光玻璃 3、固定方式：想设计图 4、含粘结塞口材料等，具体做法详见设计图纸，二次深化费用综合考虑在内，单价不做调整 | m2 | 142.77
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:6教楼中楼加装电梯项目-建筑 | [8 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 010901002001 | 轻钢龙骨铝板雨棚 | 轻钢龙骨铝板雨棚： 1、2.5mm厚氟碳铝板 2、配套轻钢龙骨骨架 3、二次深化费用综合考虑在内，单价不做调整，工程量按垂直地面投影面积计算 | m2 | 7.15
门窗工程
45 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 70系列隔热断桥铝合金固定安全玻璃窗 | m2 | 55.04
46 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 70系列隔热断桥铝合金固定安全玻璃上悬窗，悬窗可开启角度30° | m2 | 14.95
47 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 可开启式铝合金百叶窗，内部设置钢丝防护网，最下部安装防水胶条，确保雨水不会流入电梯井道 | m2 | 0.78
48 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.2mm厚不锈钢门套 | m2 | 15.00
屋面工程
49 | 010902004001 | 屋面排水管 | DN75 PVC落水管 | m | 21.70
50 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 屋面4mm厚改性沥青防水卷材 | m2 | 11.94
51 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 屋面20mm厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 11.94
52 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 屋面80mm厚岩棉板 | m2 | 11.94
53 | 010901002002 | 型材屋面 | 屋面50mm厚金属岩棉夹芯板 | m2 | 11.94
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:6教楼中楼加装电梯项目-建筑 | [8 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 011209001003 | 铝板屋面 | 铝板屋面 1、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚氟碳铝板 2、面层固定方式：专用连接件 3、骨架材料种类、规格、中距：专用立柱、横梁骨架 4、专用隔离带、框边封闭材料、嵌缝、塞口材料 5、具体做法详见设计图纸，二次深化费用综合考虑在内，单价不做调整 | m2 | 27.80
55 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 2.0mm厚不锈钢天沟 | m2 | 0.63
56 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟 | 1.5mm厚铝合金檐沟，镀锌扁钢压条，M6金属膨胀螺栓固定 | m2 | 4.18
57 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 屋面铝合金盖板变形缝，具体做法详见设计图纸 | m | 2.73
58 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 墙面铝合金盖板变形缝（外侧3mm厚耐火钢板+岩棉防火材料封堵+1.2mm厚L形铝合金板），具体做法详见设计图纸 | m | 38.20
59 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 楼地面铝合金防滑花纹盖板变形缝，具体做法详见设计图纸 | m | 13.66
其他装饰工程
60 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢栏杆扶手： 1、扶手材料种类、规格：1.5mm厚φ63不锈钢扶手 2、栏杆材料种类、规格：1.2mm厚φ38不锈钢立杆@145 3、含底座、埋件等相关配件 4、栏杆高度：1100mm | m | 12.50
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:6教楼中楼加装电梯项目-建筑 | [8 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 01B005 | 填缝补漆 | 填缝补漆： 1、新浇混凝土构件、钢结构与原楼梯休息平台、窗户等缝隙填缝密实 2、连廊出入口洞口四周批腻子、补漆 | 项 | 1
合计

## 1_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区六教中楼电梯安装工程
单位工程及专业工程名称:6教楼中楼加装电梯项目-建筑 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆（挖掘机、桩机等） | 项 | 1
2 | 011702001001 | 基础 | 混凝土垫层模板搭拆 | m2 | 1.88
3 | 011702001002 | 基础 | 混凝土满堂基础模板搭拆 | m2 | 7.20
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 混凝土矩形柱模板搭拆 | m2 | 55.42
5 | 011702006001 | 矩形梁 | 混凝土矩形梁模板搭拆 | m2 | 16.82
6 | 011702011001 | 直形墙 | 混凝土直形墙模板搭拆 | m2 | 51.48
7 | 011701001001 | 施工用脚手架 | 施工用脚手架 | 项 | 1
8 | 01B006 | 钢结构安装施工措施费 | 钢结构安装施工措施费 | 项 | 1
9 | 01B007 | 其他技术措施费 | 其他技术措施费： 1、招标人要求自行考虑的相关费用，具体详招标文件 2、现场成品保护费 3、现场材料搬运垂直运输费 4、投标人根据工程实际情况自行补充的其他费用，综合考虑报价 | 项 | 1
合计

## 1_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:6教楼中楼加装电梯项目-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:6教楼中楼加装电梯项目-安装工程 | [8 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
1 | 030107004001 | 客梯 | 电梯： 1、额定载重1000KG、 2、额定速度（m/s）1.0m/s 3、6层6站6门，具体以设计图为准 4、机房、轿厢专用冷空调 5、驱动系统：钢带或钢丝绳 6、控制系统：全电脑、分布式微机网络、串行传输，变频控制系统 7、变频系统：交流变频变压调速（VVVF） 8、门机系统：交流变频变压调速（VVVF）门机或直流门机，32位微机控制 9、门机传动：同步带 10、逻辑控制系统：采用32位微机控制板及以上微电脑控制系统 11、曳引机：永磁同步电动机驱动的无齿轮曳引机 12、电梯门区保护：光幕保护 13、平层精度：≤ 3mm 14、称重装置：精度1% 15、噪声指标：轿厢≤52dB、开关门≤57dB、机房≤75dB 16、振动加速度：垂直≤100mm/s2，水平≤100mm/s2 17、起制动加速度：平均≥0.48m/s2 ，且在0.48-1m/s2之间可调，最大≤1.5 m/s2，同时满足整个时间-速度曲线应平滑，并提供曲线 18、厅门、轿厢门、门槛：轿厢门板采用发纹不锈钢；厅门门板首层发纹不锈钢，其它层发纹不锈钢 | 部 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:6教楼中楼加装电梯项目-安装工程 | [8 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19、轿厢设计及整体装饰：确保运行环境隔音、防震、通风；轿厢顶设置隐藏式横流通风扇、轿厢壁轿厢内轿壁采用发纹不锈钢、轿厢地面采用拼花大理石 20、楼层显示及召唤显示：采用≥4.3 英寸液晶显示；召唤按钮：微触式金属盲文按钮；采用无底盒外呼；原孔洞修补 21、轿厢内操作盘：面板304发纹不锈钢；显示方式液晶显示器，上升与下降方向指示，隐藏式对讲机；标识标示厂牌、用途、限乘人数、限载重量；以钥匙操作的开关箱内有照明开关、风扇开关、司机控制；操作盘面板上端附加“禁烟 ”两字或以图形表示；附通信畅通标志；按钮微触式金属盲文微光按钮，具有停靠层数相同的楼层按钮；开关门按钮各一付，并以图形表示，紧急呼叫按钮；采用一体式操作盘。 22、标准功能：轿厢配置单管扶手、轿厢照明采用LED照明；吊顶须具有高透光性；电梯智能管理系统 23、使用功能：满载直驶；司机操作控制（设有基站锁）； 防捣乱功能；无呼叫自动返设定层（1楼或中间楼层）；超载报警保护；开/关门受阻保护（门过载保护功能）；光幕保护装置；自动再平层功能；提前开门功能；超速保护；
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:6教楼中楼加装电梯项目-安装工程 | [8 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
内部通话装置，可实现轿厢、机房、监控中心、电梯顶部、电梯无线五方通话；到站通知（提供声响报站）；轿厢照明、风扇自动关闭（自动开关控制）；停电自动应急照明；轿厢内误指令取消功能；门停止运行功能；检修操作功能（轿顶、机房）；运行次数显示；停车在非门区报警功能；消防应急返回（需提供反馈信号接口）；配合轿厢摄像监视装置随行视频线缆；动力电源：380V/50Hz,照明电源：220V/50Hz轿厢内部增加下楼梯控 24、具体要求和技术指标、标准详电梯技术参数的全部内容，具体相关参数及要求详招标文件 25、脚手架搭、拆、设备吊装、安全文明施工措施等全部内容
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：电梯配电箱 AL-DT1 2.型 号：含箱内元器件具体详见图纸 3.基础形式、材质、规格：含防雷、接地，需设置安全防护锁 | 台 | 1
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC40 | m | 50.00
4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC32 | m | 31.07
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:6教楼中楼加装电梯项目-安装工程 | [8 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC20 | m | 150.95
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-5*10 | m | 50.00
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-5*6 | m | 31.85
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头制安 2.规格：10mm2及以下 | 个 | 4
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：ZR-BV-2.5 | m | 301.90
10 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：ZR-BVR-2.5 | m | 150.95
11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：延迟照明灯 LED 7W | 套 | 1
12 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.灯具名称：壁灯 220V 18W | 套 | 2
13 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：防水型单相三极插座 10A | 个 | 2
14 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：暗装单极双联开关 AP86K11-10N | 个 | 2
15 | 030404033001 | 风扇 | 1.名 称：600*600换气扇 | 台 | 1
16 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名 称：-40*4扁钢 | m | 30.00
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名 称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
合计

## 1_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州电子科技大学下沙校区六教中楼电梯安装工程
单位工程及专业工程名称:6教楼中楼加装电梯项目-安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、名称：脚手架搭拆 | 项 | 1
合计