杭州电子科技大学硬件服务器机房改造项目

项目编号：ZZCG2025P-GK-146

公

开

招

标

文

件

浙 江 省 政 府 采 购 中 心

地    址：杭州市西湖区宝石一路3号

目     录

第一章公开招标采购公告	3

第二章投标人须知	7

第三章评标办法及评分标准	29

第四章招标需求	31

第五章浙江省政府采购合同主要条款指引	53

第六章投标文件格式附件	63

# 第一章公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标：

一、项目编号：ZZCG2025P-GK-146

二、公告期限：5个工作日

三、采购项目内容、数量及预算

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州电子科技大学硬件服务器机房改造项目 | 1 | 批 | 281.8 | 详见需求 |

四、合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人的特定条件：无

标项1:允许联合体投标

五、获取招标文件

1.获取时间：[项目采购-报名开始日期] 至 2025-12-12 10:00:00。

2.获取方式：本项目招标文件实行网上获取。供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。

3.招标文件免费获取。

六、投标截止时间、地点和形式

投标截止时间：2025-12-12 10:00:00。

本项目实行电子投标。投标文件应按照本项目招标文件和电子交易平台的要求编制、加密，并应当在投标截止时间前在规定电子交易平台完成传输递交，投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以 U 盘或 DVD 光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄或直接递交的方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

备份文件收件人：陶老师，联系方式：0571-88901836（仅限备份文件接收），收件地址 浙江省杭州市西湖区宝石一路3号浙江省政府采购中心。收件时间：上午8:30-11:30，下午14:30-17:30，节假日、双休日除外。（如直接递交的，递交人员需填写送件人姓名及联系电话、送达时间等相关信息；如采用邮寄方式的推荐使用中国邮政速递和顺丰快递，快递人员投递时须同时登记邮寄单号等相关信息。)

本项目拒绝接受纸质投标文件。

七、开标时间及地点：

本次招标将于2025-12-12 10:00:00时整在西湖区浙江省杭州市西湖区宝石一路3号203开标室开标。

本项目实行“不见面开评标”，投标人无须派人员到现场出席开标会议。

| 开评标现场咨询电话 | 0571-88907720 |
| --- | --- |

八、电子交易平台的网络地址和登录方法

（一）网络地址：浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

（二）登录方法：投标人须先完成供应商注册并申请CA，再下载客户端编制、加密电子投标文件，最后应在浙江政府采购网政采云用户登录窗口登录，完成电子投标文件传输递交（具体详见第二章 投标人须知前附表）。

九、其他：

（一）本项目采用“电子交易/不见面开评标”，供应商可进入电子卖场服务中心采云学院

（https://edu.zcygov.cn/live?utm=a0018.2ef5001f.0.0.1939d340e5db11ea867fb57c149ddb61）自行提前学习。

十、业务咨询

| 机 构 | 浙江省政府采购中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 浙江省杭州市西湖区宝石一路3号 |  |  |  |
| 网 站 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（文件下载、公告查询） |  |  |  |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 项目联系人（A岗） | 孙松丽 | 0571-88906928 |  | 四楼采购二部 |
| 项目协办人（B岗） | 马龚辰 | 0571-88907708 |  |  |
| 部门负责人 | 邵玲芳 | 0571-88907750 |  |  |
| 项目监督 | 张哲 | 0571-88907707 |  | 四楼（财务监督部） |
| 网站系统问题 | 客 服 | 95763 | / | 注册、账号、系统操作等 |

十一、采购需求咨询

| 采购单位 | 杭州电子科技大学 |
| --- | --- |
| 地址 | 浙江省杭州市钱塘区2号大街1158号 |
| 咨询事项 | 采购需求等 |
| 联系人 | 肖帜 |
| 联系方式 | 0571-87713548 |

十二、同级政府采购监督管理部门

名   称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地   址：浙江省杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

联系人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

# 第二章投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《公开招标采购公告》三 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业优惠措施 | - 项目属性（货物类） - 中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 采购标的：详见“货物清单”，所属行业：工业 3.根据财库〔2020〕46号，〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予 10% （10%-20%）（工程项目为（5%））的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% (4%-6%)（工程项目为（2%））的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包 的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 4.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 5.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第四章招标需求”另有规定的除外。 |
| 6 | 促进绿色发展有关政策 | 投标人参与政府采购活动中，涉及商品包装和快递包装的，其包装要参考财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号文件）。提倡供应商优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。 |
| 7 | 首台套政策 | 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 8 | 询问和质疑 | 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。具体格式及内容要求详见总则（五）询问和质疑。 |
| 9 | 是否允许采购进口产品 | 不允许进口产品。 |
| 10 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：允许分包；【产品运输】允许分包。 当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。 依据政府采购促进中小企业发展管理办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 ▲注：不得在允许分包的范围之外进行分包。 |
| 11 | 联合体投标 | 允许。 |
| 12 | 联合体商务和技术证明材料认定 | （1）联合体业绩认定：联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 （2）联合体商务和技术证明材料认定： ☑联合体投标的，联合体各方均需按招标文件“第三章评标办法及评分标准”要求提供商务和技术证明材料，否则视为不符合相关要求。 □联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件“第三章评标办法及评分标准”要求提供了商务和技术证明材料的，视为符合了相关要求。 注：“第三章评标办法及评分标准”有其他约定的，以“第三章评标办法及评分标准”为准。 |
| 13 | 是否现场踏勘 | 不组织现场踏勘。 |
| 14 | 是否提供演示 | 不进行演示。 |
| 15 | 是否提供样品 | 不要求提供样品。 |
| 16 | 投标文件组成 | 投标文件均由资格文件、技术商务文件、报价文件组成。 投标人提供备份投标文件（正本）的，数量为1份。 |
| 17 | 电子交易平台登录方法 | 第一步：供应商登记 投标人应在投标前登记成为浙江政府采购网的正式供应商（注册网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）； 第二步：申请CA 投标人应在投标前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理； 第三步：下载客户端 投标人通过政采云电子交易客户端制作投标文件，请自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）； 第四步：具体流程 详见浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding） 提醒： 1.请各投标人合理安排时间，尽快完成第一、二、三步骤，避免影响投标。 2.为避免页面存在兼容性等问题，投标人须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，涉及视频会议等功能的，还应安装摄像头和麦克风。 |
| 18 | 投标文件的递交与接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。 投标文件的接收以本项目公告要求的时间、地点和“第二章”的“投标文件的编制”等要求为准。 投标人递交备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收： 1.未按规定密封或标记的； 2.由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3.超过投标截止时间送达的。 |
| 19 | 投标撤销（撤回） | 1.在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。 2.供应商撤销（撤回）投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。 |
| 20 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)发布中标公告（中标人为中小企业的，其声明函将随中标结果同时公告），公告期限为1个工作日。 |
| 21 | 中标供应商放弃中标赔偿责任 | 中标供应商放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付专家评审费等费用在内的赔偿责任（不可抗力除外）。 |
| 22 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。 |
| 23 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的商务要求表。 根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》等规范要求，采购人须在第四部分《招标需求》付款条件中，明确对相关企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施。（备注：采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。） |
| 24 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 25 | 合同签订时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 26 | 招标方代理费用 | 0元 |
| 27 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于浙江省政府采购中心。 |

一、总  则

## （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标方：指组织本项目采购的浙江省政府采购中心。

2.投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.采购人：指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4.货物：指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.服务：指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.项目：指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.电子交易平台:指政府采购项目电子交易平台，即政采云平台。

8.中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

## （三）投标人及委托有关说明

1.如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，遵循诚实信用原则在投标文件中提供真实材料，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标文件资料准确无误。

## （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

（五）询问和质疑

1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.投标人的询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或招标方应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对招标方委托授权范围的，招标方应当告知投标人向采购人提出。

3.投标人的质疑

## 3.1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求及评分标准的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和招标方提出质疑。

## 3.2.投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，对“资格审查”等由采购人负责的环节的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和招标方提出质疑。

3.3.质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 质疑函应当包括下列内容：

## a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

## b.质疑项目的名称、编号；

## c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

## d.事实依据；

## e.必要的法律依据；

## f.提出质疑的日期。

## 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

## （六）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出招标方将不予受理。

2.招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件编制工具

投标文件编制工具为政采云电子交易客户端，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，请自行下载并安装。

（二）投标文件的组成

本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

“电子投标文件”系指通过政采云电子投标客户端完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）。

电子投标文件每个标项由资格文件、技术商务文件、投标报价文件三部份组成，具体详见“第六章  投标文件格式附件”。备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一览表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（三）投标文件的效力

电子投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

- （五）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

- 2.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和包装

1.电子投标文件部分：

（1） 投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2.投标人选择递交备份投标文件的，备份投标文件另须满足以下条件：

（1）储存形式：U盘、DVD

（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（七）投标报价

1.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

2.投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3.投标报价金额到分为止。

4.资格文件、技术商务文件中不得出现投标报价信息，否则按无效标处理。

5.投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

6.投标报价出现下列情形之一的，评标委员会将对相关供应商进行询标：（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；（二）投标报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标报价×50%；（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评标委员会发起询标后，投标人必须在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

## （八）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制或同一IP地址上传；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

## （九）投标无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.投标人未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；

2.投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.仅提供备份投标文件的；

4.电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

5.电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

6.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

7.与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的投标文件；

8.招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

9.评标委员会根据本章“二、投标文件的编制”“（七）投标报价”第6点规定情形发起询标后，投标人不提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为其提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

10.未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的；

11.投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

13.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

14.投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

15.未按本章“二、投标文件的编制”第七点投标报价要求报价的；

16.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17.投标人被视为串通投标的；

18.不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；

19.上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章且无法合理解释的；

20.不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致且无法合理解释的；

21.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致且无法合理解释的；

22.不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（十）错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（十一）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标方可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标方可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

三、开、评标程序及评标委员会的评审程序

（一）组织开标

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员均应当准时在线参加，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1. 落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录，并开启直播（如直播信号出现问题，不影响项目开标程序）。

2. 开标由招标方主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、递交备份投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

3.投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。招标方点击[开始解密]按钮后，投标人可以在线解密，解密时限为30分钟。

4.投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将在开标直播间拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

5.评标委员会在商务和技术评审结束后，主持人通过电子交易平台宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况。

6.招标方在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

7.评标委员会经商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应当通过电子交易平台交换数据电文。评标委员会给予投标人提交澄清或说明的时间为半小时，投标人已经明确表示澄清或说明完毕的除外。澄清说明环节评标委员会可以通过电子交易平台发出“视频会议”邀请，与相关供应商以视频会议形式进行，并在平台“讨论”组件中进行数据电文交换。为避免页面存在兼容性等问题，投标人须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，并安装摄像头和麦克风。如若评审过程中，电子交易平台出现视频会议连接失败等情况，按原方式在电子交易平台与供应商交换数据电文。

8.在电子交易平台上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（二）组织评标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

2.按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

3.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

4.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

6.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

7.采购人代表对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

8.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其商务技术主观分总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

9.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

10.评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

11.招标方将在《中标公告》中，公开评标委员会对每个投标人的《评分明细》以及《得分汇总表》情况。

（三）评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长。

2.评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未按时确认或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6.评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

四、评审原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3.评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

五、确定中标供应商的原则

1.项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人的总得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。

3.采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，通过电子交易平台统一签发《中标通知书》。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

3.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

（二）履约保证金

1.合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

2.按合同约定办理履约保证金退还手续。

七、货款的结算

货款由采购人按招标文件规定的付款方式自行支付。纳入国库集中支付的，按照国库集中支付有关规定付款。

资金支付进度：采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购人支付逾期利息。

预付款：根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》等相关规范，对预付款支付要求如下：

1.对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；

2.项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；

3.采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。

4.对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。

备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款比例的规定。

# 第三章评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

中标候选人：总得分排名第一的投标人

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标总得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

特别提醒：评标委员会对每个投标人的评分明细以及得分汇总表情况在中标公告中公布。

三、评标内容及标准

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 | 打分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | (评标基准价／有效投标报价)*最大分值 | 30 | / |
| 1 | 技术 | 符合明确指标参数得30分，对标“★”关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣2.5分，对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分。 | 30 | 客观分 |
| 2 | 技术 | 具体技术解决方案。（评审得分：5、4、3、2、1、0） | 5 | 主观分 |
| 3 | 技术 | 具体实施计划。（评审得分：5、4、3、2、1、0） | 5 | 主观分 |
| 4 | 技术 | 实施人员能力要求：具备网络工程师证书得3分，此项最高得3分（证书需要提供资质证书复印件及城镇社保证明复印件等证明材料）未提供则不得分。 | 3 | 客观分 |
| 5 | 商务资信 | 项目维护计划（驻点人员安排，定期巡检，备品备件等情况）的有效性等。（评审得分：5、4、3、2、1、0） | 5 | 主观分 |
| 6 | 商务资信 | 售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）。（评审得分：5、4、3、2、1、0） | 5 | 主观分 |
| 7 | 商务资信 | 培训方案、计划的可行性及合理性。（评审得分：5、4、3、2、1、0） | 5 | 主观分 |
| 8 | 商务资信 | 投标人技术力量情况（详见商务要求表） | 10 | 客观分 |
| 9 | 商务资信 | 经验或业绩要求（详见商务要求表） | 2 | 客观分 |

# 第四章招标需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效。

2.核心产品在各标项内容中明确，如出现同品牌情况的，评标委员会根据评审原则第4条规定执行。

3.采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的，（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行。

4.投标人投标产品规格型号与官网公布的产品规格型号一致，但技术参数不一致的，应当在投标文件中阐述技术参数不一致的原因，以及通过何种技术路线来实现投标产品技术参数。投标人未作说明的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

5.供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺。

一、货物清单

| 序号 | 名称 | 详细技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 国产算力服务器（核心产品） | CPU：≥4颗国产自主可控处理器，单颗核心数≥48，主频≥2.6GHz（非超频） 内存：≥32*32G 系统盘：≥2*480G SATA SSD 数据盘：≥2*3.84T NVME SSD RAID卡：SP686C-M-16i，支持RAID0/1/10/6/5/50/60 超级电容：配置超级电容（CC卡） 网口：4*双口200GE卡+2*双口25GE网卡(含对应接口数量多模光模块) 电源：配置4*2600W电源，支持2+2冗余 产品稳定可靠性与兼容要求：MTBF≥30万小时，提供第三方检测报告。 维保：3年标准为保、3年介质保留 安装服务：服务器上架服务,操作系统安装服务,Deepseek安装部署 | 1 |
| 02 | 国产算力GPU卡 | 配置国产处理器，单颗芯片提供： ≥280 TFLOPS FP16； ≥75 TFLOPS FP32算力； 总计提供算力≥2.24PFLOPS FP16；AI芯片内存≥64GB HBM； 8路NPU通过HCCS Full mesh互联，双向互联带宽达≥392GB/s 维保：3年标准维保； 兼容性：和国产算力服务器完全兼容； 安装服务：服务器整合并一同上架； | 8 |
| 03 | 算力服务器 | CPU：2*三十二核心 主频:2.2GHz 内存：8*DDR4 RECC 32GB 3200（可支持32根） 系统盘：1* 960GB SATA 数据盘：2* 1.92TB SATA 网口：Intel X710-BM2双万兆光口PCI-E 电源：2000W 2+2 铂金冗余电源 维保：3年标准维保、3年介质保留 机框：4U机架式 集成星辰视觉模型，支持32路/64路/128路/192路视频流分析/；集成人脸分析功能，图片分析功能；集成模型自动化训练，数据管理，在线检测，培训AI课程；插件代码功能，企业成效管理系统，模型托管平台 | 3 |
| 04 | 算力GPU卡 | GPU：显存容量：48G，显存类型：GDDR6，基于Ada Lovelace 架构（AD102 核心变体），针对专业图形渲染与 AI 加速场景深度优化，通过全新 SM（流式多处理器）设计提升并行计算效率 维保：3年标准维保； 兼容性：和算力服务器完全兼容； 安装服务：服务器整合并一同上架； | 24 |
| 05 | 交换机 | 固化48个10G/25G SFP28端口，8个40G/100G QSFP28端口，整机含4个模块化风扇和2个模块化电源。配置16个25G光模块 SFP28多模 | 1 |
| 06 | 存储系统 | 模块：AS5000F-24 SSD硬盘：400GB*2，2.5英寸 SAS硬盘：600GB*22，2.5英寸 | 2 |
| 07 | 微模块系统 | 微模块系统包含微模块管理系统和封闭冷通道系统。 微模块系统：包含控制单元、微模块门禁、照明、天窗控制系统、温湿度、烟雾、漏水、控制屏等组成； 微环境采集器1套， - 工业级ARM低功耗芯片，性能强劲； 2、ARM-LINUX系统，响应速度快，安全稳定； 3、主机集成在线协议编程工具，可实现网页在线无代码编程设备，任意串口设备快速接入，无需外置扩展模块； 4、全部端口直接对接终端硬件，无需中间转换件，减少设备故障点； 5、支持短信、电话、本地声光报警； 6、32路RJ45端口，提供强大的接口接入能力：支持双网口物理隔离通讯接口，支持8路485接口，4路复用232/485接口、8路DI输入接口、10路有/无源DO输出接口，4路AD接口可直接接入漏水绳、1路WIFI/AP； 7、全面支持HTML5界面，无插件监控，跨平台自适用； 8、支持双路220V供电，断电无缝切换，并提供证明文件； 9、系统自诊断管理：集中监控服务器应具有以下功能：CPU自监控功能，支持实时查看系统CPU使用率；内存自监控功能，支持实时查看系统内存占有率；磁盘自监控功能，支持实时查看系统磁盘覆盖率，系统支持运行时间监控，可实施查看运行状态，并提供证明文件。 10、主机集成在线协议编程工具，可实现网页在线无代码编程设备，任意串口设备快速接入，无需外置扩展模块；全部端口直接对接终端硬件，无需中间转换件，减少设备故障点；并提供证明文件 11、安全性：系统须采用license授权的方式进行软件授权，禁止采用任何外挂加密硬件（如加密狗）的方式进行软件授权。并提供证明文件； 12、智能联动功能：系统在不编写任何程序代码的情况下，通过简单的操作设置和逻辑定义，即可实现集成平台上DO口的联动功能。如温度过高联动启动应急风扇开启等；并提供证明文件； 13、内置双路互锁看门狗程序，彻底解决主机宕机问题。显示屏1台 1、尺寸：21.5 寸；2、接口：MIPI；3、分辨率：1280*800； 4、触摸形式：电容式；5、亮度：300 cd/㎡；6、视角：全视角 7、电源：DC5.5*2.1MM；8、USB：4 路 HOST 1 路 DEVICE 对1外引出 4 路 USB HOST，其中的 1路与触摸复用；9、音频接口：1 路 MIC，2 路 SPK 接口 ；10、百兆以太网接口：1 路10/100Mbps 自适应网络接口 短信报警器 1个，4G全网通短信电话报警一体机（用户自备SIM卡，数显温湿度传感器，1、LCD宽温液晶显示屏；供电电压 DC10~30V；2、测量范围 温度:-20℃～70℃;湿度:0～100%rh；3、测量精度 温度:±0.5℃，25℃;湿度:±3%rh，25%rh；4、电流：<10mA；5、功 耗 ≤0.3W；6、精度：±3%RH 7、平均无故障工作时间 ≥500000h；8、响应时间 ≤30ms； 9、最大尺寸：86*86*25mm；10、通讯接口：RS485；通讯协议：MODBUS；11、模块需支持外部编码地址修改功能，拒绝拨码修改地址；并提供证明文件。 12、漏水感应绳，非定位漏水绳； 1、采用绝缘聚合物材料 ，高度灵活性 。线缆强度和柔韧度好，可弯曲 2、线缆直径：6.0 mm 3、检测导线外阻：20欧姆/100m 4、线缆重量：28g/米 5、线缆颜色（骨架）：黄色 6、最大暴露温度：85℃ 7、长度：5m 声光报警器，1.声光报警支持持续模和时长模式 2.支持按照机房分类、报警等级分类触发不同的声光报警器，烟雾报警器2个 1、工作电压：DC 12 V； 2、静态电流：≤8mA； 3、报警电流：≤35mA 4、工作温度：－10℃- +50℃； 5、环境湿度：≤95%RH；报警输出： 6、继电器常开／常闭；探测灵敏度：Ⅱ、Ⅲ级； 7、执行标准 GB4715-2005 8、外形尺寸 1 1 2mm*41 mm 门禁：2套1.操作系统：LINUX 2.指纹模组：指纹光学传感器 3.指纹识别：FAR-0.001% FRR-0.1% 4.指纹容量：3000枚 5.存储容量-3000个用户、3000张卡片、10万条记录，弱电连接线缆，连接弱电线电源及辅材 封闭冷通道系统：包含1组单排微模块，支持7个柜位，其中IT机柜5个，含服务器机柜、PDU电源管理器、封闭冷通道、走线槽、氛围灯。 冷通道机柜7组： 1、规格：W600*D1200*H2000mm；19"标准服务器机柜。 2、柜体承重部件采用SPCC1.5mm厚优质镀锌板；机柜静态承载能力 ≥1500kg； 3、机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，门板开孔均匀。前单开网孔门、后双开网孔门，开孔率大于70%。前门机械锁，后门连杆天地锁； 4、非承重部件板材厚度 ≥1.0mm，承重部件板材厚度≥1.2mm； 5、机柜满足IP20防护等级标准； 6、机柜表面采用静电喷塑工艺；满足防腐、防火、光洁、色泽均匀、不露底、无起泡、无裂纹要求； 7、每个机柜中包含顶板、底板、螺丝螺母、并柜配件等。机柜侧板10个：匹配600*1200*2000mm 42U机柜的侧板，一般用于机柜列头列尾外侧及配电柜两侧封闭使用。垂直理线柱14个：用于机柜后部垂直理线，一个机柜配套2根。机柜层板7个：轻载固定层板，用于没有固定耳的设备或较重较深的网络设备，承重80KG。L型导轨7个：承载没有导轨的机柜设备,承重50KG。1U盲板140个：塑胶盲板，1U高度，卡扣快拆结构，用于机柜气流遏制。机柜走线槽9个：适配600mm宽机柜，机柜顶部走线使用，通过隔槽使强弱电分离。接地铜排7个：规格：483*15*3铜排，支持20个孔位的接线能力。并柜密封胶条9个：1个机柜一套，单列电动移门2个：①通道门用于通道宽1200，机柜高2000；匹配1200mm深机柜，结构为12mm厚全钢化玻璃结构，采用无门槛设计，小推车等运输工具可无阻碍进出；通道门带门禁，防夹功能及出门按钮；②密闭冷通道外观整洁平整，部件拼装牢固可靠且无松动，有良好的密闭性，通道内各模块组件颜色统一无明细色差。单边封堵板9个：①单列通道用来替换另一侧机柜，封堵通道用，适配2000mm高42U机柜；②600宽钣金边框中间镶嵌钢化玻璃；单翻活动天窗7个：翻转天窗整体600mm宽单窗结构，钣金边框可翻转顶板，优质冷轧板框架和支撑板，内镶嵌5mm厚高强度钢化玻璃，可以实现消防联动开启，配置嵌入式LED灯。功能天窗2个：600mm宽功能天窗全钣金结构，优质冷轧板框架和支撑板，不可翻转，支持安装配套的微环境传感器/摄像头等，配置嵌入式LED灯。天窗支撑板9个：天窗支撑板宽度600mm，高度300mm,用于安装天窗配套使用。天窗控制器1个：设备规格 19 英寸 1U 高度，支持柜内安装，满足天窗磁力锁及氛围灯供电，可实现消防天窗联动控制。机房滚动屏1个：用于门头上方，可自由编辑文字LED全屏控制组件。机柜后围板9个：机柜顶部后围板600mm宽，300mm高,匹配600mm宽服务器机柜。 | 1 |
| 08 | 制冷系统 | 风冷列间空调2台，380V/50Hz，制冷量12.5kW，风量3000m3/h,内机尺寸300×1200×2000，外机尺寸960×390×1260，EC风机，变频压缩机，电子膨胀阀，R410A制冷剂，连接管径φ9.52/φ12.7，主进电5*6，内外机连接线3*1.5,前送风，后回风，机房空调 2台，380V/50Hz，制冷量40.8kW，加热量9kW，(加湿量5kg/h)，风量11500m3/h,内机尺寸1005×985×1975，外机尺寸1565×1275×1275，EC风机，变频压缩机，电子膨胀阀，R410A制冷剂，连接管径φ16/φ22，主进电5*16，内外机连接线4*2.5 | 1 |
| 09 | 配电系统 | 综合精密电源柜 1台，1、机柜尺寸满足600 mm（W） × 1200 mm（D） × 2000 mm（H），颜色与服务器机柜保持一致； 2、机柜采用黑色砂纹工艺，满足色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹要求。 3、电源输入端配置C级防雷器，标称放电电流≥20KA，并配置后备保护； 4、需配置不小于7寸液晶彩色触摸屏，触摸屏可显示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关的实时状态，可显示主回路及支回路总输入电压、电流、频率、有功功率、无功功率、电度、功率因数等电气参数； 5、柜体需至少集成以下开关：1个400A/3P的市电总开关，1个250A/3P的UPS输入开关、1个250A/3P的UPS输出开关、1个250A/3P的市电维修旁路开关（带锁）、3个63A/3P的精密空调开关、6个32A/1P的市电备用开关、30个32A/1P的IT设备配电开关（分AB两路供电）； 6、具备RS485通讯接口，并集成至机房综合监控系统中，能随时检查电源的质量及后端负载分配情况；采用国产开关元器件；电源分配单元PDU 14组， 1.输入：AC2200V 32A 2.输入方式：三芯护套线上走线 3.输出：20位10A国标三孔，4位16A国标三孔 4.保护：含指示灯，开关、接线盒； 5.安装方式：支持全高竖装 | 1 |
| 10 | 不间断电源系统 | 塔式高频UPS1个：1台，1、主机容量：10KVA/9KW 2、市电输入指标 输入电压： 220/230/240VAC 输入频率范围：40-70Hz 输入功率因数：≥0.99 3、交流输出指标 输出电压：220/230/240VAC 输出频率：50/60Hz； UPS输出功率因数：0.9 峰值因数：3 ：1 过载能力：110%：10分钟后切旁路；125%：5分钟后切旁路；150%：30秒后切旁路。 4、直流输入指标 直流电压：192VDC（16只） 内含电池型号：12V/7AH 充电电压：218.4V 充电电流：1.5A 5、整机效率：≥95% 6、面板显示：LED+LCD：UPS状态、输入输出电压、频率、电池电压、负载百分比、故障情况； 7、通讯方式：RS232/SNMP(选件)/USB(选件) 8、工作环境：运行温度 0～40℃，相对湿度 0～95℃不结露，，噪音 <45dB； 9、主机采用DSP 全数字化控制，实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。 10、全面的功能设计：直流启动功能，让您在没有市电供应的情况下，也能使用UPS.自动重启动功能，使您在UPS备用关机后不必亲身为UPS开机。全面的功能设计，为您的工作带来更多便利。 11、节能环保：整机效率高达92%以上，ECO模式下整机效率接近1，节约能源及使用成本。本产品为绿色环保产品，符合国家电子信息产品污染控制管理办法，不会对环境及人身造成损害。塔式高频UPS1个：1、主机容量：100KVA/90KW 2、工作方式：三进三出，纯在线双变换式产品。 3、安装方式：支持落地安装。 4、市电输入指标 输入电压：380/400/415VAC 输入频率范围：40-70Hz 输入功率因数：≥0.99 5、交流输出指标 输出电压范围：380/400/415VAC 输出频率范围：50/60Hz±5Hz,可设置 UPS输出功率因数：0.9 峰值因数：3 ：1 过载能力：110%：1小时后切旁路；125%：10分钟后切旁路；150%：1分钟后切旁路。 6、直流输入指标 输入电压范围：±192VDC（32只/40只可选） 7、系统支持冷启动功能，以便在无市电情况下可启动UPS供电，提高的UPS使用条件。 8、整机效率：≥95% 9、面板显示：LCD屏+LED：UPS状态、输入输出电压、频率、电池电压、负载百分比、故障情况； 10、通讯方式：RS232、EPO。 11、工作环境：运行温度 0～40℃，相对湿度 0～95℃不结露，，噪音 <55dB； 12、主机采用DSP 全数字化控制，实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制； 13、机柜内集成独立输出空开以及维修旁路空开。 14、过温度保护：温度超过规定阀值时，UPS执行报警、转旁路方式供电等动作。 15、输出过载保护：输出负载超过UPS额定负载时，发出声光告警。达到或超过过载设定阈值时，执行转旁路供电或停止供电的动作。阀控式铅酸蓄电池32个：1、蓄电池类型；免维护铅酸蓄电池，单只电池规格：12V100AH 2、蓄电池设计浮充寿命≥10年（环境温度为25℃时）； 3、外观：蓄电池应无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰。 4、结构：蓄电池正负极端子有明显标志，便于连接。 5、气密性：蓄电池能承受 50kPa 的正压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 6、封口剂性能：蓄电池在-30℃和65℃时封口剂应无裂纹及溢流。 8、密封反应效率：应大于 98%。 9、防酸雾性能：正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。 10、低温敏感性：l0h率容量应大于等于1. 02C10; 外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。 11、再充电性能：恒压充电 24h 的再充电能力应大于 99%。 12、大电流放电：蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。阀控式铅酸蓄电池32个：1、蓄电池类型；免维护铅酸蓄电池，单只电池规格：12V120AH 2、蓄电池设计浮充寿命≥10年（环境温度为25℃时）； 3、外观：蓄电池应无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰。 4、结构：蓄电池正负极端子有明显标志，便于连接。 5、气密性：蓄电池能承受 50kPa 的正压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 6、封口剂性能：蓄电池在-30℃和65℃时封口剂应无裂纹及溢流。 8、密封反应效率：应大于 98%。 9、防酸雾性能：正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。 10、低温敏感性：l0h率容量应大于等于1. 02C10; 外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。 11、再充电性能：恒压充电 24h 的再充电能力应大于 99%。 12、大电流放电：蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。 | 1 |
| 11 | 监控系统 | 1、硬盘录像机*1：8路高清网络硬盘录像机，1盘位 2、红外半球摄像机：400W高清，红外夜视，支持POE H.265编码 3、监控硬盘：2T监控专用 4、千兆交换机：8口千兆交换机 5、配套辅材：配套电源线、网线、线管等安装辅材 | 1 |
| 12 | 消防系统 | 1、采用柜式七氟丙烷气体灭火系统，结合消防报警系统实现机房消防灭火功能，分区独立控制，总药剂量约130KG。 2、悬挂式七氟丙烷气体灭火系统*2：预充装20KG气体 | 1 |
| 13 | 消防排烟系统 | 风量≥1200m³/h，消防灭火喷出的七氟丙烷气体需要及时排出室外 | 1 |
| 14 | 动力照明配电系统 | 机房防雷接地，1、市电输入电缆（不含）：YJV 4*95+1*35mm² 2、UPS输入输出电缆*30m：YJV 4*50+1*25mm² 3、PDU供电电缆*80m：RVV 5*6mm² 4、精密空调供电电缆*30m：YJV 4*16+1*10mm² 5、照明插座配电电缆*150m：BV 2.5mm² 6、封闭式走线架*15m：200*100mm国标封闭桥架，含配件 7、电线管*60m：JDG25*1.0 8、墙面3+2插座*4个：220V/10A，5孔 9、照明灯具*6个：规格：600*600超薄LED平板灯；30-40瓦。 10、应急疏散指示灯*1个：应急疏散指示灯，全不锈钢面，90min 11、照明开关*1个：单联/双联/3联,双控 12、配套材料*1套：配套材料 | 1 |
| 15 | 机房防雷接地 | 1、防浪涌保护器*1：标称电压Un230V～ 最大持续运行工作电压Uc385V～ ，最大放电电流Imax(8/20us)40KA，标称放电电In(8/20us)20KA，电压保水平Up≤2.0KV，响应时间≤25ns，IP等级 IP20 2、等电位接地铜排*30m：规格、型号：30*3mm铜排；参数：30*3mm铜排，含配套固定螺栓、绝缘子等配套安装组件 3、静电释放系统：规格、型号：BVR4mm²、6mm²、10mm²、25mm²；参数：BVR4mm²、6mm²、10mm²、25mm²、35mm² 4、等电位联结端子箱*68m²：等电位联结端子箱，含铜排等配件 5、配套附材*1：配套辅材 | 1 |
| 16 | 机房基础装饰系统 | 1、顶面、地面拆除*1：机房区域顶面、地面拆除清理及垃圾清运等 2、顶面防尘处理*68㎡：防尘涂刷之前楼板面、梁面清理； 1mm厚防尘漆三遍。 3、微孔铝合金天棚*45㎡：厚度不小于0.8mm,定制微孔铝合金吊顶 4、吊顶主龙骨*45㎡：规格、型号：U50*1.2mm 5、压边条：L型 6、配套辅材*1：吊杆、副龙骨等配套材料 二、地面装饰 1、地面找平*45㎡：地面拆除、清理、地面找平处理等 2、地面防尘处理*45㎡：1mm厚防尘漆三遍 3、钢制地板*65㎡：规格、型号：600*600*35mm。钢制地板，静荷载≥500kg/㎡。地板离地标高300mm 4、踢脚线*35m：100mm宽304不锈钢踢脚线，内置防火板 5、吸盘*1：金属式 6、踏步*1：定制 7、空调防围挡*2：不锈钢接水槽，根据设备尺寸定制 8、配套辅材*1：施工配套 三、墙面装饰 1、机房专用墙板*80m2：机房专用金属面夹芯板，表面为0.6MM镀锌钢板，内衬12MM石膏板整体厚度13MM，含C75龙骨、保温棉、墙板等 2、单面石膏板封堵*26m2：采用石膏板对彩钢板墙面吊顶上及地板下部分采用轻钢龙骨+保温棉+单面石膏板封堵 3、玻璃隔断*25m2：12mm防火玻璃隔断，含五金配件 4、顶面墙面修复：通讯间顶面及墙面修补及乳胶漆刷白 5、配套辅材*1：施工配套 四、机房门窗 1、窗户封堵*1项：窗户防水、石膏板封堵 2、甲级钢制防火门*2：900*2300mm，含五金等安装配件 3、防火玻璃门*1：900*2300mm，含五金等安装配件 五、设备底座 配电柜、UPS、机柜、精密空调室内机、精密空调室外机等设备底座，采用5号镀锌角钢现场制作。 | 1 |
| 17 | 安装调试及迁移服务 | 安装调试、机房迁移及3年质保服务 1、含微模块、配电、制冷、UPS、监控、消防、排烟、防雷接地、动力配电等设备及系统安装调试； 2、主要设备提供3年原厂质保服务 3、207#、209#机房内IT设备、机柜、空调等迁移至211机房 4、211机房环境整治，包含内部清理、修复等 | 1 |

国产算力服务器招标具体参数：

| 序号 | 指标分类 |  | 具体指标及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形态 |  | 4U机架式服务器，含导轨； |
| 2 | ▲处理器 |  | 配置≥4颗，单颗核心数≥48，主频≥2.6GHz； |
| 3 | ▲AI算力 |  | 配置8颗AI芯片，单颗芯片提供≥280 TFLOPS FP16、≥75 TFLOPS FP32算力,总计提供算力≥2.24PFLOPS FP16；AI芯片内存≥64GB HBM； |
| 4 | 硬盘 |  | 系统盘≥2*480GB SSD硬盘,数据盘≥2*3.84TB NVMe硬盘； |
| 5 | 内存 |  | 容量≥1024GB，采用单颗32G ECC DDR4 3200MHz内存； |
| 6 | 阵列卡 |  | 支持RAID0/1/10/6/5/50/60，配置超级电容； |
| 7 | ▲网络 |  | 配置≥4口10GE/25GE光口(含25GE光模块);配置≥8口200GE光口网卡，含配套的光模块； |
| 8 | 电源 |  | 配置4块2600W交流电源模块，支持2+2冗余； |
| 9 | ★产品稳定可靠性与兼容要求 |  | MTBF≥15万小时，所投服务器具备CNAS或CMA资格的检测机构出具的检测报告扫描件佐证。 |
| 10 | 功能要求 | ★预置模型能力 | 支持覆盖多个主流开源模型；模型类型至少覆盖LLM、Embedding、Rerank等；支持模糊与精确搜索，支持按模型类型、上下文长度、语言、支持芯片、模型供应商等多维筛选；支持查看并切换不同权重参数版本，提供软件截图 |
|  |  | ★模型部署能力 | 支持用户在部署模型时按需选择推理引擎（如MindIE、vLLM、Transformers等）、模型版本、部署卡资源（如GPU/NPU序号）、模型权重地址等参数；支持灵活切换与重部署，提供软件截图 |
|  |  | ★自定义模型注册能力 | 支持用户根据实际情况输入模型名称、描述、上下文长度、语言、属性（如LLM/Embedding/Rerank）、Family、格式（如Pytorch、GGML、GGUF等）、路径、参数量等字段，完成模型注册与平台接入，提供软件截图 |
|  |  | ★模型实例扩缩容能力 | 支持对已部署模型服务实例进行多副本的弹性扩缩容操作，保障推理服务的性能稳定和资源负载均衡；多副本对外统一暴露同一API地址；具备高可用和灾备能力，提供软件截图 |
|  |  | ★实例 API 与密钥获取能力 | 支持用户便捷获取已部署模型实例的调用信息，包括 base_url、model_id、api_key 等字段；信息可用于外部应用系统集成，提供软件截图 |
|  |  | 大模型微调能力 | 支持在训练设备上对大模型执行多种类型的微调训练操作，至少支持全量微调（Full）、参数冻结微调（Freeze）、低秩适配微调（LoRA）等方式 |
|  |  | ★多模型体验 | 支持用户在平台上对多个已部署模型进行同时体验与结果对比；支持统一输入、多模型输出并列展示，提供软件截图 |
|  |  | 平台实时监控能力 | 支持实时展示运行中模型实例的GPU数量、实时处理tokens数、GPU使用率、输入输出tokens数及其趋势图；支持图形化界面展示与资源使用情况 |
|  |  | 用户操作行为监控能力 | 支持实时记录并存储平台各用户操作日志，包括登录登出、模型部署、列表查看等，，便于审计和问题追踪 |
|  |  | ★角色权限管理能力 | 支持基于功能模块的细粒度权限配置，允许灵活创建不同角色，支持勾选或取消各模块权限，确保用户访问安全与操作合规，提供软件截图 |
|  |  | ★资源分配与隔离能力 | 支持为不同用户分配独立的GPU资源配额，保障资源按需分配与隔离，避免资源争用与干扰，提供软件截图 |
|  |  | ★异构算力混部能力 | 平台支持运行在ARM和x86架构CPU上，兼容多种异构算力混合部署，支持昇腾、天数、沐曦、NVIDIA等主流AI芯片及加速卡，提供软件截图 |
|  |  | ★一键同步能力 | 支持从源服务器到目标服务器快速无缝同步，确保模型服务的配置、接口、参数与源服务器完全一致，无差异，提供软件截图 |

数据中心接入交换机招标技术参数

| 序号 | 指标分类 | 具体指标及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲性能要求 | 交换容量≥8Tbps ，包转发率≥2400Mpps，提供官网截图和链接证明（官网交换容量双指标以最小值为准） |
| 2 | ▲接口要求 | 10GE/25GE SFP28光接口≥48个,40GE/100GE QSFP28光接口≥8个 |
| 3 | ★二层功能 | 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术，提供第三方报告证明。 |
| 4 | 三层功能 | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 |
| 5 | ★QoS | 支VxLAN广播泛洪抑制，提供泰尔测试报告证明。 |
| 6 | ★可靠性 | 支持数据面故障快速自愈DPFR，收敛时间小于1ms，提供第三方报告证明 |
| 7 | DC特性 | 支持Vxlan，且支持 EVPN VxLAN，支持VxLAN网络与VLAN网络互通 |
| 8 | ★安全性 | 支持MacSec国密加密，提供泰尔测试报告证明。 |
| 9 | ★超融合以太网特性 | 支持RDMA,RoCEv2,DCB，提供泰尔测试报告证明。 |
| 10 | 配置和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH |
| 11 | 实配： | 双电源、四风扇、16个25GE多模光模块 |

存储系统招标技术参数：

| 序号 | 指标分类 | 具体指标及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机箱规格 | 2U高度、支持热插拔控制器、磁盘、电源及风扇。 |
| 2 | 控制器 | 双Active-Active控制器，每控制器16核CPU+16GB缓存（可扩展至64GB） |
| 3 | 盘位 | 24个热插拔盘位（2.5/3.5英寸），支持SAS/NL-SAS/SSD混合部署 |
| 4 | 扩展能力 | 通过SAS扩展柜最大支持528块磁盘 |
| 5 | 接口 | 主机接口：8×8Gb/s FC（标配），可选10Gb/s iSCSI |
| 6 | RAID支持 | 支持RAID 0/1/5/10/30/50 |
| 7 | 缓存技术 | SSD二级缓存加速，支持动态IOPS优化 |
| 8 | 高可用性 | 全冗余电源/风扇，99.999%稳定性，支持控制器秒级切换 |
| 9 | 数据保护 | 快照：支持2000个快照，秒级恢复 |
|  |  | 双活容灾：支持异地同步/异步复制 |
| 10 | 管理界面 | 支持Web图形化中英文界面，支持移动端管理 |
| 11 | ▲实配 | 1*AS5000F-24主模块；2*400GB SSD 2.5英寸硬盘，22*600GB SAS 2.5英寸硬盘； |

机房设备部分：

1、电气系统设备材料技术要求：

综合配电柜

1、机柜尺寸满足600 mm（W） × 1200 mm（D） × 2000 mm（H），颜色与服务器机柜保持一致；

2、机柜采用黑色砂纹工艺，满足色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹要求。

3、电源输入端配置C级防雷器，标称放电电流≥20KA，并配置后备保护；

4、需配置不小于7寸液晶彩色触摸屏，触摸屏可显示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关的实时状态，可显示主回路及支回路总输入电压、电流、频率、有功功率、无功功率、电度、功率因数等电气参数；                                                                                                5、柜体需至少集成以下开关：1个400A/3P的市电总开关，1个250A/3P的UPS输入开关、1个250A/3P的UPS输出开关、1个250A/3P的市电维修旁路开关（带锁）、3个63A/3P的精密空调开关、6个32A/1P的市电备用开关、30个32A/1P的IT设备配电开关（分AB两路供电）；                                                                                                                             6、具备RS485通讯接口，并集成至机房综合监控系统中，能随时检查电源的质量及后端负载分配情况；采用国产开关元器件；

7、为了维保和管理需要，建议配电、UPS、电池、空调、动环同一品牌。

2：10KVA UPS技术要求：

1、主机容量：100KVA/90KW

2、工作方式：三进三出，纯在线双变换式产品。

3、安装方式：支持落地安装。

4、市电输入指标

输入电压：380/400/415VAC

输入频率范围：40-70Hz

输入功率因数：≥0.99

5、交流输出指标

输出电压范围：380/400/415VAC

输出频率范围：50/60Hz±5Hz,可设置

UPS输出功率因数：0.9

峰值因数：3 ：1

过载能力：110%：1小时后切旁路；125%：10分钟后切旁路；150%：1分钟后切旁路。

6、直流输入指标

输入电压范围：±192VDC（32只/40只可选）

7、系统支持冷启动功能，以便在无市电情况下可启动UPS供电，提高的UPS使用条件。

8、整机效率：≥95%

9、面板显示：LCD屏+LED：UPS状态、输入输出电压、频率、电池电压、负载百分比、故障情况；

10、通讯方式：RS232、EPO。

11、工作环境：运行温度 0～40℃，相对湿度 0～95℃不结露，，噪音 <55dB；

12、主机采用DSP 全数字化控制，实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制；

13、机柜内集成独立输出空开以及维修旁路空开。

14、过温度保护：温度超过规定阀值时，UPS执行报警、转旁路方式供电等动作。

15、输出过载保护：输出负载超过UPS额定负载时，发出声光告警。达到或超过过载设定阈值时，执行转旁路供电或停止供电的动作。

16、为了维保和管理需要，建议配电、UPS、电池、空调、动环同一品牌。

3、100KVA UPS技术要求：

1、主机容量：100KVA/90KW

2、工作方式：三进三出，纯在线双变换式产品。

3、安装方式：支持落地安装。

4、市电输入指标

输入电压：380/400/415VAC

输入频率范围：40-70Hz

输入功率因数：≥0.99

5、交流输出指标

输出电压范围：380/400/415VAC

输出频率范围：50/60Hz±5Hz,可设置

UPS输出功率因数：0.9

峰值因数：3 ：1

过载能力：110%：1小时后切旁路；125%：10分钟后切旁路；150%：1分钟后切旁路。

6、直流输入指标

输入电压范围：±192VDC（32只/40只可选）

7、系统支持冷启动功能，以便在无市电情况下可启动UPS供电，提高的UPS使用条件。

8、整机效率：≥95%

9、面板显示：LCD屏+LED：UPS状态、输入输出电压、频率、电池电压、负载百分比、故障情况；

10、通讯方式：RS232、EPO。

11、工作环境：运行温度 0～40℃，相对湿度 0～95℃不结露，，噪音 <55dB；

12、主机采用DSP 全数字化控制，实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制；

13、机柜内集成独立输出空开以及维修旁路空开。

14、过温度保护：温度超过规定阀值时，UPS执行报警、转旁路方式供电等动作。

15、输出过载保护：输出负载超过UPS额定负载时，发出声光告警。达到或超过过载设定阈值时，执行转旁路供电或停止供电的动作。

16、为了维保和管理需要，建议配电、UPS、电池、空调、动环同一品牌。

4、铅酸蓄电池

1：电池备电系统按照实际负载配置免维护蓄电池，10KVA UPS配置1组12V100AH的免维护铅酸蓄电池，共配置32只;100KVA UPS配置1组12V120AH的免维护铅酸蓄电池，共配置32只。

2：外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰；

3：结构要求：正负极端子有明显标志，便于链接；

4：阻燃性能：符合GB/T2408-2008中的第8.3.3条FH-1(水平级）和第9.3.2条FV-0(垂直级）的要求；

5：气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；

6：大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常；

7：防酸雾性能：对完全充放电后的电池以0.2I10A，连续再充4小时，PH值应呈中性；

8：耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液；

9：端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤90mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤480mV；放电状态：端电压差值≤250mV，电池间连接电压降≤10mV

10：防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃；

11：封口剂性能：环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象；

12：▲过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥95%，提供相应证明文件及机构出具的检测报告。

13：▲再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥85%；

14：▲容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤4%；

15：▲容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±2°的环境中，静置28天后，其容量保持率应在96%C10以上；

16：▲密封反应效率：97%以上；

17：提供配套电池柜及电池开关箱等辅材

数据中心环境要求

数据中心区空调通风系统室内空气环境参数按以下标准执行。

数据中心区室内空调标准

| 区域 | 温度 | 相对湿度 | 露点温度 | 温度变化率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷通道或机柜 进风区域 | 18℃～27℃ | ≤60% | 5.5℃～15℃ |  | 不得结露 |
| 主数据中心 | 5℃～45℃（停机时） | 8%～80% （停机时） | ≤27℃ | 使用磁带驱动时＜5℃/h 使用磁盘驱动时＜20℃/h |  |

1）、精密空调系统

微模块制冷系统采用风冷行级精密空调+密封通道的制冷方式：风冷行级精密空调和设备机柜共同组成密封通道，实现冷热空气隔离。高密微模块内应配置台制2冷量≥40KW的行级精密空调，在满足微模块内制冷需求的同时形成N+1冗余提高系统可靠性。

为减少机器运行振动产生噪声，在空调机组与支架间安装5mm橡胶垫减振。机组的底座采用50mm×50mm×5mm的角钢，按照机组的实际安装尺寸制造。用膨胀螺栓固定于地面，并刷上防锈漆二度。

空调冷凝水管就近排至主落水管，管路采用U-PVC管，水管外做保温防冻防结露处理，坡度不小于5‰。上水管采用PPR管，引自卫生间上水管，水管外做保温防冻防结露处理。

2）、空调系统设备技术要求

▲微模块制冷系统采用风冷行级精密空调+密封通道的制冷方式：风冷行级精密空调和设备机柜共同组成密封通道，实现冷热空气隔离。

行级精密空调技术指标要求：

1、▲额定制冷量≥405KW，循环风量≥8000m3/h，室内机采用涡旋压缩机，EC离心风机。

2、送回风方式：前水平出风后回风。

3、▲加湿器采用电极式加湿器，加湿量≥3Kg/h；加热器采用三极式电加热器，加热功率≥6KW；

4、采用机柜列间安装，600mm*1200mm*2000mm；

5、 输入电压允许波动范围：380V/50Hz +15%  -15%,可提供选件满足此功能，在此范围内要求机组正常工作；

6、 采用环保型制冷剂R410A；

7、 应具有高可靠性：运行应根据全年365天，每天24小时不间断运行设计；

8、 平均无故障时间MTBF≥10万小时；

9、 系统应具备接入微模块的主控平台接口： 具备RS232和RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；提供通讯协议；空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力；

10、 设备运行参数的设置：

设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝；

15、 室外机结构具有良好的刚性，并做表面喷涂，以适应多种环境条件；

5、微模块冷通道

主机房规划1个微模块，采用单列封闭冷通道。共有10个标准柜位，配置IT机柜7台，综合配电柜柜1台，UPS电源1台，列间空调2台。

1机柜系统

满足标准19”IT和网络设备的放置，其设计符合IEC60297-2，ANSI/EIARS-310-D标准。

【尺寸及载荷要求】

▲标准42U机柜，尺寸：600*1200*2000mm，静载1500kg；

▲【机械特性要求】颜色：黑色材质：立柱、横梁、方孔条采用不小于1.5mm厚，机柜前后门应采用不小于1.5mm厚度的优质板材加工，六角网孔设计，以保证机房设备的有效散热，网孔门通风率≥ 78%，最高可达 85%，开门角≥ 130°。提供证明文件

防护等级IP20，表面喷粉厚度不小于60μm,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形、无明显抖动。网孔门门板开孔均匀，前后门通风率不低于70%，前门、后门均采用机械门锁控制。

【安装支持要求】采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开。侧板、底板均为可拆卸结构，以满足便于安装维护要求。带有安装空间“U”的位置标示，方便设备安装；

【布线部件要求】具有顶部、底部线缆安装入口，支持顶部走线；机柜本身带有机柜上走线线槽，上走线线槽需要紧密贴合机柜顶部，可以免工具拆装在机柜顶部，强电与弱电隔离设计，每机柜一组线槽；

机柜附件：

含机柜侧门板，采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板；

轻载滑道-承载50Kg-用于1200mm深服务器机柜-需成对配置，每机柜1套；

固定托盘-承载100Kg，每机柜1对；1U盲板每个机柜20个；

垂直理线架，垂直安装环形理线器，适用于42U高度机柜，每个机柜配套1套；

600mm宽机柜全密封底板----遏制冷通道气流泄露组件，实现前方孔条与机柜前部之间的密封，保证气流隔离。

每个机柜配置2个PDU：额定输入电压：200V-240V，输入频率：50Hz/60Hz，输入电流：32A，输出接口：共24路输出，输出接口配置为：GB10A*20；GB16A*4；垂直安装在机柜后部，不占用U空间，随机柜安装好后运输，不现场安装；

2.5.8.2封闭冷通道系统

密封通道由机柜、密封侧板、天窗以及通道端门组成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。冷通道上部顶盖应采用平顶结构，按照机柜布置情况对应布置天窗。

冷通道地面（地板）上应保证通过性优异，不宜有地轨、门槛等，以便人员设备进出便利。

通道内应设置烟感、温湿度传感器、监控摄像头等设备，以随时监控通道内设备运行情况，并及时上报告警信息。通道端门侧应预留开门按钮、刷卡器、通道照明开关、紧急按钮、通道灯带等的安装接口，方便安装模块级门禁和照明使用。通道内部应设置紧急按钮，在干接点开门信号失效的极端情况下，通过物理掉电方式开启端门电磁锁，以保证通道内部人员的逃生顺畅。

通道系统应兼具功能性、透光性及美观性，固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃，厚度不小于5mm。天窗玻璃面积占比应保证不小于90%.要求钢化玻璃透光率应不小于90%。

活动型天窗要求通过电磁锁控制打开。活动型天窗应在接收到火灾告警信号时，控制电磁锁掉电开启天窗，同时发出声光报警信号。

端门应采用自动平移端门，通道门框架结构应采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度1.5mm，保证门框结构的整体强度。门板应采用整块钢化玻璃，以保证门板强度、端门接缝、门缝处应配置胶条、毛刷等装置，尽量减少端门缝隙，用以保证气密性。

微模块应根据模块运行状态提供明确的灯光指示，并与监控系统联动，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示，告警等级及指示灯光颜色应具有3种.

为了维保和管理需要，建议配电、UPS、电池、空调、动环同一品牌。

6、动环监控系统

1. 动环监控系统要求采用嵌入式系统，由监控主机和不小于21寸工业触摸屏组成，能通过TCP/IP网络，RS232/RS485总线等媒介实现对机房场地内动力环境设备有效集中监控，远程访问和管理整个系统。

2、监控主机：不小于256M内存；为保障系统安全性采用双路220VAC输入；系统支持SD卡烧写存储；

3、工作环境：温度：-20℃~60℃，湿度：5%~90%

4、安装尺寸：不大于1U机架式安装

5、温湿度不少于2个；温度测量：-20℃～70℃；湿度测量：0～100%RH；温度精度：误差<±0.3℃，在25℃时测试；湿度精度：误差<±3%RH， 在25℃时测试。；供电要求：DC 9~32V；功耗：<0.1W；温度：±10℃；湿度：±10%；EFT(脉冲群)：差模±2KV；ESD(静电) 接触放电±8KV，空气放电±12KV；

6、烟雾传感器不少于2个；静态电流：≤8mA；报警电流：≤35mA；工作温度：－10℃- +50℃；环境湿度：≤95%RH；报警输出：继电器常开／常闭；探测灵敏度：Ⅱ、Ⅲ级；执行标准 GB4715-2005

7、漏水监测系统；实时监测机房内漏水状态；可以修改漏水报警参数；实现漏水快速定位

8、配电系统监测；实时测量三相电流、电压、功率、有功功率、无功功率、有功电能、频率等；实时监测机房内三相电流、电压、功率、有功功率、无功功率、有功电能、频率等数值，并生成曲线；可以查询历史数据；可以修改报警参数

9、UPS系统监测；实时监测机房内UPS的电压、电流、频率、功率、后备时间等进行实时监控；输出电压与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数等显示数据；实时监测ups运行状态、报警状态；可以查询历史数据；可以修改报警参数；

10、精密空调监测；实时监测机房内精密空调数值及报警状态，并生成曲线；可以查询精密空调历史数据；可以修改精密空调报警参数；远程控制精密空调启停及参数修改；可与温湿度系统联动；

11、可支持多种报警方式：支持全网通短信、电话、邮件、微信等

12、可以提供报警记录存储、查询、打印功能，方便事后进行故障分析

13、智能门禁控制系统；支持发卡授权撤权，读卡器密码修改；支持远程开关门；支持查询人员通行记录、授权记录

14、为了维保和管理需要，建议配电、UPS、电池、空调、动环同一品牌。7、其他要求

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内中标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有相关证明材料等详细资料。

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 | 自验收合格之日起，服务器类整机质保期 三年，其他机房设备质保期 二年 。超过质保期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。软件的质保期即维护期，乙方应提供升级服务。质保期内质保维护升级等费用包含在合同总价中，不额外收取。 |
| 2 | 验收方式 | 验收由甲方负责实施，甲乙双方验收人员在安装数量和合同价格清单上签字确认 |
| 3 | 最终验收 | 货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方负责在 10 个工作日内进行最终验收。如甲方需要，验收时乙方必须在现场。 |

商务要求表

| ▲项目工期（交货期）及地点 |  | 交货期：自合同签订之日起 20个工作日内； 地点：采购人指定地点 |
| --- | --- | --- |
| ▲付款条件（明确是否需要履约保证金） |  | 付款方式： （1）预付款方式： ①合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的70%；货物在乙方安装调试完毕经甲方验收合格并收到发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的 30%。 ②在签订合同时，乙方明确表示主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。 ③若供应商收取预付款，要求预付款保函有效期覆盖项目验收合格时间；提供了预付款保函则供应商无需再缴纳履约保证金。 （2）签订合同时乙方明确表示无需预付款或乙方为大型企业的，可以采用以下付款方式： 货到分期付款：货物送达并经甲方初步验收并收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的70%；货物由乙方安装调试完毕并经甲方验收合格后，收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%。 甲方开票信息如下： 单位名称：杭州电子科技大学。税号：12330000470009026T 开户银行：工行杭州高新支行。账号：1202026209008806216 履约保证金为合同总金额的1%，合同签订后5个工作日内交纳。在服务期内无服务、质量问题，服务期满后7个工作日内凭原始收据不计息退还。推荐提供银行、保险公司等金融机构出具的履约保函。 收款单位（户名）：杭州电子科技大学。开户银行：工行高新支行。银行账号：1202026209008806216。 |
| 违约责任及争议解决方式 |  | 1.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额0.3‰向乙方支付违约金。 2.乙方逾期交货完工的，每逾期一日，应按合同总价0.3‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货完工的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。 3.乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期完工的，按乙方逾期处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。 4.乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付2000元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。 5.因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。 |
| 售 后 服务 | 项目维护计划 | 项目维护计划（驻点人员安排，定期巡检，备品备件等情况）的有效性等。 |
|  | 响应情况 | 提供10分钟电话响应服务，2小时上门技术服务。 |
|  | 技术培训 | 针对此项目中设备功能，界面使用进行培训，培训时间不少于2天。 |
|  | 服务要求 | 1、远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 7×24小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。 2、现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在3小时内派遣相关人员赶赴现场，4小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后 2 小时内到达现场抢修，并于到达现场 2小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经3次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方更换。 |
| 履约能力 | 投标人技术力量情况 | 具备ISO9001质量管理体系认证证书得2分； 具备ISO14001环境管理体系认证证书得2分； 具备ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得2分； 具备ISO27001信息安全管理体系认证证书得2分； 具备ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得2分； |
|  | 经验或业绩要求 | 提供类似项目证明材料为2023年1月1日之后（以合同签订时间为准）的合同复印件，每提供一个合同得0.5分，最高2分。 |

# 第五章浙江省政府采购合同主要条款指引

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据浙江省政府采购中心关于项目编号为      的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分               。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分就行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

八、货款支付

付款方式：（根据招标文件“第四部分商务要求表付款条件”内容填写）

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见招标文件。

十一、调试和验收

详见招标文件、投标文件。

十二、货物包装

详见招标文件、投标文件。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2. 甲方收到乙方提供的发票，结合验收情况，验收合格的，在七个工作日内将采购资金支付到乙方约定账户。

甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同经甲、乙两方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙两方各执二份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

杭州电子科技大学采购合同（货物类）

合同编号_________________

确认书号：

项目编号：

甲方（采购人）：杭州电子科技大学

乙方（供应商）：

为了保护甲乙双方合法权益，根据项目   (填项目名称)      、 （填采购方式）   的中标（成交）结果，签署本合同，以资共同遵守。

一、采购货物与合同价格

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号等 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 品牌、型号、详细技术参数（技术参数可以合同附件方式提供） |  |  |  |  |
| 合同总价（元，人民币）：小写￥ ，大写： |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包含货物到达甲方或甲方指定用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于设备（软件）费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、保修保换费、税费等。

二、供货范围

合同供货范围包括所有合同货物、相关的技术资料。

在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单中并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

三、质保期、履约保证金与货款结算

1.质保期：自验收合格之日起，质保期      月。超过质保期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。软件的质保期即维护期，乙方应提供升级服务。质保期内质保维护升级等费用包含在合同总价中，不额外收取。其他质保说明（如有）：                。

2.履约保证金（如有）：合同总金额的  　  %，合同签订后5个工作日内交纳。交付方式：保函/汇票/支票/电汇/转账等。交付完毕后提供保函或联系杭州电子科技大学计划财务处大厅开收据，验收合格后7个工作日内凭原始收据不计息退还（须到学校计划财务处办理退还手续），以保函形式提交的履约保证金无需办理退还手续。收款单位（户名）：杭州电子科技大学。开户银行：工行高新支行。银行账号：1202026209008806216。

3.货款结算：按以下第        种方式支付乙方合同价款。

（1）预付款方式：合同生效以及具备实施条件且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函后，7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的      %（中小微企业限30％-70%）；货物在乙方安装调试完毕经甲方验收合格并收到增值税专用发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的　　　%。若供应商收取预付款，要求预付款保函有效期覆盖项目验收合格时间；提供了预付款保函则供应商无需再缴纳履约保证金。

（2）无需预付款的，可以采用以下付款方式：

①货到分期付款：货物送达并经甲方初步验收并收到有效票据后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的70%；货物由乙方安装调试完毕并经甲方验收合格后，收到增值税专用发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%。

②货到一次性支付：

全部货物送达安装调试完毕，经甲方验收合格，收到增值税专用发票后10个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

③其它支付形式（双方协商一致，须符合采购法规）：                                。

无论何种结算方式，付款前，乙方须交纳合同约定的履约保证金（如有）并提供甲方财务处开具的履约保证金收据，乙方向甲方开具等额有效的票据。甲方开票信息如下：

单位名称：杭州电子科技大学。税号：12330000470009026T

开户银行：工行杭州高新支行。账号：1202026209008806216

四、知识产权

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

2.涉及产品定做的，甲方交付给乙方的设计图纸、样品、模具等商业秘密和知识产权归属于甲方，许可乙方在合同范围内使用，乙方负有保密责任。

3.乙方违反上述条款导致甲方受损的，由此所导致的所有责任以及甲方所支付的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费等）均由乙方承担。

五、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物分包给他人供应。

3.如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并要求乙方支付合同总价15%的违约金。

六、货物交付

1.交货期：自合同签订之日起      个工作日内。

2.交货方式：送货上门。

3.交货地点：甲方指定地点。

4.联系人及电话：甲方 姓名            ，联系电话              ；乙方 姓名            ，联系电话              。

5.乙方应在交货前3日内，以电话或传真向甲方提供交货计划（内容包括合同号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）。甲方应及时作好准备，办妥一切接货手续。

6.本合同所有物品运抵甲方现场后，乙方应在确保设备外包装完好无损的情况下向甲方交货，出现货物不全，外包装破损等情况，甲方不予接收，由乙方负责更换，其相关费用由乙方负担。

7.乙方负责在约定期内将货物安全运抵指定地点，运输方式由乙方自行决定，相关费用由乙方承担。运输途中产生的交通事故、人身伤害、财产损失等责任均由乙方自行承担，与甲方无涉。

七、安装与验收

验收由甲方负责实施，甲乙双方验收人员在安装数量和合同价格清单上签字确认。

1.到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。

2.安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。

3.最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方负责在  10  个工作日内进行最终验收。如甲方需要，验收时乙方必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当采取措施消除缺陷，乙方应承担逾期交货的违约责任。

八、质量保证与售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供      年   月后生产的，全新未经使用的，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。

2.售后服务

2.1远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 7×24小时 技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

2.2现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在      小时内派遣相关人员赶赴现场，     小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达现场抢修，并于到达现场    小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经    次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。

九、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应支付给甲方惩罚性违约金，并承担赔偿责任。保密期限自本协议签署之日起至该保密信息通过正常途径进入公知领域或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十、违约责任

1.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额0.3‰向乙方支付违约金。

2.乙方逾期交货完工的，每逾期一日，应按合同总价0.3‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货完工的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期完工的，按乙方逾期处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

4.乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付  2000   元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

5.因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

十一、不可抗力

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应在事件发生后3日内通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。

3.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.本条所述的“不可抗力”依法律规定。

十二、法律适用与争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同生效及其他

1.本合同经甲、乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，甲方的单位公章盖采购中心合同专用章。

2.合同执行中涉及采购内容修改或补充的，按《杭州电子科技大学采购合同管理实施细则》（杭电采〔2023〕154号）执行。（政府采购项目：合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。）

3.本次采购过程中形成的招标（非招标）文件、投标（响应）文件、澄清承诺、补充协议、附件等为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果上述文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

（1）本合同及其补充合同、变更协议；

（2）中标（成交）通知书；

（3）投标（响应）文件（含澄清或者说明文件）；

（4）招标（非招标）文件（含澄清或者修改文件）；

（5）其他相关采购文件。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方和鉴证方各执壹份，具有同等法律效力。

合同附件： （附件名称                        ）（如有）

| 甲方：杭州电子科技大学（公章） | 乙方：（公章） |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： (签字） | 法定（授权）代表人： （签字） |
| 地址：杭州下沙高教园区二号大街1158号 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行：工行高新支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202026209008806216 | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

# 第六章投标文件格式附件

附件1：

杭州电子科技大学硬件服务器机房改造项目

项目编号：ZZCG2025P-GK-146（标项  ）

资

格

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

1.资格文件目录

（1）声明书 (格式见附件2)；

（2）法定代表人授权委托书(以非联合体形式投标的提供，格式见附件3-1)或法定代表人身份证明（法定代表人代表投标人投标的提供，格式见附件3-2）或联合投标授权委托书（以联合体形式投标的提供，格式见附件5）；

（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（4）联合投标协议书（以联合体形式投标的须提供，格式见附件4）;

（5）分包意向协议（以分包方式履行合同的须提供，格式见附件6）

（6）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

## ▲投标人须知（九）投标无效的情形中“1.投标人未能提供合格的资格文件”包括但不限于下列情形：

## 1.声明书：

## 以非联合体形式投标的，未提供声明书或声明书未盖投标人公章；

## 以联合体形式投标的，未分别提供联合体各方声明书或声明书未盖投标人公章；

## 2.法定代表人授权书或法定代表人身份证明或联合投标授权委托书：

## 以非联合体形式投标的，未提供法定代表人授权委托书或委托书无法定代表人签章或未盖投标人公章；法定代表人代表投标人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；

## 以联合体形式投标的，未提供联合投标授权委托书或委托书无联合体各方法定代表人签章或未盖联合体各方公章；

## 3.营业执照：

## 以非联合体形式投标的，未提供营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；

## 以联合体形式投标的，未提供联合体各方营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；

## 事业单位投标的，未提供事业单位法人证书或事业单位法人证书不在有效期内或未盖投标人公章；自然人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；

## 4.联合投标协议书：

## 以联合体形式投标的，未提供联合投标协议书或未盖联合体各方公章或未列明联合体各方承担的工作、义务、合同金额占比；

## 5. 投标人的特定条件证明材料：

## 合格投标人的资格要求中有投标人的特定条件的，未提供符合投标人特定条件证明材料或证明材料不在有效期内或未盖投标人公章；

## 6.中小企业声明函：

## 项目专门面向中小企业的，未提供中小企业声明函或中小企业声明函中未完整填写标的名称、企业名称、从业人员、营业收入、资产总额或未盖投标人公章；

## 残疾人福利性单位投标的，未提供残疾人福利性单位声明函或未盖投标人公章；监狱企业投标的，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

## 7.分包意向协议:

## 项目要求以合同分包形式预留份额专门面向中小企业的，未提供分包意向协议或未盖投标人与分包供应商公章或未列明分包供应商承担的工作、合同金额占比。

附件2：

声 明 书

致浙江省政府采购中心：

我方愿意参加贵方组织的杭州电子科技大学硬件服务器机房改造项目（编号为ZZCG2025P-GK-146）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.投标文件自开标日起有效期为90天。

6.我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 参加同一合同项下的政府采购活动的情况。

9.我方不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的情况。

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：          日 期：

附件3-1：

法定代表人授权委托书

浙江省政府采购中心：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目名称：杭州电子科技大学硬件服务器机房改造项目 项目编号：ZZCG2025P-GK-146      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：      联系方式：      邮箱：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：

联系方式：

投标人全称（公章）：         日  期：

附件3-2：

法定代表人身份证明

有效的身份证件扫描件、复印件：

正面：

反面：

法定代表人签名（或签名章）：

联系方式：          邮箱：

投标人全称（公章）：         日  期：

附件4：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应        组织实施的编号为 ZZCG2025P-GK-146的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以        为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交联合体各方的资格文件（声明书、营业执照、投标人特定条件）。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代表根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（甲方       ）的合同份额占到合同总金额    %，（乙方       ）的合同份额占到合同总金额    %……

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件5：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据       与        签订的《联合投标协议书》的内容，现授权    为联合投标授权代表，授权代表在投标、开标、评标、签约过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：      联系方式：      邮箱：

授权代表身份证号码：

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件6：

分包意向协议

（投标人名称    ）若成为（项目名称     ）(招标编号：   ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在招标文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（投标人名称     ）将   工作内容   分包给（分包供应商名称      ），（分包供应商名称       ），具备承担  工作内容  相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称       ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。

投标人名称(盖公章)：

分包供应商名称（盖公章）：

……

日期：  年  月   日

附件7：

杭州电子科技大学硬件服务器机房改造项目

项目编号：ZZCG2025P-GK-146（标项  ）

技

术

及

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

2.技术及商务文件目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）投标人认为需要的其他文件资料。

附件8：

评分对应表

投标人全称（公章）：              标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：               日期：

附件9：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：                标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：               日期：

附件10：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：            标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：          日 期：

附件11：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：              标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名： 日  期：

附件12：

商务响应表

投标人全称（公章）：              标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目工期（交货期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 投标人技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：               日期：

附件13：

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：　　　　　                                            时  间：

附件14：

杭州电子科技大学硬件服务器机房改造项目

项目编号：ZZCG2025P-GK-146（标项  ）

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

3.报价文件目录

- 开标一览表（见附件15）；

（2）中小企业声明函（若需要，格式见附件16）；

（3）残疾人福利企业声明函（若需要，格式见附件17）；

（4）监狱企业证明文件（若需要）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

附件15：

开 标 一 览 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。 4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                              日期：

附件16：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件17：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：